KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
	KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

	podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

	Teplo 2017 EDU

	Název úlohy : 	Obvodová stěna
	Zpracovatel : 	Tereza Horová
	Zakázka : 	Diplomová práce
	Datum : 	07.05.2022

		ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 	

	Typ hodnocené konstrukce : 	Stěna vnější jednoplášťová
	Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

	Skladba konstrukce (od interiéru) :

	Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma
	  	  	[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]
									 
	 1 	Baumit hlazená 	0,0100 	0,6000 	1000,0 	1110,0 	10,0 	 0.0000
	 2 	Železobeton 1 	0,2000 	1,4300 	1020,0 	2300,0 	23,0 	 0.0000
	 3 	Baumit EPS-F p 	0,1600 	0,0330 	1270,0 	18,0 	40,0 	 0.0000
	 4 	Jutadach 115 	0,0002 	0,3900 	1700,0 	575,0 	100,0 	 0.0000

	Poznámka: 	D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
		vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
		vlhkost ve vrstvě.

	Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti
							 
	 1 	Baumit hlazená omítka 		---
	 2 	Železobeton 1 		---
	 3 	Baumit EPS-F plus 		---
	 4 	Jutadach 115 		---

	Okrajové podmínky výpočtu :

	Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.13 m2K/W
	        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :  	 0.25 m2K/W
	Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W
	        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :  	 0.04 m2K/W

	Návrhová venkovní teplota Te :  	-17.0 C
	Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 20.6 C
	Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %
	Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

	Měsíc 	Délka [dny/hodiny] 	Tai [C] 	RHi [%] 	Pi [Pa] 	Te [C] 	RHe [%] 	Pe [Pa]

	   1 	      31        744 	  20.6 	 55.1 	1336.3 	  -2.4 	 81.2 	 406.1
	   2 	      28        672 	  20.6 	 57.3 	1389.6 	  -0.9 	 80.8 	 457.9
	   3 	      31        744 	  20.6 	 58.8 	1426.0 	   3.0 	 79.5 	 602.1
	   4 	      30        720 	  20.6 	 60.7 	1472.1 	   7.7 	 77.5 	 814.1
	   5 	      31        744 	  20.6 	 64.9 	1573.9 	  12.7 	 74.5 	1093.5
	   6 	      30        720 	  20.6 	 68.7 	1666.1 	  15.9 	 72.0 	1300.1
	   7 	      31        744 	  20.6 	 70.8 	1717.0 	  17.5 	 70.4 	1407.2
	   8 	      31        744 	  20.6 	 70.1 	1700.0 	  17.0 	 70.9 	1373.1
	   9 	      30        720 	  20.6 	 65.6 	1590.9 	  13.3 	 74.1 	1131.2
	  10 	      31        744 	  20.6 	 61.0 	1479.4 	   8.3 	 77.1 	 843.7
	  11 	      30        720 	  20.6 	 58.8 	1426.0 	   2.9 	 79.5 	 597.9
	  12 	      31        744 	  20.6 	 57.7 	1399.3 	  -0.6 	 80.7 	 468.9

	Poznámka: 	Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
		vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
		relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).

	Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %
	
	Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
	Počet hodnocených let :  	   1

		VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 	

	Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

	Tepelný odpor konstrukce R :  	     5.006 m2K/W
	Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.193 W/m2K

	Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K
	Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
	poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

	Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

	Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 5.9E+0010 m/s

	Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :  	     288.3
	Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :  	       9.0 h

	Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

	Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     18.82 C
	Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.953
	
	Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

	Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené
	měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty
		--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------
		Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]
									 
	   1 	  14.7 	 0.743 	  11.3 	 0.595 	  19.5 	 0.953 	  58.9
	   2 	  15.3 	 0.753 	  11.9 	 0.594 	  19.6 	 0.953 	  61.0
	   3 	  15.7 	 0.721 	  12.3 	 0.526 	  19.8 	 0.953 	  61.9
	   4 	  16.2 	 0.659 	  12.7 	 0.391 	  20.0 	 0.953 	  63.0
	   5 	  17.2 	 0.576 	  13.8 	 0.135 	  20.2 	 0.953 	  66.4
	   6 	  18.2 	 0.479 	  14.6 	------ 	  20.4 	 0.953 	  69.6
	   7 	  18.6 	 0.365 	  15.1 	------ 	  20.5 	 0.953 	  71.4
	   8 	  18.5 	 0.409 	  15.0 	------ 	  20.4 	 0.953 	  70.8
	   9 	  17.4 	 0.564 	  13.9 	 0.087 	  20.3 	 0.953 	  67.0
	  10 	  16.3 	 0.648 	  12.8 	 0.367 	  20.0 	 0.953 	  63.2
	  11 	  15.7 	 0.723 	  12.3 	 0.529 	  19.8 	 0.953 	  61.9
	  12 	  15.4 	 0.755 	  12.0 	 0.593 	  19.6 	 0.953 	  61.4

	Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

	Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
					(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

	Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

	rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	   e 	
	theta [C]: 	 19.7 	 19.5 	 18.5 	-16.7 	-16.7
	p [Pa]: 	 1334 	 1323 	  819 	  117 	  115
	p,sat [Pa]: 	 2288 	 2270 	 2131 	  141 	  140

	Poznámka: 	theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
		na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

	Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

	Množství difundující vodní páry  Gd :  2.192E-0008 kg/(m2.s)

	Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

	Roční cyklus č.  1

	V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.

	Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
	skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
	orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

	Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

			Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
	Číslo 	Název 	pod 60% 	60-70% 	70-80% 	80-90% 	nad 90%

	 1 	Baumit hlazená 	90 	213 	62 	--- 	---
	 2 	Železobeton 1 	90 	213 	62 	--- 	---
	 3 	Baumit EPS-F p 	--- 	--- 	334 	31 	---
	 4 	Jutadach 115 	--- 	--- 	334 	31 	---

	Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
	vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

	Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
	křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
	vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
	Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
	lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

	Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software