## bilance DC
Bilanční tabulka
Transformátor | TR3
22/0,4 | kV
1600 | kVA
0.8 | účinnost
1280 | kW
1464.2857
1255
Diesel | DG3 | Vlastní spotřeba | DG3
0.4 | kV | 0.4 | kV
1600 | kVA výkon | 64.2857 | kVA příkon
0.8 | cos ⱷ | 0.7 | cos ⱷ
1280 | kW | 45 | kW
1400
1210
Chlazení 1 |  | Chlazení (n+1) |  | Záložní zdroj UPS 1 |  | Záložní zdroj UPS (n+1)
GUENTNER GVHX 080.1A |  | GUENTNER GVHX 080.1A |  | Emerson |  | Emerson
0.4 | kV | 0.4 | kV | 0.4 | kV | 0.4 | kV
400 | kVA příkon | 400 | kVA příkon | 300 | kVA příkon | 300 | kVA příkon
0.8 | cos ⱷ | 0.8 | cos ⱷ | 0.95 | cos ⱷ | 0.95 | cos ⱷ
320 | kW | 320 | kW | 285 | kW výkon | 285 | kW výkon
Rozvaděče PDU3
na datovém sále
|  |  |  | 0.4 | kV
|  |  |  | 240 | kW - celkový příkon rozvaděčů |  | 1nezálohovaná síť
|  |  |  | 1 | soudobost
|  |  |  | 240 | kW - soudobý příkon rozvaděčů |  | síť záloha z DG
|  |  |  | 5 | kW -příkon na rack
|  |  |  | 40 | počet racků |  | síť záloha z UPS
|  |  |  | 1 | počet vývodů na rack
|  |  |  | 6 | kW - příkon vývodu
Note on A12: phorak: Kontrolní součet všech odběrů
Note on A21: phorak: Součet odběrů dieselové a UPS sítě

## bilance DC myšlenky LH
DC1 Energetická bilance
Transformátor
22/0,4 | kV
630 | kVA
6% | uk
543.6
469.88
Diesel | DG | Vlastní spotřeba | RVS
0.4 | kV | 0.4 | kV
1000 | kVA výkon | 50 | kVA příkon
0.8 | cos ⱷ | 0.7 | cos ⱷ
800 | kW | 35 | kW
493.6
434.88
Chlazení 1 |  | Chlazení 2 |  | Záložní zdroj UPS |  | Záložní zdroj UPS (n+1)
|  |  |  | Delta |  | Delta
0.4 | kV | 0.4 | kV | 0.4 | kV | 0.4 | kV
312 | chladící výkon [kVA] | 312 | chladící výkon [kVA] | 400 | kVA příkon | 400 | kVA příkon
0.3 | koeficient převodu | 0.3 | koeficient převodu | 0.99 | cos ⱷ | 0.99 | cos ⱷ
93.6 | kVA příkon elekt. | 93.6 | kVA příkon elekt. | 360 | kW výkon | 360 | kW výkon
0.8 | cos ⱷ | 0.8 | cos ⱷ
74.88 | kW | 74.88 | kW
Rozvaděče
na datovém sále
|  |  |  | 0.4 | kV
|  |  |  | 300 | kW - celkový příkon rozvaděčů |  | 1nezálohovaná síť
|  |  |  | 1 | soudobost
|  |  |  | 300 | kW - soudobý příkon rozvaděčů |  | síť záloha z DG
|  |  |  | 5 | kW -příkon na rack
|  |  |  | 60 | počet racků |  | síť záloha z UPS
|  |  |  | 1 | počet vývodů na rack
|  |  |  | 5 | kW - příkon vývodu