{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Kompresor","Model_tepelného_oběhu","ČSN EN 14511"],"not_rendered":{"charts":5,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":30,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Kompresor","index":0,"n_rows":161,"n_cols":21,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,2],[52,0,52,4],[48,16,48,20],[52,17,52,20],[52,12,52,16],[52,10,52,11],[52,5,52,9]]}
["ZH06K1P-PFZ"]
["Topný výkon","kW"]
["tk\\tv",-25,-20,-15,-10,-5,0,5,7,10,12.5,15,20,25]
[17,3.87,4.58,5.42,6.4]
[20,3.87,4.57,5.41,6.39,7.53]
[25,3.85,4.55,5.38,6.33,7.45,8.73]
[30,3.82,4.5199999999999996,5.33,6.26,7.34,8.58,9.99,10.6,11.6]
[35,3.8,4.49,5.27,6.17,7.21,8.4,9.76,10.35,11.3,12.15,13.05,15.05]
[40,3.79,4.46,5.21,6.08,7.07,8.1999999999999993,9.5,10.050000000000001,11,11.8,12.65,14.55,16.649999999999999]
[45,3.79,4.43,5.15,5.98,6.92,7.99,9.2200000000000006,9.75,10.6,11.4,12.2,14,16]
[50,null,4.42,5.0999999999999996,5.88,6.76,7.77,8.92,9.42,10.25,10.95,11.75,13.4,15.3]
[55,null,null,5.0599999999999996,5.78,6.6,7.54,8.61,9.08,9.83,10.5,11.25,12.8,14.6]
[60,null,null,null,5.7,6.45,7.31,8.2899999999999991,8.73,9.42,10.050000000000001,10.7,12.15,13.85]
[65,null,null,null,null,6.31,7.09,7.98,8.3699999999999992,9,9.57,10.15]
[68,null,null,null,null,null,6.95,7.78,8.15,8.74]
[]
["Příkon","kW"]
["tk\\tv",-25,-20,-15,-10,-5,0,5,7,10,12.5,15,20,25]
[17,1.08,1.08,1.08,1.07]
[20,1.1499999999999999,1.1599999999999999,1.1599999999999999,1.1499999999999999,1.1399999999999999]
[25,1.28,1.3,1.31,1.31,1.29,1.27]
[30,1.42,1.45,1.47,1.47,1.46,1.44,1.41,1.4,1.37]
[35,1.58,1.61,1.63,1.64,1.64,1.63,1.61,1.59,1.57,1.55,1.53,1.47]
[40,1.75,1.79,1.82,1.84,1.84,1.84,1.82,1.81,1.79,1.77,1.75,1.69,1.63]
[45,1.94,1.99,2.0299999999999998,2.06,2.0699999999999998,2.0699999999999998,2.0499999999999998,2.0499999999999998,2.0299999999999998,2.0099999999999998,1.99,1.94,1.88]
[50,null,2.2200000000000002,2.2599999999999998,2.2999999999999998,2.31,2.3199999999999998,2.31,2.31,2.29,2.2799999999999998,2.2599999999999998,2.2200000000000002,2.16]
[55,null,null,2.52,2.56,2.59,2.6,2.6,2.6,2.59,2.58,2.56,2.52,2.4700000000000002]
[60,null,null,null,2.86,2.9,2.92,2.92,2.92,2.92,2.91,2.89,2.86,2.81]
[65,null,null,null,null,3.24,3.27,3.28,3.28,3.28,3.27,3.26]
[68,null,null,null,null,null,3.5,3.51,3.52,3.52]
[]
["Průtok","g/s"]
["tk\\tv",-25,-20,-15,-10,-5,0,5,7,10,12.5,15,20,25]
[17,14.8,18.2,22.3,27]
[20,14.7,18.2,22.3,27.2,32.799999999999997]
[25,14.6,18.2,22.4,27.3,33,39.6]
[30,14.4,18.100000000000001,22.4,27.3,33.1,39.700000000000003,47.2,50.5,55.8]
[35,14.1,17.899999999999999,22.2,27.2,33,39.6,47.1,50.4,55.7,60.4,65.5,76.5]
[40,13.8,17.600000000000001,22,27,32.700000000000003,39.299999999999997,46.9,50.2,55.5,60.2,65.2,76,88.5]
[45,13.4,17.3,21.6,26.6,32.299999999999997,38.9,46.4,49.7,55,59.7,64.7,76,88.5]
[50,null,16.8,21.2,26.1,31.8,38.299999999999997,45.8,49.1,54.3,59,64,75,87.5]
[55,null,null,20.6,25.5,31.1,37.6,45,48.2,53.5,58.2,63.2,74.2,87]
[60,null,null,null,24.8,30.3,36.700000000000003,44,47.3,52.5,57.1,62.2,73.2,86]
[65,null,null,null,null,29.6,35.799999999999997,43.1,46.3,51.5,56.2,61.2]
[68,null,null,null,null,null,35.5,42.7,46,51.2]
[]
["Provozní parametry"]
["chladivo","R410a","-"]
["přehřátí",5,"K"]
["podchlazení",2,"K"]
["Výkonnost",5.13,"m3/h"]
[]
["Zadání",null,null,null,null,"Sání",null,null,null,null,"Výtlak",null,"Parametrizace",null,null,null,null,"Kontrola"]
["Vypařovací teplota","Kon. tep.","Top. Vykon","Příkon","m chladiva","teplota","tlak","entalpie","hustota","entropie","tlak kon","h ie","Pie","η ie","V","λ d","σ","η ie","odchylka","λ d","odchylka"]
["°C","°C","kW","kW","g/s","°C","kPa","kJ/kg","kg/m3","kJ/K","kPa","kJ/kg","kW","-","m3/h","-","-"]
[{"$f":"$B$3","v":-25},{"$f":"$A4","v":17},{"$f":"$B4","v":3.87},{"$f":"$B19","v":1.08},{"$f":"$B34","v":14.8},{"$f":"$A56+$B$49","v":-20},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A56+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":329.41315337560195},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F56+273.15,\"P\",G56,$B$48)","v":416.68323372568824},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F56+273.15,\"P\",G56,$B$48)","v":12.429202645351854},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F56+273.15,\"P\",G56,$B$48)","v":1.8816290329426688},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B56+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1327.3675849361543},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K56,\"S\",J56,$B$48)","v":456.79684214667833},{"$f":"E56/1000*(L56-H56)","v":0.59368140463065333},{"$f":"M56/D56","v":0.54970500428764191},{"$f":"E56/1000/I56*3600","v":4.2866788417779249},{"$f":"O56/$B$51","v":0.83560991067795809},{"$f":"K56/G56","v":4.0294917532411629},{"$f":" -0.0014273*Q56^4 + 0.0300406*Q56^3 - 0.223623*Q56^2 + 0.6484648*Q56 + 0.0323579","v":0.60357247855499541},{"$f":"(R56-N56)/N56","v":9.7993421648325557E-2},{"$f":" -0.0329*Q56 + 1.0249","v":0.89232972131836563},{"$f":"(T56-P56)/Q56","v":1.4076169927580665E-2}]
[{"$f":"$B$3","v":-25},{"$f":"$A5","v":20},{"$f":"$B5","v":3.87},1.1499999999999999,{"$f":"$B35","v":14.7},{"$f":"$A57+$B$49","v":-20},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A57+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":329.41315337560195},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F57+273.15,\"P\",G57,$B$48)","v":416.68323372568824},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F57+273.15,\"P\",G57,$B$48)","v":12.429202645351854},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F57+273.15,\"P\",G57,$B$48)","v":1.8816290329426688},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B57+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K57,\"S\",J57,$B$48)","v":459.38186334009782},{"$f":"E57/1000*(L57-H57)","v":0.62766985533182085},{"$f":"M57/D57","v":0.54579987420158338},{"$f":"E57/1000/I57*3600","v":4.2577147955496955},{"$f":"O57/$B$51","v":0.82996389776797186},4.3802967304574407,{"$f":" -0.0014273*Q57^4 + 0.0300406*Q57^3 - 0.223623*Q57^2 + 0.6484648*Q57 + 0.0323579","v":0.5814789364140065},{"$f":"(R57-N57)/N57","v":6.5370227988080426E-2},{"$f":" -0.0329*Q57 + 1.0249","v":0.88078823756795011},{"$f":"(T57-P57)/Q57","v":1.1602944486975563E-2}]
[-25,25,3.85,1.28,14.6,-20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A58+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":329.41315337560195},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F58+273.15,\"P\",G58,$B$48)","v":416.68323372568824},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F58+273.15,\"P\",G58,$B$48)","v":12.429202645351854},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F58+273.15,\"P\",G58,$B$48)","v":1.8816290329426688},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B58+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K58,\"S\",J58,$B$48)","v":463.6115907883277},0.68515401311453616,0.53527657274573137,4.228750749321466,0.82431788485798563,5.0153971702817204,0.54637769727562979,2.0739044253243844E-2,0.85989343309773136,7.0932664018206592E-3]
[-25,30,3.82,1.42,14.4,-20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A59+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":329.41315337560195},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F59+273.15,\"P\",G59,$B$48)","v":416.68323372568824},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F59+273.15,\"P\",G59,$B$48)","v":12.429202645351854},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F59+273.15,\"P\",G59,$B$48)","v":1.8816290329426688},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B59+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K59,\"S\",J59,$B$48)","v":467.74566666745216},0.73529903436140032,0.51781622138126782,4.1708226568650071,0.81302585903801305,5.7174657216777733,0.51922496074337054,2.7205392645771806E-3,0.83679537775680113,4.1573522039084444E-3]
[-25,{"$f":"$A8","v":35},{"$f":"$B8","v":3.8},{"$f":"$B23","v":1.58},{"$f":"$B38","v":14.1},-20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A60+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":329.41315337560195},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F60+273.15,\"P\",G60,$B$48)","v":416.68323372568824},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F60+273.15,\"P\",G60,$B$48)","v":12.429202645351854},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F60+273.15,\"P\",G60,$B$48)","v":1.8816290329426688},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B60+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K60,\"S\",J60,$B$48)","v":471.78763042015731},0.77697199339201395,0.49175442619747717,4.0839305181803205,{"$f":"O60/$B$51","v":0.79608782030805469},6.4913229190822381,0.50155124856502464,1.9922184418963009E-2,0.81133547596219424,2.3489288461242203E-3]
[-25,{"$f":"$A9","v":40},{"$f":"$B9","v":3.79},{"$f":"$B24","v":1.75},{"$f":"$B39","v":13.8},-20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A61+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":329.41315337560195},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F61+273.15,\"P\",G61,$B$48)","v":416.68323372568824},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F61+273.15,\"P\",G61,$B$48)","v":12.429202645351854},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F61+273.15,\"P\",G61,$B$48)","v":1.8816290329426688},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B61+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K61,\"S\",J61,$B$48)","v":475.74161087725059},0.81500560469156058,0.46571748839517746,3.997038379495633,0.77914978157809611,7.3421735081948167,0.48079592140296507,3.2376780738354045E-2,0.78334249158039049,5.7104479996485612E-4]
[-25,{"$f":"$A10","v":45},{"$f":"$B10","v":3.79},{"$f":"$B25","v":1.94},{"$f":"$B40","v":13.4},-20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A62+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":329.41315337560195},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F62+273.15,\"P\",G62,$B$48)","v":416.68323372568824},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F62+273.15,\"P\",G62,$B$48)","v":12.429202645351854},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F62+273.15,\"P\",G62,$B$48)","v":1.8816290329426688},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B62+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K62,\"S\",J62,$B$48)","v":479.61242580840121},0.84325117390835391,0.43466555356100717,3.8811821945827156,0.75656572993815119,8.2757200303760818,0.4151919321036121,-4.4801391087600541E-2,0.75262881100062684,-4.7571920305107735E-4]
[{"$f":"$C$3","v":-20},{"$f":"$A4","v":17},{"$f":"$C4","v":4.58},{"$f":"$C19","v":1.08},{"$f":"$C34","v":18.2},-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A63+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F63+273.15,\"P\",G63,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F63+273.15,\"P\",G63,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F63+273.15,\"P\",G63,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B63+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1327.3675849361543},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K63,\"S\",J63,$B$48)","v":453.27753582734687},0.62473809973848149,0.57846120346155694,{"$f":"E63/1000/I63*3600","v":4.3798312613708195},0.8537682770703352,3.3241977145585091,0.64608982719673747,0.1169112523544977,0.91553389519102502,1.8580609044457207E-2]
[{"$f":"$C$3","v":-20},20,4.57,1.1599999999999999,18.2,-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A64+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F64+273.15,\"P\",G64,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F64+273.15,\"P\",G64,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F64+273.15,\"P\",G64,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B64+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K64,\"S\",J64,$B$48)","v":455.81459948347799},0.67091265828006796,0.57837298127592074,4.3798312613708195,0.8537682770703352,3.6136002434457071,0.62970172414694181,8.8746785435563066E-2,0.90601255199063613,1.4457679710161852E-2]
[-20,25,4.55,1.3,18.2,-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A65+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F65+273.15,\"P\",G65,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F65+273.15,\"P\",G65,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F65+273.15,\"P\",G65,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B65+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K65,\"S\",J65,$B$48)","v":459.96505989504374},0.74645103777056454,0.57419310597735729,4.3798312613708195,0.8537682770703352,4.1375371466248261,0.59667720332615248,3.9157727800517746E-2,0.88877502787604312,8.4607701550823509E-3]
[-20,30,4.5199999999999996,1.45,18.100000000000001,-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A66+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F66+273.15,\"P\",G66,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F66+273.15,\"P\",G66,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F66+273.15,\"P\",G66,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B66+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K66,\"S\",J66,$B$48)","v":464.02061820902509},0.81575526392521724,0.56258983718980504,4.3557662544402103,0.84907724258093764,4.7167205317594245,0.56181298480790698,-1.3808503647675578E-3,0.86971989450511489,4.3764839967054721E-3]
[-20,35,4.49,1.61,17.899999999999999,-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A67+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F67+273.15,\"P\",G67,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F67+273.15,\"P\",G67,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F67+273.15,\"P\",G67,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B67+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K67,\"S\",J67,$B$48)","v":467.98472456468232},0.87769889737186602,0.54515459464091054,4.3076362405789927,0.83969517360214285,5.355127180671758,0.53161181706845495,-2.4842086456918006E-2,0.84871631575589912,1.6845803749192447E-3]
[-20,40,4.46,1.79,17.600000000000001,-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A68+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F68+273.15,\"P\",G68,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F68+273.15,\"P\",G68,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F68+273.15,\"P\",G68,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B68+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K68,\"S\",J68,$B$48)","v":471.86141916502385},0.9312186849517563,0.52023390220768506,4.235441219787166,0.8256220701339505,6.057050836796317,0.51037679449281903,-1.8947453583928346E-2,0.82562302746940108,1.5805306515905136E-7]
[-20,45,4.43,1.99,17.3,-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A69+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F69+273.15,\"P\",G69,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F69+273.15,\"P\",G69,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F69+273.15,\"P\",G69,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B69+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K69,\"S\",J69,$B$48)","v":475.65543040534675},0.98098203364311931,0.49295579580056248,4.1632461989953393,0.81154896666575815,6.8271959085594833,0.49498416483116608,4.1147077443516502E-3,0.80028525460839295,-1.6498299167369012E-3]
[-20,50,4.42,2.2200000000000002,16.8,-15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A70+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":399.30464398157608},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F70+273.15,\"P\",G70,$B$48)","v":418.95126661094679},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F70+273.15,\"P\",G70,$B$48)","v":14.959480420598043},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F70+273.15,\"P\",G70,$B$48)","v":1.8704793153350536},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B70+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K70,\"S\",J70,$B$48)","v":479.37234388288891},1.0150740981686279,0.45724058476064317,4.042921164342296,0.78809379421877113,7.6708171460672023,0.46573497699358585,1.8577511524680901E-2,0.77253011589438891,-2.0289465943483802E-3]
[{"$f":"$D$3","v":-15},{"$f":"$A4","v":17},{"$f":"$D4","v":5.42},{"$f":"$D19","v":1.08},{"$f":"$D34","v":22.3},-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A71+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F71+273.15,\"P\",G71,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F71+273.15,\"P\",G71,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F71+273.15,\"P\",G71,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B71+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1327.3675849361543},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K71,\"S\",J71,$B$48)","v":449.96387984136834},0.64328612360141635,0.59563529963094097,4.4889359721046693,0.8750362518722552,2.7651203686328429,0.66731726844699413,0.12034540071830482,0.93392753987197941,2.1297911175144176E-2]
[{"$f":"$D$3","v":-15},20,5.41,1.1599999999999999,22.3,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A72+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F72+273.15,\"P\",G72,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F72+273.15,\"P\",G72,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F72+273.15,\"P\",G72,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B72+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K72,\"S\",J72,$B$48)","v":452.45534612095543},0.69884582163620834,0.60245329451397278,4.4889359721046693,0.8750362518722552,3.0058499810308001,0.66041666165927682,9.6212217068321934E-2,0.92600753562408655,1.6957361170217719E-2]
[-15,25,5.38,1.31,22.4,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A73+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F73+273.15,\"P\",G73,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F73+273.15,\"P\",G73,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F73+273.15,\"P\",G73,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B73+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K73,\"S\",J73,$B$48)","v":456.5304042088236},0.79326096056964013,0.60554271799209169,4.5090657298271122,0.87896018125284836,3.4416690048253602,0.63972775966745665,5.6453559195160548E-2,0.91166908974124561,9.5037926199579414E-3]
[-15,30,5.33,1.47,22.4,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A74+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F74+273.15,\"P\",G74,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F74+273.15,\"P\",G74,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F74+273.15,\"P\",G74,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B74+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K74,\"S\",J74,$B$48)","v":460.51123109607329},0.88243148284403328,0.60029352574424033,4.5090657298271122,0.87896018125284836,3.9234429283183845,0.61035102985532497,1.6754310482718273E-2,0.89581872765832504,4.2968756557655282E-3]
[-15,35,5.27,1.63,22.2,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A75+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F75+273.15,\"P\",G75,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F75+273.15,\"P\",G75,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F75+273.15,\"P\",G75,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B75+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K75,\"S\",J75,$B$48)","v":464.4011961962446},0.96090985554244324,0.58951524879904493,4.4688062143822274,0.87111232249166226,4.4544797016868953,0.57697354867092443,-2.1274598330866486E-2,0.8783476178145011,1.624273946090463E-3]
[-15,40,5.21,1.82,22,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A76+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F76+273.15,\"P\",G76,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F76+273.15,\"P\",G76,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F76+273.15,\"P\",G76,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B76+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K76,\"S\",J76,$B$48)","v":468.20425970063377},1.0359204070935775,0.56918703686460304,4.4285466989373425,0.86326446373047616,5.0383509288028279,0.54528339912300439,-4.1996103553716024E-2,0.85913825444238689,-8.1896028013866496E-4]
[-15,45,5.15,2.0299999999999998,21.6,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A77+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F77+273.15,\"P\",G77,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F77+273.15,\"P\",G77,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F77+273.15,\"P\",G77,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B77+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K77,\"S\",J77,$B$48)","v":471.92506949209871},1.09745498209661,0.54061821778158137,4.348027668047572,0.84756874620810374,5.6789698111900213,0.52038473166921406,-3.7426571001242075E-2,0.83806189321184821,-1.6740453484226892E-3]
[-15,50,5.0999999999999996,2.2599999999999998,21.2,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A78+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F78+273.15,\"P\",G78,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F78+273.15,\"P\",G78,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F78+273.15,\"P\",G78,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B78+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K78,\"S\",J78,$B$48)","v":475.56912737178163},1.1543857687366912,0.51079016315782799,4.2675086371578024,0.83187302868573143,6.3807073333077904,0.50365599649798298,-1.3966922572940462E-2,0.81497472873417365,-2.6483427414618027E-3]
[-15,55,5.0599999999999996,2.52,20.6,-10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A79+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":480.03971183086111},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F79+273.15,\"P\",G79,$B$48)","v":421.11696846910752},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F79+273.15,\"P\",G79,$B$48)","v":17.883970833818811},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F79+273.15,\"P\",G79,$B$48)","v":1.8598748490879171},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B79+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K79,\"S\",J79,$B$48)","v":479.14308822293896},1.1953380669289275,0.4743405027495744,4.146730090823147,0.80832945240217291,{"$f":"K79/G79","v":7.1485772327403874},0.48710932957237935,2.6919115590570138E-2,0.78971180904284122,-2.6043844464690314E-3]
[{"$f":"$E$3","v":-10},{"$f":"$A4","v":17},{"$f":"$E4","v":6.4},{"$f":"$E19","v":1.07},{"$f":"$E34","v":27},-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A80+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F80+273.15,\"P\",G80,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F80+273.15,\"P\",G80,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F80+273.15,\"P\",G80,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B80+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1327.3675849361543},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K80,\"S\",J80,$B$48)","v":446.82604878238573},0.63870120421683885,0.59691701328676527,4.5740774495053378,0.89163303109265846,2.3178350802461476,0.66688699607569513,0.11721894540023024,0.94864322585990168,2.4596311986609894E-2]
[{"$f":"$E$3","v":-10},20,6.39,1.1499999999999999,27.2,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A81+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F81+273.15,\"P\",G81,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F81+273.15,\"P\",G81,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F81+273.15,\"P\",G81,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B81+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K81,\"S\",J81,$B$48)","v":449.27394126326925},0.71001499972810656,0.6174043475896579,4.6079595046868587,0.89823772021186332,2.5196243212497578,0.6695732137383128,8.4497082588293679E-2,0.94200435983088293,1.7370303679760852E-2]
[-10,25,6.33,1.31,27.3,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A82+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F82+273.15,\"P\",G82,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F82+273.15,\"P\",G82,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F82+273.15,\"P\",G82,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B82+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K82,\"S\",J82,$B$48)","v":453.27690802650295},0.82190634162809295,0.6274094210901473,4.6249005322776195,0.90154006477146587,2.8849453515559764,0.66438816955593571,5.8938784185829499E-2,0.92998529793380835,9.8598863049522718E-3]
[-10,30,6.26,1.47,27.3,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A83+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F83+273.15,\"P\",G83,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F83+273.15,\"P\",G83,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F83+273.15,\"P\",G83,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B83+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K83,\"S\",J83,$B$48)","v":457.18624433469608},0.92863122284176547,0.63172192030052077,4.6249005322776195,0.90154006477146587,3.2887876266653495,0.64791132812382779,2.562742767514771E-2,0.91669888708270997,4.6092432932844365E-3]
[-10,35,6.17,1.64,27.2,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A84+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F84+273.15,\"P\",G84,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F84+273.15,\"P\",G84,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F84+273.15,\"P\",G84,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B84+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K84,\"S\",J84,$B$48)","v":461.00524670583565},1.0291065077659125,0.62750396814994669,4.6079595046868587,0.89823772021186332,3.7339240034310488,0.62232276768343264,-8.2568409595713665E-3,0.9020539002871184,1.0220293909968307E-3]
[-10,40,6.08,1.84,27,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A85+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F85+273.15,\"P\",G85,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F85+273.15,\"P\",G85,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F85+273.15,\"P\",G85,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B85+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K85,\"S\",J85,$B$48)","v":464.73780318425997},1.1223185730674436,0.60995574623230631,4.5740774495053378,0.89163303109265846,4.2233483438350046,0.59124241689334811,-3.0679814813698109E-2,0.8859518394878283,-1.3451866013191238E-3]
[-10,45,5.98,2.06,26.6,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A86+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F86+273.15,\"P\",G86,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F86+273.15,\"P\",G86,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F86+273.15,\"P\",G86,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B86+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K86,\"S\",J86,$B$48)","v":468.38848923462609},1.202799880183961,0.58388343698250533,4.506313339142296,0.87842365285424873,4.7603408507468359,0.55942689296381509,-4.1886004071430824E-2,0.86828478601042902,-2.1298615291863079E-3]
[-10,50,5.88,2.2999999999999998,26.1,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A87+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F87+273.15,\"P\",G87,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F87+273.15,\"P\",G87,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F87+273.15,\"P\",G87,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B87+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K87,\"S\",J87,$B$48)","v":471.96273142354619},1.2734785810105658,0.55368633956981128,4.4216082011884934,0.86191193005623656,5.3485654591004206,0.53186767502439825,-3.9406181778595319E-2,0.84893219639559603,-2.4267691514471262E-3]
[-10,55,5.78,2.56,25.5,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A88+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F88+273.15,\"P\",G88,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F88+273.15,\"P\",G88,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F88+273.15,\"P\",G88,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B88+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K88,\"S\",J88,$B$48)","v":475.46710121135067},1.3335646409211759,0.52092368785983434,4.3199620356439299,0.84209786269862186,5.9922248853444726,0.51189318809227524,-1.7335552170146169E-2,0.82775580127216675,-2.3934451227844121E-3]
[-10,60,5.7,2.86,24.8,-5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A89+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":572.67559553684532},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F89+273.15,\"P\",G89,$B$48)","v":423.17044862620651},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F89+273.15,\"P\",G89,$B$48)","v":21.250186747605611},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F89+273.15,\"P\",G89,$B$48)","v":1.8497374288346393},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B89+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K89,\"S\",J89,$B$48)","v":478.90990116644463},1.3823384229979052,0.48333511293633052,4.2013748425086064,0.81898145078140472,6.6963351140822711,0.49763895971796218,2.9594056791640327E-2,0.80459057474669327,-2.1490674808743817E-3]
[{"$f":"$F$3","v":-5},{"$f":"$A5","v":20},{"$f":"$F5","v":7.53},{"$f":"$F20","v":1.1399999999999999},{"$f":"$F35","v":32.799999999999997},0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A90+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F90+273.15,\"P\",G90,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F90+273.15,\"P\",G90,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F90+273.15,\"P\",G90,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B90+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K90,\"S\",J90,$B$48)","v":446.24196495349685},0.69343768959681285,0.60827867508492361,4.7022018742014611,0.91660855247591833,2.127238021679581,0.65981686517740901,8.4727925215017597E-2,0.9549138690867417,1.8007066543770708E-2]
[-5,25,7.45,1.29,33,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A91+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F91+273.15,\"P\",G91,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F91+273.15,\"P\",G91,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F91+273.15,\"P\",G91,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B91+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K91,\"S\",J91,$B$48)","v":450.17560927294511},0.82747623073370813,0.64145444242923111,4.7308738368490317,0.92219762901540581,2.4356668534036237,0.66900445908437511,4.2949295901374133E-2,0.94476656052302066,9.2660174260190045E-3]
[-5,30,7.34,1.46,33.1,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A92+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F92+273.15,\"P\",G92,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F92+273.15,\"P\",G92,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F92+273.15,\"P\",G92,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B92+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K92,\"S\",J92,$B$48)","v":454.01616093855},0.95710599459472623,0.65555205109227821,4.7452098181728175,{"$f":"O92/$B$51","v":0.92499216728514966},2.7766179369160011,0.66708360894859942,1.7590606019929875E-2,0.93354926987546349,3.0818437338981678E-3]
[-5,35,7.21,1.64,33,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A93+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F93+273.15,\"P\",G93,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F93+273.15,\"P\",G93,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F93+273.15,\"P\",G93,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B93+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K93,\"S\",J93,$B$48)","v":457.76685076146714},1.0779871998549351,0.65730926820422875,4.7308738368490317,0.92219762901540581,3.1524323063450934,0.65443322309742369,-4.3754823580419364E-3,0.92118497712124636,-3.2122875156469428E-4]
[-5,40,7.07,1.84,32.700000000000003,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A94+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F94+273.15,\"P\",G94,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F94+273.15,\"P\",G94,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F94+273.15,\"P\",G94,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B94+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K94,\"S\",J94,$B$48)","v":461.43150186147489},1.1880214071901434,0.64566380825551273,4.6878658928776771,0.91381401420617492,3.5656375833628746,0.6325694578016563,-2.0280446706832479E-2,0.90759052350736136,-1.7454075332423364E-3]
[-5,45,6.92,2.0699999999999998,32.299999999999997,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A95+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F95+273.15,\"P\",G95,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F95+273.15,\"P\",G95,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F95+273.15,\"P\",G95,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B95+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K95,\"S\",J95,$B$48)","v":465.01462472535729},1.2892239037401487,0.62281348006770476,4.6305219675825366,0.90263586112720018,4.0190031380711604,0.60424326718942423,-2.9816652131970239E-2,0.89267479675745876,-2.4784913142720352E-3]
[-5,50,6.76,2.31,31.8,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A96+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F96+273.15,\"P\",G96,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F96+273.15,\"P\",G96,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F96+273.15,\"P\",G96,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B96+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K96,\"S\",J96,$B$48)","v":468.52157855833065},1.3807880092550151,0.59774372695022293,4.5588420609636122,0.88866316977848192,4.5156223132490974,0.57332493075754831,-4.0851614315156319E-2,0.87633602589410464,-2.7298881592042641E-3]
[-5,55,6.6,2.59,31.1,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A97+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F97+273.15,\"P\",G97,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F97+273.15,\"P\",G97,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F97+273.15,\"P\",G97,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B97+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K97,\"S\",J97,$B$48)","v":471.95885999784855},1.4572927574177796,0.56266129630030104,4.458490191697118,0.8691014018902764,5.059043327632569,0.54430869222649925,-3.2617498652345055E-2,0.85845747452088839,-2.1039407413750997E-3]
[-5,60,6.45,2.9,30.3,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A98+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F98+273.15,\"P\",G98,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F98+273.15,\"P\",G98,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F98+273.15,\"P\",G98,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B98+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K98,\"S\",J98,$B$48)","v":475.33467823343204},1.5220934195400679,0.52485979984140274,4.343802341106838,0.84674509573232715,5.6535010161825925,0.52117150870565787,-7.0271930463323036E-3,0.8388998165675926,-1.3876851073835841E-3]
[-5,65,6.31,3.24,29.6,0,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A99+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":678.31025207115647},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F99+273.15,\"P\",G99,$B$48)","v":425.10057197798426},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F99+273.15,\"P\",G99,$B$48)","v":25.111639857030298},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F99+273.15,\"P\",G99,$B$48)","v":1.8399903751358986},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B99+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4276.3468100330174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K99,\"S\",J99,$B$48)","v":478.6603496707541},1.5853694197059873,0.48931154929197135,4.2434504718403439,0.82718332784412163,6.30441128816142,0.50514370908843276,3.2355990410139264E-2,0.81748486861948921,-1.5383608050516032E-3]
[{"$f":"$G$3","v":0},{"$f":"$A6","v":25},{"$f":"$G6","v":8.73},{"$f":"$G21","v":1.27},{"$f":"$G36","v":39.6},5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A100+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F100+273.15,\"P\",G100,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F100+273.15,\"P\",G100,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F100+273.15,\"P\",G100,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B100+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K100,\"S\",J100,$B$48)","v":447.19879266637867},0.80404127954653892,0.63310336972168413,4.8277682255388354,0.94108542408164431,2.0701328560195149,0.65673222110778151,3.7322264445511892E-2,0.95679262903695794,7.5875347370292483E-3]
[0,30,8.58,1.44,39.700000000000003,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A101+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F101+273.15,\"P\",G101,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F101+273.15,\"P\",G101,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F101+273.15,\"P\",G101,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B101+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K101,\"S\",J101,$B$48)","v":450.97273342907431},0.95589713509713836,0.66381745492856836,4.839959559441712,0.94346190242528505,2.3599155244859,0.66782834565207483,{"$f":"(R113-N113)/N113","v":-2.6348455115624218E-2},0.94725877924441382,1.6089037000406642E-3]
[0,35,8.4,1.63,39.6,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A102+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F102+273.15,\"P\",G102,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F102+273.15,\"P\",G102,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F102+273.15,\"P\",G102,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B102+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K102,\"S\",J102,$B$48)","v":454.65723419928668},1.0993955642496962,0.67447580628815718,4.8277682255388354,0.94108542408164431,{"$f":"K102/G102","v":2.679329352708038},0.66871878940681917,-8.5355424578097156E-3,0.93675006429590546,-1.6180764717697112E-3]
[0,40,8.1999999999999993,1.84,39.299999999999997,{"$f":"$A103+$B$49","v":5},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A103+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F103+273.15,\"P\",G103,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F103+273.15,\"P\",G103,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F103+273.15,\"P\",G103,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B103+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K103,\"S\",J103,$B$48)","v":458.25605986501364},{"$f":"E103/1000*(L103-H103)","v":1.2325006586381468},{"$f":"M103/D103","v":0.6698373144772537},{"$f":"E103/1000/I103*3600","v":4.7911942238302077},0.93395598905072275,3.0305226281922546,0.65949356123476011,{"$f":"(R103-N103)/N103","v":-1.5442187257910434E-2},0.92519580553247471,-2.8906510833326439E-3]
[0,45,7.99,2.0699999999999998,38.9,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A104+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F104+273.15,\"P\",G104,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F104+273.15,\"P\",G104,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F104+273.15,\"P\",G104,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B104+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K104,\"S\",J104,$B$48)","v":461.7736628406376},1.356790878424136,0.65545453063967929,4.7424288882187042,0.92445007567616067,3.41584910635064,0.64116495120414263,-2.1801023209941039E-2,0.91251856440106383,-3.4929854638233717E-3]
[0,50,7.77,2.3199999999999998,38.299999999999997,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A105+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F105+273.15,\"P\",G105,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F105+273.15,\"P\",G105,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F105+273.15,\"P\",G105,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B105+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K105,\"S\",J105,$B$48)","v":465.21534228172658},1.4676798352837954,0.63262061865680841,4.6692808848014487,0.91019120561431754,3.8379378949008998,0.61578830267761098,-2.6607283232304553E-2,0.89863184325776035,-3.0118680064924988E-3]
[0,55,7.54,2.6,37.6,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A106+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F106+273.15,\"P\",G106,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F106+273.15,\"P\",G106,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F106+273.15,\"P\",G106,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B106+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K106,\"S\",J106,$B$48)","v":468.58752797088795},1.5676495815644447,0.60294214675555557,4.5839415474813183,0.89355585720883401,4.299804711766539,0.58645194677299584,-2.7349555958716527E-2,0.88343642498288077,-2.3534632161923827E-3]
[0,60,7.31,2.92,36.700000000000003,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A107+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F107+273.15,\"P\",G107,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F107+273.15,\"P\",G107,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F107+273.15,\"P\",G107,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B107+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K107,\"S\",J107,$B$48)","v":471.89834475440256},1.6516330303011331,0.56562775010312782,4.4742195423554367,0.87216755211606956,4.805048846801327,0.55702602538644364,-1.5207395173090223E-2,0.86681389294023625,-1.114173725704616E-3]
[0,65,7.09,3.27,35.799999999999997,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A108+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F108+273.15,\"P\",G108,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F108+273.15,\"P\",G108,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F108+273.15,\"P\",G108,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B108+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4276.3468100330174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K108,\"S\",J108,$B$48)","v":475.15897998606391},1.7278605092711483,0.52839770925723195,4.3644975372295534,0.85077924702330476,5.3582734138068693,0.5314895469972245,5.8513458439075107E-3,0.84861280468575395,-4.043172436793643E-4]
[0,68,6.95,3.5,35.5,5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A109+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":798.08297930710103},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F109+273.15,\"P\",G109,$B$48)","v":426.89471995055698},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F109+273.15,\"P\",G109,$B$48)","v":29.529172350457781},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F109+273.15,\"P\",G109,$B$48)","v":1.8305574732878087},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B109+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4561.7767702003839},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K109,\"S\",J109,$B$48)","v":477.09850523216033},1.7822343774969192,0.50920982214197685,4.3279235355209256,0.8436498119923832,5.7159178788162324,0.51927091785634261,1.9758251465071975E-2,0.83684630178694586,-1.1902743093374104E-3]
[{"$f":"$H$3","v":5},{"$f":"$A7","v":30},{"$f":"$H7","v":9.99},{"$f":"$H22","v":1.41},{"$f":"$H37","v":47.2},10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A110+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F110+273.15,\"P\",G110,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F110+273.15,\"P\",G110,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F110+273.15,\"P\",G110,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B110+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K110,\"S\",J110,$B$48)","v":448.02845733251627},0.91992651297218997,0.6524301510441064,4.9148623480386995,0.95806283587499019,2.0182774447486569,0.65351491816900964,1.6626563367239402E-3,0.95849867206776906,2.1594463829186151E-4]
[5,35,9.76,1.61,47.1,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A111+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F111+273.15,\"P\",G111,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F111+273.15,\"P\",G111,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F111+273.15,\"P\",G111,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B111+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K111,\"S\",J111,$B$48)","v":451.64835921758367},1.0884748949093475,0.67607136329773132,4.9044495040809899,0.95603304173118708,2.2914506657189291,0.66618751639309881,-1.4619531962456184E-2,0.94951127309784722,-2.8461309383214224E-3]
[5,40,9.5,1.82,46.9,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A112+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F112+273.15,\"P\",G112,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F112+273.15,\"P\",G112,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F112+273.15,\"P\",G112,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B112+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K112,\"S\",J112,$B$48)","v":455.18291013334709},1.2496233587826033,0.68660624108934243,4.8836238161655707,0.95197345344358109,2.5918027161642971,0.66948617626472928,-2.4934327420984587E-2,0.93962969063819457,-4.7626166638387113E-3]
[5,45,9.2200000000000006,2.0499999999999998,46.4,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A113+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F113+273.15,\"P\",G113,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F113+273.15,\"P\",G113,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F113+273.15,\"P\",G113,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B113+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K113,\"S\",J113,$B$48)","v":458.63651092245044},1.3965482247489966,0.68124303646292528,4.8315595963770255,0.94182448272456643,2.9213466051985977,0.66329333489385034,-2.6348455115624218E-2,0.9287876966889661,-4.462594754214063E-3]
[5,50,8.92,2.31,45.8,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A114+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F114+273.15,\"P\",G114,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F114+273.15,\"P\",G114,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F114+273.15,\"P\",G114,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B114+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K114,\"S\",J114,$B$48)","v":462.01440758086943},1.5331970784535218,0.66372167898420853,4.7690825326307715,0.92964571786174888,3.2823308322920046,0.64823818616339102,-2.3328291528030533E-2,0.91691131561759298,-3.8796827299896657E-3]
[5,55,8.61,2.6,45,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A115+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F115+273.15,\"P\",G115,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F115+273.15,\"P\",G115,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F115+273.15,\"P\",G115,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B115+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K115,\"S\",J115,$B$48)","v":465.3229705221998},1.6553016758185668,0.63665449069944879,4.6857797809690975,0.91340736471132511,3.6773345386898635,0.62582234736116682,-1.7014163092419939E-2,0.90391569367710345,-2.5811279703704332E-3]
[5,60,8.2899999999999991,2.92,44,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A116+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F116+273.15,\"P\",G116,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F116+273.15,\"P\",G116,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F116+273.15,\"P\",G116,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B116+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K116,\"S\",J116,$B$48)","v":468.57024864977473},1.7613974317470067,0.60321829854349551,4.581651341392007,0.89310942327329579,4.1094359555634199,0.59846662515222393,-7.8772036636566983E-3,0.88969955706196346,-8.2976502084574234E-4]
[5,65,7.98,3.28,43.1,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A117+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F117+273.15,\"P\",G117,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F117+273.15,\"P\",G117,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F117+273.15,\"P\",G117,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B117+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4276.3468100330174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K117,\"S\",J117,$B$48)","v":471.76731027726703},1.8631622040607363,0.56803725733559041,4.4879357457726252,0.87484127597906924,4.5825718173698995,0.56940464802494972,2.4072200752695977E-3,0.87413338720853018,-1.5447412473839839E-4]
[5,68,7.78,3.51,42.7,10,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A118+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":933.17616841788299},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F118+273.15,\"P\",G118,$B$48)","v":428.53848883734275},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F118+273.15,\"P\",G118,$B$48)","v":34.572687486925744},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F118+273.15,\"P\",G118,$B$48)","v":1.8213618044484459},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B118+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4561.7767702003839},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K118,\"S\",J118,$B$48)","v":473.66858050808816},1.9270549143408287,0.54901849411419623,4.4462843699417887,0.86672209940385747,4.8884411374697549,0.5526736617212773,6.6576402184382322E-3,0.86407028657724494,-5.4246594201297956E-4]
[{"$f":"$I$3","v":7},{"$f":"$A7","v":30},{"$f":"$I7","v":10.6},{"$f":"$I22","v":1.4},{"$f":"$I37","v":50.5},12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A119+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F119+273.15,\"P\",G119,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F119+273.15,\"P\",G119,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F119+273.15,\"P\",G119,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B119+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K119,\"S\",J119,$B$48)","v":446.87240295670961},0.89496815429998378,0.63926296735713128,4.9424843113242991,0.96344723417627665,1.8990245987260981,0.64452687998134373,8.2343462596851762E-3,0.96242209070191131,-5.3982632718555445E-4]
[7,35,10.35,1.59,50.4,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A120+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F120+273.15,\"P\",G120,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F120+273.15,\"P\",G120,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F120+273.15,\"P\",G120,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B120+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K120,\"S\",J120,$B$48)","v":450.46678824866291},1.0743529588474996,0.67569368480974812,4.9326972136781118,0.96153941787097696,2.1560569842811925,0.66119733057209884,-2.1454032446271788E-2,0.95396572521714873,-3.512751615121725E-3]
[7,40,10.050000000000001,1.81,50.2,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A121+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F121+273.15,\"P\",G121,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F121+273.15,\"P\",G121,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F121+273.15,\"P\",G121,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B121+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K121,\"S\",J121,$B$48)","v":453.97594190644281},1.2462491670757987,0.68853545142309314,4.9131230183857388,0.95772378526037794,2.438662298807019,{"$f":" -0.0014273*Q121^4 + 0.0300406*Q121^3 - 0.223623*Q121^2 + 0.6484648*Q121 + 0.0323579","v":0.66903773272342892},-2.8317668551946791E-2,{"$f":" -0.0329*Q121 + 1.0249","v":0.94466801036924897},{"$f":"(T121-P121)/Q121","v":-5.3536624966547385E-3}]
[7,45,9.75,2.0499999999999998,49.7,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A122+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F122+273.15,\"P\",G122,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F122+273.15,\"P\",G122,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F122+273.15,\"P\",G122,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B122+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K122,\"S\",J122,$B$48)","v":457.40424590122399},1.4042230353069032,0.68498684649117236,4.8641875301548056,0.94818470373388031,2.7487346098583547,0.66763200491849761,-2.5336021650013404E-2,0.9344666313356601,-4.9906863867541992E-3]
[7,50,9.42,2.31,49.1,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A123+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F123+273.15,\"P\",G123,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F123+273.15,\"P\",G123,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F123+273.15,\"P\",G123,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B123+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K123,\"S\",J123,$B$48)","v":460.7569268298335},1.5518872781333379,0.67181267451659654,4.8054649442776851,0.93673780590208289,3.0883895610575332,0.65719127025705193,-2.1764108975862145E-2,0.92329198344120711,-4.3536678890572439E-3]
[7,55,9.08,2.6,48.2,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A124+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F124+273.15,\"P\",G124,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F124+273.15,\"P\",G124,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F124+273.15,\"P\",G124,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B124+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K124,\"S\",J124,$B$48)","v":464.04033337836194},1.6817014747842207,0.64680825953239252,4.7173810654620043,{"$f":"O124/$B$51","v":0.91956745915438687},3.4600539013538847,0.63869224988271012,-1.2547782948148862E-2,0.91106422664545716,-2.457543365322278E-3]
[7,60,8.73,2.92,47.3,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A125+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F125+273.15,\"P\",G125,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F125+273.15,\"P\",G125,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F125+273.15,\"P\",G125,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B125+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K125,\"S\",J125,$B$48)","v":467.26248631646439},1.8027082438746036,0.61736583694335745,4.6292971866463226,0.90239711240669063,3.8666239801715032,0.6139689939897166,-5.5021556917677324E-3,0.89768807105235748,-1.217868967471793E-3]
[7,65,8.3699999999999992,3.28,46.3,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A126+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F126+273.15,\"P\",G126,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F126+273.15,\"P\",G126,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F126+273.15,\"P\",G126,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B126+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4276.3468100330174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K126,\"S\",J126,$B$48)","v":470.43440895200553},1.9114560368710969,0.58276098685094424,4.5314262101844562,0.88331894935369515,4.3118039243103876,0.5857056313473632,5.0529197438745578E-3,0.88304165089018816,-6.4311473428454183E-5]
[7,68,8.15,3.52,46,12,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A127+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":991.77673314933008},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F127+273.15,\"P\",G127,$B$48)","v":429.150261287403},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F127+273.15,\"P\",G127,$B$48)","v":36.783121310766113},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F127+273.15,\"P\",G127,$B$48)","v":1.8177323781379475},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B127+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4561.7767702003839},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K127,\"S\",J127,$B$48)","v":472.32055289895078},1.985833414131198,0.56415721992363577,4.502064917245896,0.87759550043779655,4.5996005126221542,0.56842085882627602,7.5575367150621233E-3,0.87357314313473111,-8.745014468163802E-4]
[{"$f":"$J$3","v":10},{"$f":"$A7","v":30},{"$f":"$J7","v":11.6},{"$f":"$J22","v":1.37},{"$f":"$J37","v":55.8},15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A128+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F128+273.15,\"P\",G128,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F128+273.15,\"P\",G128,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F128+273.15,\"P\",G128,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B128+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1883.4084126947871},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K128,\"S\",J128,$B$48)","v":445.15604901488666},0.84485352386414514,0.61668140428039786,4.9817201822639348,0.97109555209823295,{"$f":"K128/G128","v":1.7361507989518976},0.62838064766631674,1.8971292639463747E-2,0.9677806387144825,-1.9093464610053696E-3]
[10,35,11.3,1.57,55.7,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A129+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F129+273.15,\"P\",G129,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F129+273.15,\"P\",G129,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F129+273.15,\"P\",G129,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B129+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K129,\"S\",J129,$B$48)","v":448.7123927574408},1.0414277959088833,0.6633298063113906,4.9727923683172257,0.96935523748873798,1.9711382666431219,0.65023308696795612,-1.9743902985849569E-2,0.96004955102744116,-4.720970932772026E-3]
[10,40,11,1.79,55.5,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A130+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F130+273.15,\"P\",G130,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F130+273.15,\"P\",G130,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F130+273.15,\"P\",G130,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B130+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K130,\"S\",J130,$B$48)","v":452.18367332722784},1.2303444499524991,0.68734326812988777,4.9549367404238067,0.96587460826974791,2.2295053477916231,0.66420227995902803,-3.3667294412908652E-2,0.95154927405765555,-6.4253419379693092E-3]
[10,45,10.6,2.0299999999999998,55,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A131+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F131+273.15,\"P\",G131,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F131+273.15,\"P\",G131,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F131+273.15,\"P\",G131,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B131+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K131,\"S\",J131,$B$48)","v":455.57424623967029},1.4057417759030275,0.69248363344976727,4.9102976706902597,0.95717303522227282,2.5129836613036027,0.66955510432053145,-3.3110571891803497E-2,0.94222283754311142,-5.9491822049515522E-3]
[10,50,10.25,2.29,54.3,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A132+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F132+273.15,\"P\",G132,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F132+273.15,\"P\",G132,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F132+273.15,\"P\",G132,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B132+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K132,\"S\",J132,$B$48)","v":458.8893109601637},1.567858531259781,0.68465438046278648,4.8478029730632919,0.94499083295580744,2.8235073982199115,0.66602416329160197,-2.7211126814950887E-2,0.93200660659856482,-4.5986160211333449E-3]
[10,55,9.83,2.59,53.5,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A133+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F133+273.15,\"P\",G133,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F133+273.15,\"P\",G133,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F133+273.15,\"P\",G133,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B133+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K133,\"S\",J133,$B$48)","v":462.13518570907638},1.718413625446171,0.66348016426493095,4.7763804614896159,0.93106831607984719,3.1632951723120937,0.65394484302637768,-1.4371674922817696E-2,0.92082758883093208,-3.2373606290525317E-3]
[10,60,9.42,2.92,52.5,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A134+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F134+273.15,\"P\",G134,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F134+273.15,\"P\",G134,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F134+273.15,\"P\",G134,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B134+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K134,\"S\",J134,$B$48)","v":465.31985139252657},1.8534886929778449,0.63475640170474146,4.6871023220225192,0.91366516998489655,3.5349949215637113,0.63437513030728288,-6.0065782154321897E-4,0.90859866708055381,-1.4332419188035391E-3]
[10,65,9,3.28,51.5,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A135+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F135+273.15,\"P\",G135,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F135+273.15,\"P\",G135,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F135+273.15,\"P\",G135,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B135+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4276.3468100330174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K135,\"S\",J135,$B$48)","v":468.45426646375432},1.9796065226131625,0.60353857396742761,4.5978241825554242,0.89626202388994625,3.9419930806252426,0.60916682701889879,9.32542391528224E-3,0.89520842764742947,-2.6727501062727963E-4]
[10,68,8.74,3.52,51.2,15,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A136+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1084.8184465495669},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F136+273.15,\"P\",G136,$B$48)","v":430.01530485961524},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F136+273.15,\"P\",G136,$B$48)","v":40.323420957118145},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F136+273.15,\"P\",G136,$B$48)","v":1.8123244074315936},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B136+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4561.7767702003839},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K136,\"S\",J136,$B$48)","v":470.317843056068},2.0634899556583814,0.58621873740294927,4.5710407407152962,0.89104108006146132,4.20510619515166,0.5923933160610928,1.0532892014844119E-2,0.88655200617951035,-1.06752925458261E-3]
[{"$f":"$K$3","v":12.5},{"$f":"$A8","v":35},{"$f":"$K8","v":12.15},{"$f":"$K23","v":1.55},{"$f":"$K38","v":60.4},17.5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A137+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1167.2432388134819},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F137+273.15,\"P\",G137,$B$48)","v":430.68521237919822},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F137+273.15,\"P\",G137,$B$48)","v":43.493202289516617},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F137+273.15,\"P\",G137,$B$48)","v":1.8078394403929827},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B137+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K137,\"S\",J137,$B$48)","v":447.26296712197467},1.0012963864636975,0.64599766868625641,4.9994019422297313,0.9745422889336709,1.8319464883153533,0.63844162643620672,-1.169670204138067E-2,0.96462896053442482,-5.4113635209739755E-3]
[12.5,40,11.8,1.77,60.2,17.5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A138+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1167.2432388134819},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F138+273.15,\"P\",G138,$B$48)","v":430.68521237919822},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F138+273.15,\"P\",G138,$B$48)","v":43.493202289516617},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F138+273.15,\"P\",G138,$B$48)","v":1.8078394403929827},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B138+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K138,\"S\",J138,$B$48)","v":450.70281106655796},1.2050594409790563,0.68082454292602046,4.9828476311627456,0.97131532771203621,2.0720689977384734,0.65684456961430926,-3.5221957787612987E-2,0.95672892997440417,-7.0395328309781815E-3]
[12.5,45,11.4,2.0099999999999998,59.7,17.5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A139+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1167.2432388134819},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F139+273.15,\"P\",G139,$B$48)","v":430.68521237919822},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F139+273.15,\"P\",G139,$B$48)","v":43.493202289516617},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F139+273.15,\"P\",G139,$B$48)","v":1.8078394403929827},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B139+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K139,\"S\",J139,$B$48)","v":454.06205798824044},1.3955976828598207,0.69432720540289594,4.9414618534952819,0.96324792465794973,2.3355295117673722,0.6673086035065765,-3.8913356247709474E-2,0.94806107906285342,-6.5025278073253387E-3]
[12.5,50,10.95,2.2799999999999998,59,17.5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A140+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1167.2432388134819},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F140+273.15,\"P\",G140,$B$48)","v":430.68521237919822},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F140+273.15,\"P\",G140,$B$48)","v":43.493202289516617},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F140+273.15,\"P\",G140,$B$48)","v":1.8078394403929827},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B140+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K140,\"S\",J140,$B$48)","v":457.34588654307237},1.5729797756685746,0.68990341038095382,4.8835217647608307,0.95195356038222823,2.6241256386901042,0.66928444033145351,-2.9886748984346716E-2,0.93856626648709551,-5.1016207828430441E-3]
[12.5,55,10.5,2.58,58.2,17.5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A141+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1167.2432388134819},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F141+273.15,\"P\",G141,$B$48)","v":430.68521237919822},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F141+273.15,\"P\",G141,$B$48)","v":43.493202289516617},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F141+273.15,\"P\",G141,$B$48)","v":1.8078394403929827},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B141+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K141,\"S\",J141,$B$48)","v":460.56059150411772},1.7387470650703152,0.6739329709574865,4.817304520492887,0.93904571549568949,2.9399193250359863,0.6627003471593067,-1.6667271497670028E-2,0.92817665420631601,-3.6970610713069276E-3]
[12.5,60,10.050000000000001,2.91,57.1,17.5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A142+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1167.2432388134819},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F142+273.15,\"P\",G142,$B$48)","v":430.68521237919822},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F142+273.15,\"P\",G142,$B$48)","v":43.493202289516617},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F142+273.15,\"P\",G142,$B$48)","v":1.8078394403929827},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B142+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K142,\"S\",J142,$B$48)","v":463.71412267400029},1.8859507778331983,0.64809305080178636,4.7262558096244653,0.92129742877669896,3.2853715248498729,0.64808446662562291,-1.3245283455563943E-5,0.91681127683243913,-1.365493037949438E-3]
[12.5,65,9.57,3.27,56.2,17.5,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A143+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1167.2432388134819},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F143+273.15,\"P\",G143,$B$48)","v":430.68521237919822},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F143+273.15,\"P\",G143,$B$48)","v":43.493202289516617},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F143+273.15,\"P\",G143,$B$48)","v":1.8078394403929827},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B143+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4276.3468100330174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K143,\"S\",J143,$B$48)","v":466.8173868144774},2.0306282032626899,0.62098721812314672,4.6517614098230293,0.90677610327934299,3.6636295399577388,0.62666252797397481,9.1391733761944077E-3,0.90436658813539028,-6.5768525929630608E-4]
[{"$f":"$L$3","v":15},{"$f":"$A8","v":35},{"$f":"$L8","v":13.05},{"$f":"$L23","v":1.53},{"$f":"$L38","v":65.5},20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A144+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1254.2895466869327},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F144+273.15,\"P\",G144,$B$48)","v":431.30592277635969},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F144+273.15,\"P\",G144,$B$48)","v":46.876958641623446},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F144+273.15,\"P\",G144,$B$48)","v":1.8033626800505405},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B144+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K144,\"S\",J144,$B$48)","v":445.82112659919704},0.95074585039584647,0.62140251659859247,5.0301898167648229,0.98054382393076467,1.7048114273154493,0.62472391887935075,5.3450093812603692E-3,0.96881170404132166,-6.8817698552839151E-3]
[15,40,12.65,1.75,65.2,20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A145+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1254.2895466869327},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F145+273.15,\"P\",G145,$B$48)","v":431.30592277635969},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F145+273.15,\"P\",G145,$B$48)","v":46.876958641623446},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F145+273.15,\"P\",G145,$B$48)","v":1.8033626800505405},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B145+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K145,\"S\",J145,$B$48)","v":449.22956660670451},1.1686215777384821,0.66778375870770401,5.0071507794361292,0.9760527835158147,1.9282697000495206,0.64694307189389111,-3.1208735675368665E-2,0.96145992686837067,-7.5678504138032487E-3]
[15,45,12.2,1.99,64.7,20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A146+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1254.2895466869327},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F146+273.15,\"P\",G146,$B$48)","v":431.30592277635969},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F146+273.15,\"P\",G146,$B$48)","v":46.876958641623446},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F146+273.15,\"P\",G146,$B$48)","v":1.8033626800505405},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B146+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K146,\"S\",J146,$B$48)","v":452.55751341900077},1.3749779145788779,0.69094367566777781,4.9687523838883063,0.96856771615756465,2.1734463456708153,0.66197459572591311,-4.192683276805001E-2,0.95339361522743005,-6.981585241503282E-3]
[15,50,11.75,2.2599999999999998,64,20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A147+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1254.2895466869327},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F147+273.15,\"P\",G147,$B$48)","v":431.30592277635969},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F147+273.15,\"P\",G147,$B$48)","v":46.876958641623446},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F147+273.15,\"P\",G147,$B$48)","v":1.8033626800505405},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B147+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K147,\"S\",J147,$B$48)","v":455.81012653217101},1.5682690403719244,0.69392435414686926,4.9149946301213534,0.95808862185601429,2.4420142204395239,0.66907380084430446,-3.5811617151147251E-2,0.94455773214753957,-5.5408726104958419E-3]
[15,55,11.25,2.56,63.2,20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A148+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1254.2895466869327},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F148+273.15,\"P\",G148,$B$48)","v":431.30592277635969},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F148+273.15,\"P\",G148,$B$48)","v":46.876958641623446},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F148+273.15,\"P\",G148,$B$48)","v":1.8033626800505405},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B148+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K148,\"S\",J148,$B$48)","v":458.9936790459895},1.7498661962406037,0.68354148290648575,4.8535571972448359,0.94611251408281405,{"$f":"K148/G148","v":2.7358921740753921},0.66786345845368311,-2.2936463762430536E-2,0.93488914747291951,-4.1022693497369013E-3]
[15,60,10.7,2.89,62.2,{"$f":"$A149+$B$49","v":20},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A149+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1254.2895466869327},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F149+273.15,\"P\",G149,$B$48)","v":431.30592277635969},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F149+273.15,\"P\",G149,$B$48)","v":46.876958641623446},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F149+273.15,\"P\",G149,$B$48)","v":1.8033626800505405},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B149+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K149,\"S\",J149,$B$48)","v":462.11609157556251},{"$f":"E149/1000*(L149-H149)","v":1.9163924993104151},{"$f":"M149/D149","v":0.66311159145689103},{"$f":"E149/1000/I149*3600","v":4.7767604061491902},0.93114237936631394,3.0573703731332427,0.65844878823826369,-7.0317021730579429E-3,0.92431251472391629,-2.2339016242243158E-3]
[15,65,10.15,3.26,61.2,20,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A150+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1254.2895466869327},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F150+273.15,\"P\",G150,$B$48)","v":431.30592277635969},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F150+273.15,\"P\",G150,$B$48)","v":46.876958641623446},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F150+273.15,\"P\",G150,$B$48)","v":1.8033626800505405},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B150+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":4276.3468100330174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K150,\"S\",J150,$B$48)","v":465.18822127146478},2.0735966679004316,0.63607259751546985,4.6999636150535444,0.91617224464981373,3.4093777001717944,0.64152192466189639,8.5671465296758183E-3,0.91273147366434793,-1.0092079223995704E-3]
[{"$f":"$M$3","v":20},{"$f":"$A8","v":35},{"$f":"$M8","v":15.05},{"$f":"$M23","v":1.47},{"$f":"$M38","v":76.5},25,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A151+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F151+273.15,\"P\",G151,$B$48)","v":432.38777053319313},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F151+273.15,\"P\",G151,$B$48)","v":54.347304001559245},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F151+273.15,\"P\",G151,$B$48)","v":1.7943884176475084},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B151+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2138.3271523541976},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K151,\"S\",J151,$B$48)","v":442.9453164783165},0.80765226480193741,0.54942330938907313,5.0674086794093531,0.98779896284782709,1.4819367998396629,0.59311939383598022,7.9530816585657069E-2,0.97614427928527503,-7.8644943318858327E-3]
[20,40,14.55,1.69,76,25,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A152+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F152+273.15,\"P\",G152,$B$48)","v":432.38777053319313},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F152+273.15,\"P\",G152,$B$48)","v":54.347304001559245},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F152+273.15,\"P\",G152,$B$48)","v":1.7943884176475084},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B152+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K152,\"S\",J152,$B$48)","v":446.29072882661148},1.0566248302997947,0.62522179307680159,5.0342883612432789,0.98134276047627267,1.6761817657563265,0.62122057064108382,-6.3996848478796711E-3,0.96975361990661679,-6.9140118371509816E-3]
[20,45,14,1.94,76,25,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A153+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F153+273.15,\"P\",G153,$B$48)","v":432.38777053319313},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F153+273.15,\"P\",G153,$B$48)","v":54.347304001559245},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F153+273.15,\"P\",G153,$B$48)","v":1.7943884176475084},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B153+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K153,\"S\",J153,$B$48)","v":449.55583564799895},1.3047729487252417,0.67256337563156787,5.0342883612432789,0.98134276047627267,1.8893058026942928,0.64369249929314243,-4.2926625779041813E-2,0.96274183909135769,-9.845373553814667E-3]
[20,50,13.4,2.2200000000000002,75,25,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A154+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F154+273.15,\"P\",G154,$B$48)","v":432.38777053319313},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F154+273.15,\"P\",G154,$B$48)","v":54.347304001559245},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F154+273.15,\"P\",G154,$B$48)","v":1.7943884176475084},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B154+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K154,\"S\",J154,$B$48)","v":452.74576320596117},1.5268494504576025,0.68777002272864973,4.9680477249111306,0.96843035573316383,2.1227630698720517,0.65959204571420504,-4.0970056971444832E-2,0.95506109500120939,-6.298046598653264E-3]
[20,55,12.8,2.52,74.2,25,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A155+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F155+273.15,\"P\",G155,$B$48)","v":432.38777053319313},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F155+273.15,\"P\",G155,$B$48)","v":54.347304001559245},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F155+273.15,\"P\",G155,$B$48)","v":1.7943884176475084},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B155+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K155,\"S\",J155,$B$48)","v":455.8667467092755},1.7421400322653118,0.69132540962909195,4.9150552158454124,0.95810043193867689,2.3782215605746617,0.66817259935734885,-3.3490466210644533E-2,0.94665651065709355,-4.8119659964810354E-3]
[20,60,12.15,2.86,73.2,25,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A156+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1442.9273587008247},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F156+273.15,\"P\",G156,$B$48)","v":432.38777053319313},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F156+273.15,\"P\",G156,$B$48)","v":54.347304001559245},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F156+273.15,\"P\",G156,$B$48)","v":1.7943884176475084},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B156+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K156,\"S\",J156,$B$48)","v":458.92665421660621},1.9426462856258371,0.679246953016027,4.8488145795132631,{"$f":"O156/$B$51","v":0.94518802719556783},2.6576720416640622,0.66897323344618864,-1.5125161068769559E-2,0.93746258982925224,-2.9068437509236172E-3]
[{"$f":"$N$3","v":25},{"$f":"$A9","v":40},{"$f":"$N9","v":16.649999999999999},{"$f":"$N24","v":1.63},{"$f":"$N39","v":88.5},30,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A157+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F157+273.15,\"P\",G157,$B$48)","v":433.23407895141372},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F157+273.15,\"P\",G157,$B$48)","v":62.872450829095399},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F157+273.15,\"P\",G157,$B$48)","v":1.7853053280794642},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B157+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2418.6085279652607},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K157,\"S\",J157,$B$48)","v":443.33541209535429},0.89396798323873994,0.54844661548388962,5.0674022691757692,0.98779771328962362,1.4639266360997685,0.59011203216419839,7.5969867447441053E-2,0.97673681367231757,-7.5556379292167197E-3]
[{"$f":"$N$3","v":25},{"$f":"$A10","v":45},{"$f":"$N10","v":16},{"$f":"$N25","v":1.88},{"$f":"$N40","v":88.5},30,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A158+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F158+273.15,\"P\",G158,$B$48)","v":433.23407895141372},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F158+273.15,\"P\",G158,$B$48)","v":62.872450829095399},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F158+273.15,\"P\",G158,$B$48)","v":1.7853053280794642},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B158+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":2726.1310316598174},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K158,\"S\",J158,$B$48)","v":446.53678842391514},1.1772897883163755,0.62621797250871047,5.0674022691757692,0.98779771328962362,1.6500627466580526,0.61788634667846509,-1.3304673765378862E-2,0.97061293563494999,-1.0414620710320711E-2]
[{"$f":"$N$3","v":25},{"$f":"$A11","v":50},{"$f":"$N11","v":15.3},{"$f":"$N26","v":2.16},{"$f":"$N41","v":87.5},30,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A159+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F159+273.15,\"P\",G159,$B$48)","v":433.23407895141372},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F159+273.15,\"P\",G159,$B$48)","v":62.872450829095399},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F159+273.15,\"P\",G159,$B$48)","v":1.7853053280794642},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B159+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3062.9929095581338},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K159,\"S\",J159,$B$48)","v":449.66312056929604},1.4375411415647028,0.66552830627995496,5.0101434864732184,0.97663615720725505,1.8539572876885542,0.6405232650581405,-3.7571717064271752E-2,0.96390480523504651,-6.8671225905541332E-3]
[{"$f":"$N$3","v":25},{"$f":"$A12","v":55},{"$f":"$N12","v":14.6},{"$f":"$N27","v":2.4700000000000002},{"$f":"$N42","v":87},30,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A160+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F160+273.15,\"P\",G160,$B$48)","v":433.23407895141372},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F160+273.15,\"P\",G160,$B$48)","v":62.872450829095399},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F160+273.15,\"P\",G160,$B$48)","v":1.7853053280794642},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B160+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3431.6009548053503},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K160,\"S\",J160,$B$48)","v":452.720613577047},1.6953285124300954,0.68636781879760944,4.9815140951219421,0.97105537916607065,2.0770670342551218,0.65713204003272696,-4.2594914802529936E-2,0.95656449457300641,-6.976609013613742E-3]
[{"$f":"$N$3","v":25},{"$f":"$A13","v":60},{"$f":"$N13","v":13.85},{"$f":"$N28","v":2.81},{"$f":"$N43","v":86},30,{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$A161+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":1652.1377972935725},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",$F161+273.15,\"P\",G161,$B$48)","v":433.23407895141372},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",$F161+273.15,\"P\",G161,$B$48)","v":62.872450829095399},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",$F161+273.15,\"P\",G161,$B$48)","v":1.7853053280794642},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",$B161+273.15,\"Q\",1,$B$48)","v":3834.8276993713534},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",K161,\"S\",J161,$B$48)","v":455.71709106130925},1.9335390414510152,0.68809218556975627,4.9242553124193913,0.95989382308370208,2.3211306621356433,0.6669683860309773,-3.0699083613757318E-2,0.9485348012157373,-4.8937451274343536E-3]

{"sheet":"Model_tepelného_oběhu","index":1,"n_rows":53,"n_cols":16,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,2,51,3],[40,11,40,15],[16,0,16,6],[27,11,27,15],[38,2,38,4],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[40,0,40,3],[1,0,1,1],[6,3,6,5],[1,3,1,8],[17,0,17,1],[36,0,36,1],[33,0,33,1],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[27,0,27,4],[36,2,36,4]]}
[]
["Zadání (vychází z listu Kompresor)",null,null,"Kompresor"]
["Teplota vyparovaci [°C]",-10.449902135131557,null,"Konstanty","C1","C2","C3","C4","C5"]
["Teplota kondenzacni [°C]",34.802404408182774,null,"Izoentropická účinnost",-1.4273000000000001E-3,3.0040600000000001E-2,-0.22362299999999999,0.64846479999999995,3.2357900000000002E-2]
["izoentropicka ucinnost [-]",{"$f":"E4*B12^4+F4*B12^3+G4*B12^2+H4*B12+I4","v":0.61982868947503},null,"Dopravní součinitel",null,null,null,-3.2899999999999999E-2,1.0248999999999999]
["dopravni soucinitel [-]",{"$f":"B13","v":0.90074069135032675}]
["prehrati na sani [K]",{"$f":"Kompresor!B49","v":5},null,"Výměníky tepla"]
["podchlazeni v kondenzatoru [K]",{"$f":"Kompresor!B50","v":2},null,"Veličiny","Kondenzátor","Výparník"]
["chladivo",{"$f":"Kompresor!B48","v":"R410a"},null,"teplota na vstupu [°C]",30,-5]
["m vody [g/s]",{"$f":"E10","v":305},null,"průtok média [g/s]",305,338]
["Výkonnost [m3/h]",{"$f":"Kompresor!B51","v":5.13},null,"měrná tepelná kapacita [KJ/(kg*K)]",4.1849999999999996,3.7]
["tlakovy pomer [-]",{"$f":"D21/D19","v":3.7738391686830757},null,"součin UA [W/K]",{"$f":"2.39*829","v":1981.3100000000002},{"$f":"813*1.76","v":1430.88}]
["Dopravní součinitel [-]",{"$f":"I5+H5*B12","v":0.90074069135032675}]
["m chladiva [kg/h]",{"$f":"G20*B11*B13","v":96.703454027378854}]
["m chladiva  [g/s]",{"$f":"B14/3.6","v":26.862070563160792}]
[]
["Tepelný oběh chladiva"]
["Výpočtový bod",null," Teplota [°C]","Tlak [kPa]","Entalpie [kJ/kg]","Entropie [kJ/kg]","Hustota [kg/m3]"]
["1.","Konec vypařování",{"$f":"B3","v":-10.449902135131557},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",C19+273.15,\"Q\",1,B9)","v":563.8246065073057},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",C19+273.15,\"Q\",1,B9)","v":417.8761488699372}]
[2,"Za výparníkem",{"$f":"C19+B7","v":-5.4499021351315573},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",C19+273.15,\"Q\",1,B9)","v":563.8246065073057},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",C20+273.15,\"P\",D20,B9)","v":422.99055068804631},{"$f":"Props(\"S\",\"T\",C20+273.15,\"P\",D20,B9)","v":1.8506324817981576},{"$f":"Props(\"D\",\"T\",C20+273.15,\"P\",D20,B9)","v":20.927860831442619}]
["3'","Po izoentropické kompresi",{"$f":"Props(\"T\",\"P\",D21,\"S\",F20,B9)-273.15","v":60.401325465360287},{"$f":"D23","v":2127.7833843045928},{"$f":"Props(\"H\",\"P\",D21,\"S\",F20,B9)","v":461.15442659665001}]
[3,"Po kompresi",{"$f":"Props(\"T\",\"H\",E22,\"P\",D22,B9)-273.15","v":80.681869222673583},{"$f":"D23","v":2127.7833843045928},{"$f":"(E21-E20)/B5+E20","v":484.56220194692395}]
[4,"Počátek kondenzace",{"$f":"B4","v":34.802404408182774},{"$f":"Props(\"P\",\"T\",C23+273.15,\"Q\",1,B9)","v":2127.7833843045928},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",C23+273.15,\"Q\",1,B9)","v":426.21554287401068}]
[5,"Konec kondenzace",{"$f":"Props(\"T\",\"P\",D22,\"Q\",0,B9)-273.15","v":34.68312614519283},{"$f":"D23","v":2127.7833843045928},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",C24+273.15,\"Q\",0,B9)","v":256.62657491261496}]
[6,"Za kondenzátorem",{"$f":"C24-B8","v":32.68312614519283},{"$f":"D23","v":2127.7833843045928},{"$f":"Props(\"H\",\"T\",C25+273.15,\"P\",D25,B9)","v":252.9872838441577}]
[7,"Po seškrcení",{"$f":"C19","v":-10.449902135131557},{"$f":"D19","v":563.8246065073057},{"$f":"E25","v":252.9872838441577}]
[]
["Model kondenzátoru",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data pro graf"]
["médium","pozice","Chlazení par","Kondenzace","Podchlazování",null,null,null,null,null,null,"Stav","Chladivo","Voda","h chladiva","W predane"]
["voda","vstup [°C]",{"$f":"D31","v":33.645548870942989},{"$f":"E31","v":30.076588043544103},{"$f":"E9","v":30},null,null,null,null,null,null,"po komp",{"$f":"C32","v":80.681869222673583},{"$f":"C31","v":34.873440892128158},{"$f":"E22","v":484.56220194692395},0]
[null,"výstup [°C]",{"$f":"C35/(E10/1000*E11)+C30","v":34.873440892128158},{"$f":"D35/(E11*E10/1000)+D30","v":33.645548870942989},{"$f":"E30+E35/(E10/1000*E11)","v":30.076588043544103},null,null,null,null,null,null,"poc kond",{"$f":"C23","v":34.802404408182774},{"$f":"D31","v":33.645548870942989},{"$f":"E23","v":426.21554287401068},{"$f":"P30+E35","v":9.7758893480779596E-2}]
["chladivo","vstup [°C]",{"$f":"C22","v":80.681869222673583},{"$f":"C33","v":34.802404408182774},{"$f":"D33","v":34.68312614519283},null,null,null,null,null,null,"konec kon",{"$f":"C24","v":34.68312614519283},{"$f":"D30","v":30.076588043544103},{"$f":"E24","v":256.62657491261496},{"$f":"P31+D35","v":4.6532697175934068}]
[null,"výstup [°C]",{"$f":"C23","v":34.802404408182774},{"$f":"C24","v":34.68312614519283},{"$f":"D33-B8","v":32.68312614519283},null,null,null,null,null,null,"za kond",{"$f":"C25","v":32.68312614519283},{"$f":"E30","v":30},{"$f":"E25","v":252.9872838441577},{"$f":"P32+C35","v":6.2205817907346894}]
["Logaritmický teplotní spád [K]",null,{"$f":"((C32-C31)-(C33-C30))/LN((C32-C31)/(C33-C30))","v":12.137661121638601},{"$f":"((D32-D31)-(D33-D30))/LN((D32-D31)/(D33-D30))","v":2.4965659751997968},{"$f":"((E32-E31)-(E33-E30))/LN((E32-E31)/(E33-E30))","v":3.5586182926254555}]
["Kalorimetrická rovnice","Topný výkon CHLADIVO [kW]",{"$f":"$B$14/3600*(E22-E23)","v":1.5673120731412822},{"$f":"$B$14/3600*(E23-E24)","v":4.555510824112627},{"$f":"$B$14/3600*(E24-E25)","v":9.7758893480779596E-2}]
[null,"Topný výkon VODA [kW]",{"$f":"$B$10/1000*E11*(C$31-C$30)","v":1.5673120731412804},{"$f":"$B$10/1000*E11*(D$31-D$30)","v":4.5555108241126225},{"$f":"$B$10/1000*E11*(E$31-E$30)","v":9.775889348078122E-2}]
["Rovnice prostupu tepla"]
["UA [W/K]",null,{"$f":"IF(C34=0,0,C35*1000/C34)","v":129.12801382690876},{"$f":"IF(D34=0,0,D35*1000/D34)","v":1824.7107704606346},{"$f":"IF(E34=0,0,E35*1000/E34)","v":27.471025393020064}]
["Celkove UA [W/K]",null,{"$f":"SUM(C38:E38)","v":1981.3098096805634}]
[null,null,"Rozdíl UA (nutné pro iteraci)",{"$f":"E12-C39","v":1.9031943679692631E-4}]
["Model výparníku",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data pro graf"]
["médium","pozice","Vypařování","Přehřívání",null,null,null,null,null,null,null,"Stav","Chladivo","Solanka","h chladiva","W predane"]
["Solanka","vstup [°C]",{"$f":"D44","v":-5.109854008097237},{"$f":"F9","v":-5},null,null,null,null,null,null,null,"po seskrc",{"$f":"C45","v":-10.449902135131557},{"$f":"C44","v":-8.6515590515979426},{"$f":"E26","v":252.9872838441577},{"$f":"0","v":0}]
[null,"výstup [°C]",{"$f":"C43-(E19-E26)*B14/3.6/(F10*F11)","v":-8.6515590515979426},{"$f":"D43-(E20-E19)*B14/3.6/(F10*F11)","v":-5.109854008097237},null,null,null,null,null,null,null,"konec vyp",{"$f":"D45","v":-10.449902135131557},{"$f":"C43","v":-5.109854008097237},{"$f":"E19","v":417.8761488699372},{"$f":"P43+C48","v":4.4292563274019843}]
["chladivo","vstup [°C]",{"$f":"C26","v":-10.449902135131557},{"$f":"C46","v":-10.449902135131557},null,null,null,null,null,null,null,"za vypar",{"$f":"D46","v":-5.4499021351315573},{"$f":"D43","v":-5},{"$f":"E20","v":422.99055068804631},{"$f":"P44+D48","v":4.5666397499283891}]
[null,"výstup [°C]",{"$f":"C19","v":-10.449902135131557},{"$f":"C20","v":-5.4499021351315573}]
["Logaritmický teplotní spád [K]",null,{"$f":"IF((C43-C45)/(C44-C46)<0,100,((C43-C45)-(C44-C46))/LN((C43-C45)/(C44-C46)))","v":3.254140148591659},{"$f":"((D44-D45)-(D43-D46))/LN((D44-D45)/(D43-D46))","v":1.97664726310066}]
["Kalorimetrická rovnice","Topný výkon CHLADIVO [kW]",{"$f":"B14/3.6*(E19-E26)/1000","v":4.4292563274019843},{"$f":"B14/3600*(E20-E19)","v":0.13738342252640492}]
[null,"Topný výkon vzduch [kW]",{"$f":"F10/1000*F11*(C43-C44)","v":4.4292563274019834},{"$f":"F10/1000*F11*(D43-D44)","v":0.13738342252640462}]
["Rovnice prostupu tepla"]
["UA [W/K]",null,{"$f":"IF(C47=0,0,C48*1000/C47)","v":1361.114188434354},{"$f":"IF(D47=0,0,D48*1000/D47)","v":69.503256899209703}]
["Celkove UA [W/K]",null,{"$f":"SUM(C51:D51)","v":1430.6174453335636}]
[null,null,"Rozdíl UA (nutné pro iteraci)",{"$f":"F12-C52","v":0.26255466643647196}]

{"sheet":"ČSN EN 14511","index":2,"n_rows":25,"n_cols":28,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[1,22,1,27],[3,22,5,23],[6,22,8,23],[2,22,2,23],[11,0,11,11],[2,0,2,11],[21,0,21,11],[22,1,22,11],[24,1,24,11],[23,1,23,11],[3,0,5,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[7,0,8,0],[12,0,14,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[16,0,17,0],[3,6,3,11],[12,6,12,11]]}
[]
["Výpočtové podmínky podle ČSN EN 14511",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data pro graf"]
["Jednotky typu voda-voda, solanka-voda - nízká teplota",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Použití",null,"Vstupní teplota","Topný výkon","Příkon","Topný faktor"]
[null,null,"Venkovní výměník",null,"Vnitřní výměník",null,"Naměřené hodnoty",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nízkoteplotní",null,{"$f":"C9","v":-5},{"$f":"J9","v":6.29},{"$f":"K9","v":1.67},{"$f":"L9","v":3.7664670658682637}]
[null,null,"Vstupní teplota","Výstupní teplota","Vstupní teplota","Výstupní teplota","průtok chladiva","průtok solanky","průtok vody","Topný výkon","Příkon","Topný faktor",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C7","v":0},{"$f":"J7","v":7.16},1.66,4.3132530120481931]
[null,null,"[°C]","[°C]","[°C]","[°C]","[g/s]","[g/s]","[g/s]","[kW]","[kW]","[-]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C8","v":5},8.07,1.67,4.8323353293413174]
["Standartní podmínky","solanka",0,-3,30,35,32.200000000000003,495,342,7.16,1.66,{"$f":"J7/K7","v":4.3132530120481931},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vysokoteplotní",null,{"$f":"C18","v":-5},{"$f":"J18","v":5.94},{"$f":"K18","v":2.4700000000000002},{"$f":"L18","v":2.4048582995951415}]
["Uživatelské podmínky*","solanka",5,1.5,29.4,35,33.9,{"$f":"$H$7","v":495},{"$f":"$I$7","v":342},8.07,1.67,{"$f":"J8/K8","v":4.8323353293413174},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C16","v":0},{"$f":"J16","v":6.81},2.52,2.7023809523809521]
[null,"solanka",-5,-7.53,30.6,35,27.3,{"$f":"$H$7","v":495},{"$f":"$I$7","v":342},6.29,1.67,{"$f":"J9/K9","v":3.7664670658682637},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C17","v":5},7.61,2.5099999999999998,3.0318725099601598]
["* Prováděno při stejném průtoku jako během zkoušky při odpovídajících standardních podmínkách"]
[]
["Jednotky typu voda-voda, solanka-voda - vysoká teplota"]
[null,null,"Venkovní výměník",null,"Vnitřní výměník",null,"Naměřené hodnoty"]
[null,null,"Vstupní teplota","Výstupní teplota","Vstupní teplota","Výstupní teplota","průtok chladiva","průtok solanky","průtok vody","Topný výkon","Příkon","Topný faktor"]
[null,null,"[°C]","[°C]","[°C]","[°C]","[g/s]","[g/s]","[g/s]","[kW]","[kW]","[-]"]
["Standartní podmínky","solanka",0,-3,47,55,31,387,203,6.81,2.52,{"$f":"J16/K16","v":2.7023809523809521}]
["Uživatelské podmínky*","solanka",5,1.44,46.06,55,36.5,{"$f":"$H$16","v":387},{"$f":"$I$16","v":203},7.61,2.5099999999999998,{"$f":"J17/K17","v":3.0318725099601598}]
[null,"solanka",-5,-7.42,48,55,25.4,{"$f":"$H$16","v":387},{"$f":"$I$16","v":203},5.94,2.4700000000000002,{"$f":"J18/K18","v":2.4048582995951415}]
["* Prováděno při stejném průtoku jako během zkoušky při odpovídajících standardních podmínkách"]
[]
[]
["Postup"]
[1,"Při standardních podmínkách nastavím při teplotě vstupní vody na kondenzátor takový průtok vody, aby ohřátí vody bylo 5K"]
[2,"Nastavím takový průtok glykolu, aby ochlazení glykolu bylo při standardních podmínkách 3K"]
[3,"Při všech uživatelských podmínkách udržuji průtok vody/glykolu a měním vstupní teploty, tak aby výstupní teploty odpovídaly hodnotaám z tabulek"]