## Zadani
Spotřeba tepla |  | Kogenerační jednotky |  |  | Plynové kondenzační kotle |  |  | Zelený bonus
Měsíc | kWh/měs | KJ 1 |  |  | KOT 1 |  |  | Instalovaný výkon (kW) | Provozní hodiny (h/rok) | Sazba (Kč/MWh)
Leden | 338830 | Tep. výkon 75% | 64 | kW | Tep. výkon | 84 | kW | 0 - 200 | 3000 | 1580
Únor | 280600 | Tep. výkon 100% | 81 | kW | Spotřeba plynu | 9.2 | m3/h | 0 - 200 | 4400 | 1115
Březen | 206400 | El. výkon 75% | 38 | kW | Cena | 214000 | Kč | 0 - 200 | 8400 | 215
Duben | 170330 | El. výkon 100% | 50 | kW | KOT 2 |  |  | 200 - 1 000 | 3000 | 1140
Květen | 86670 | Spotřeba plynu 75% | 12.4 | m3/h | Tep. výkon | 113 | kW | 200 - 1 000 | 4400 | 740
Červen | 71830 | Spotřeba plynu 100% | 15.3 | m3/h | Spotřeba plynu | 12.3 | m3/h | 200 - 1 000 | 8400 | 135
Červenec | 63830 | Cena | 2100000 | Kč | Cena | 233000 | Kč | 1 000 - 5 000 | 3000 | 800
Srpen | 61230 | KJ 2 |  |  | KOT 3 |  |  | 1 000 - 5 000 | 4400 | 470
Září | 85600 | Tep. výkon 75% | 85 | kW | Tep. výkon | 150 | kW | 1 000 - 5 000 | 8400 | 45
Říjen | 125130 | Tep. výkon 100% | 115 | kW | Spotřeba plynu | 16.4 | m3/h
Listopad | 209570 | El. výkon 75% | 53 | kW | Cena | 263000 | Kč | Ekonomika
Prosinec | 299700 | El. výkon 100% | 70 | kW | KOT 4 |  |  | Věc | Cena | Jednotka
|  | Spotřeba plynu 75% | 16.7 | m3/h | Tep. výkon | 187 | kW | Regulační stanice plynu | 1650000 | Kč
Spotřeba elektřiny |  | Spotřeba plynu 100% | 21.5 | m3/h | Spotřeba plynu | 20.4 | m3/h | Stavební úpravy a další techn. | 40 | % ceny tech. KJ
3745.9 | MWh/rok | Cena | 2330000 | Kč | Cena | 297000 | Kč | Servisní náklady | 500 | Kč/MWhe
|  | KJ 3 |  |  | KOT 5 |  |  | Cena vykoupené elektřiny | 850 | Kč/MWh
|  | Tep. výkon 75% | 171 | kW | Tep. výkon | 225 | kW | Cena elektřiny | 2650 | Kč/MWh
|  | Tep. výkon 100% | 207 | kW | Spotřeba plynu | 24.6 | m3/h | Cena rezervovaného el. výkonu | 115000 | Kč/MW
|  | El. výkon 75% | 105 | kW | Cena | 329000 | Kč | Rezervovaný el. výkon/měs | 0.1 | MW
|  | El. výkon 100% | 140 | kW | KOT 6 |  |  | Cena zemního plynu | 9.5 | Kč/m3
|  | Spotřeba plynu 75% | 32.6 | m3/h | Tep. výkon | 263 | kW | Cena tepla | 1470 | Kč/MWh
|  | Spotřeba plynu 100% | 40.4 | m3/h | Spotřeba plynu | 28.7 | m3/h | Diskont | 4.5 | %
|  | Cena | 3620000 | Kč | Cena | 352000 | Kč
|  | KJ 4 |  |  | KOT 7
|  | Tep. výkon 75% | 210 | kW | Tep. výkon | 300 | kW
|  | Tep. výkon 100% | 263 | kW | Spotřeba plynu | 32.8 | m3/h
|  | El. výkon 75% | 150 | kW | Cena | 579000 | Kč
|  | El. výkon 100% | 199 | kW | KOT 8
|  | Spotřeba plynu 75% | 44.8 | m3/h | Tep. výkon | 374 | kW
|  | Spotřeba plynu 100% | 56.6 | m3/h | Spotřeba plynu | 40.8 | m3/h
|  | Cena | 4850000 | Kč | Cena | 680000 | Kč
|  | KJ 5 |  |  | KOT 9
|  | Tep. výkon 75% | 238 | kW | Tep. výkon | 450 | kW
|  | Tep. výkon 100% | 293 | kW | Spotřeba plynu | 49.2 | m3/h
|  | El. výkon 75% | 150 | kW | Cena | 746000 | Kč
|  | El. výkon 100% | 199 | kW | KOT 10
|  | Spotřeba plynu 75% | 46.1 | m3/h | Tep. výkon | 526 | kW
|  | Spotřeba plynu 100% | 58.2 | m3/h | Spotřeba plynu | 57.4 | m3/h
|  | Cena | 5350000 | Kč | Cena | 793000 | Kč
|  | KJ 6 |  |  | KOT 11
|  | Tep. výkon 75% | 298 | kW | Tep. výkon | 1052 | kW
|  | Tep. výkon 100% | 363 | kW | Spotřeba plynu | 114.8 | m3/h
|  | El. výkon 75% | 179 | kW | Cena | 1586000 | Kč
|  | El. výkon 100% | 238 | kW
|  | Spotřeba plynu 75% | 56.4 | m3/h
|  | Spotřeba plynu 100% | 70.2 | m3/h
|  | Cena | 6270000 | Kč
KJ 7
|  | Tep. výkon 75% | 404 | kW
|  | Tep. výkon 100% | 498 | kW
|  | El. výkon 75% | 271 | kW
|  | El. výkon 100% | 363 | kW
|  | Spotřeba plynu 75% | 79.6 | m3/h
|  | Spotřeba plynu 100% | 101.1 | m3/h
|  | Cena | 7500000 | Kč
KJ 8
|  | Tep. výkon 75% | 423 | kW
|  | Tep. výkon 100% | 549 | kW
|  | El. výkon 75% | 300 | kW
|  | El. výkon 100% | 401 | kW
|  | Spotřeba plynu 75% | 87.5 | m3/h
|  | Spotřeba plynu 100% | 110.8 | m3/h
|  | Cena | 8050000 | Kč
KJ 9
|  | Tep. výkon 75% | 590 | kW
|  | Tep. výkon 100% | 660 | kW
|  | El. výkon 75% | 398 | kW
|  | El. výkon 100% | 530 | kW
|  | Spotřeba plynu 75% | 114.7 | m3/h
|  | Spotřeba plynu 100% | 141.3 | m3/h
|  | Cena | 9120000 | Kč
KJ 10
|  | Tep. výkon 75% | 211 | kW
|  | Tep. výkon 100% | 267 | kW
|  | El. výkon 75% | 158 | kW
|  | El. výkon 100% | 211 | kW
|  | Spotřeba plynu 75% | 43.2 | m3/h
|  | Spotřeba plynu 100% | 56 | m3/h
|  | Cena | 4980000 | Kč
Odemknout list
Legenda

## Vysledky
Použitá KJ | Použitý kotel | Hodin provozu KJ/den [h] | Měsíců provozu KJ/rok [-] | Hodin provozu KJ/rok [h] | Teplo dodané KJ [kWh] (Leden - Prosinec) | [11 empty] | % využití KJ [-] (Leden - Prosinec) | [11 empty] | Elektřina vyrobená KJ [kWh] (Leden - Prosinec) | [11 empty] | Spotřeba plynu KJ [m3] (Leden - Prosinec) | [11 empty] | Teplo dodané kotlem [kWh] (Leden - Prosinec) | [11 empty] | Provozní hodiny kotle [h] (Leden - Prosinec) | [11 empty] | Spotřeba plynu kotlem [m3] (Leden - Prosinec) | [11 empty] | Spotřeba plynu/rok [m3] | Vyrobená elektřina/rok [MWh] | Sazba zeleného bonusu [Kč/MWh] | Cena KJ [Kč] | Cena kotle [Kč] | Stavební úpravy a další techn. [Kč] | Reg. stanice plynu [Kč] | Celkové investiční náklady [Kč] | Náklady servisní [Kč] | Náklady na plyn [Kč] | Celkové provozní náklady/rok [Kč] | Výnosy za ušetřené CZT [Kč] | Výnosy za ušetřenou el. [Kč] | Výnosy z prodané el. [Kč] | Zelený bonus [Kč] | Snížení rezervovaného výkonu/rok [MW] | Cena za snížení rezer. výkonu [Kč] | Celkové výnosy/rok [Kč] | KCF - 0. rok [Kč] | KCF - 1. rok [Kč] | [8 empty] | KCF - 10. rok [Kč] | [9 empty] | KCF - 20. rok [Kč] | KDCF - 0. rok [Kč] | KDCF - 1. rok [Kč] | [8 empty] | KDCF - 10. rok [Kč] | [9 empty] | KDCF - 20. rok [Kč]
NEJLEPŠÍ DIMENZOVÁNÍ KJ
KJ 4 | Kotel 6 | 24 | 6 | 4320 | 189360 | 189360 | 189360 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189360 | 189360 | 1 | 1 | 1 | 0.87533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143280 | 143280 | 143280 | 125686.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143280 | 143280 | 40752 | 40752 | 40752 | 36515.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752 | 40752 | 149470 | 91240 | 17040 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 20210 | 110340 | 568.327 | 346.9202 | 64.7909 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 76.8441 | 419.5437 | 16310.9848 | 9956.6084 | 1859.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2205.4259 | 12040.9049 | 336588.1853 | 842.0862 | 1115 | 4850000 | 352000 | 1940000 | 1650000 | 8792000 | 421043.1132 | 3197587.7604 | 3618630.8736 | 2939588.4 | 2231528.5 | 0 | 938926.1425 | 0.6 | 69000 | 6179043.0425 | -8792000 | -6231587.8312 | -3671175.6624 | -1110763.4935 | 1449648.6753 | 4010060.8441 | 6570473.0129 | 9130885.1818 | 11691297.3506 | 14251709.5194 | 16812121.6882 | 19372533.8571 | 21932946.0259 | 24493358.1947 | 27053770.3635 | 29614182.5324 | 32174594.7012 | 34735006.87 | 37295419.0388 | 39855831.2077 | 42416243.3765 | -8792000 | -6341844.8145 | -3997198.704 | -1753518.2155 | 393544.4529 | 2448149.8773 | 4414279.47 | 6295743.195 | 8096186.951 | 9819099.6362 | 11467819.9092 | 13045542.6584 | 14555325.1935 | 16000093.1697 | 17382646.2569 | 18705663.5653 | 19971708.8365 | 21183235.4118 | 22342590.9862 | 23452022.158 | 24513678.7816
VŠECHNY VYPOČTENÉ HODNOTY
KJ 1 | Kotel 10 | 9 | 12 | 3240 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 316960 | 258730 | 184530 | 148460 | 64800 | 49960 | 41960 | 39360 | 63730 | 103260 | 187700 | 277830 | 602.5856 | 491.8821 | 350.8175 | 282.2433 | 123.1939 | 94.981 | 79.7719 | 74.8289 | 121.1597 | 196.3118 | 356.8441 | 528.1939 | 34588.4106 | 28234.0342 | 20136.924 | 16200.7681 | 7071.3308 | 5451.9087 | 4578.9049 | 4295.1787 | 6954.5665 | 11268.2966 | 20482.8517 | 30318.3308 | 239153.5057 | 162 | 1115 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 81000 | 2271958.3042 | 2352958.3042 | 2939588.4 | 429300 | 0 | 180630 | 0 | 0 | 3549518.4 | -5383000 | -4186439.9042 | -2989879.8084 | -1793319.7125 | -596759.6167 | 599800.4791 | 1796360.5749 | 2992920.6707 | 4189480.7665 | 5386040.8624 | 6582600.9582 | 7779161.054 | 8975721.1498 | 10172281.2456 | 11368841.3414 | 12565401.4373 | 13761961.5331 | 14958521.6289 | 16155081.7247 | 17351641.8205 | 18548201.9163 | -5383000 | -4237966.4155 | -3142240.4973 | -2093698.9488 | -1090309.9071 | -130129.006 | 788704.3921 | 1667970.8019 | 2509374.0648 | 3314544.6513 | 4085042.8202 | 4822361.6421 | 5527929.8927 | 6203114.8216 | 6849224.8013 | 7467511.8633 | 8059174.1236 | 8625358.1047 | 9167160.9574 | 9685632.5868 | 10181777.6867
KJ 1 | Kotel 11 | 9 | 12 | 3240 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 316960 | 258730 | 184530 | 148460 | 64800 | 49960 | 41960 | 39360 | 63730 | 103260 | 187700 | 277830 | 301.2928 | 245.9411 | 175.4087 | 141.1217 | 61.597 | 47.4905 | 39.8859 | 37.4144 | 60.5798 | 98.1559 | 178.4221 | 264.097 | 34588.4106 | 28234.0342 | 20136.924 | 16200.7681 | 7071.3308 | 5451.9087 | 4578.9049 | 4295.1787 | 6954.5665 | 11268.2966 | 20482.8517 | 30318.3308 | 239153.5057 | 162 | 1115 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 81000 | 2271958.3042 | 2352958.3042 | 2939588.4 | 429300 | 0 | 180630 | 0 | 0 | 3549518.4 | -6176000 | -4979439.9042 | -3782879.8084 | -2586319.7125 | -1389759.6167 | -193199.5209 | 1003360.5749 | 2199920.6707 | 3396480.7665 | 4593040.8624 | 5789600.9582 | 6986161.054 | 8182721.1498 | 9379281.2456 | 10575841.3414 | 11772401.4373 | 12968961.5331 | 14165521.6289 | 15362081.7247 | 16558641.8205 | 17755201.9163 | -6176000 | -5030966.4155 | -3935240.4973 | -2886698.9488 | -1883309.9071 | -923129.006 | -4295.6079 | 874970.8019 | 1716374.0648 | 2521544.6513 | 3292042.8202 | 4029361.6421 | 4734929.8927 | 5410114.8216 | 6056224.8013 | 6674511.8633 | 7266174.1236 | 7832358.1047 | 8374160.9574 | 8892632.5868 | 9388777.6867
KJ 1 | Kotel 10 | 10 | 12 | 3600 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 314530 | 256300 | 182100 | 146030 | 62370 | 47530 | 39530 | 36930 | 61300 | 100830 | 185270 | 275400 | 597.9658 | 487.2624 | 346.1977 | 277.6236 | 118.5741 | 90.3612 | 75.1521 | 70.2091 | 116.5399 | 191.692 | 352.2243 | 523.5741 | 34323.2357 | 27968.8593 | 19871.749 | 15935.5932 | 6806.1559 | 5186.7338 | 4313.73 | 4030.0038 | 6689.3916 | 11003.1217 | 20217.6768 | 30053.1559 | 241479.4068 | 180 | 1115 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 90000 | 2294054.365 | 2384054.365 | 2939588.4 | 477000 | 0 | 200700 | 0 | 0 | 3617288.4 | -5383000 | -4149765.965 | -2916531.93 | -1683297.8951 | -450063.8601 | 783170.1749 | 2016404.2099 | 3249638.2449 | 4482872.2798 | 5716106.3148 | 6949340.3498 | 8182574.3848 | 9415808.4198 | 10649042.4548 | 11882276.4897 | 13115510.5247 | 14348744.5597 | 15581978.5947 | 16815212.6297 | 18048446.6646 | 19281680.6996 | -5383000 | -4202871.7369 | -3073562.3941 | -1992883.5973 | -958741.2079 | 30868.734 | 977863.8938 | 1884079.3577 | 2751271.1891 | 3581119.8317 | 4375233.3652 | 5135150.6222 | 5862344.1696 | 6558223.1622 | 7224136.0739 | 7861373.3099 | 8471169.708 | 9054706.9311 | 9613115.757 | 10147478.2699 | 10658829.9568
KJ 1 | Kotel 11 | 10 | 12 | 3600 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 314530 | 256300 | 182100 | 146030 | 62370 | 47530 | 39530 | 36930 | 61300 | 100830 | 185270 | 275400 | 298.9829 | 243.6312 | 173.0989 | 138.8118 | 59.2871 | 45.1806 | 37.576 | 35.1046 | 58.27 | 95.846 | 176.1122 | 261.7871 | 34323.2357 | 27968.8593 | 19871.749 | 15935.5932 | 6806.1559 | 5186.7338 | 4313.73 | 4030.0038 | 6689.3916 | 11003.1217 | 20217.6768 | 30053.1559 | 241479.4068 | 180 | 1115 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 90000 | 2294054.365 | 2384054.365 | 2939588.4 | 477000 | 0 | 200700 | 0 | 0 | 3617288.4 | -6176000 | -4942765.965 | -3709531.93 | -2476297.8951 | -1243063.8601 | -9829.8251 | 1223404.2099 | 2456638.2449 | 3689872.2798 | 4923106.3148 | 6156340.3498 | 7389574.3848 | 8622808.4198 | 9856042.4548 | 11089276.4897 | 12322510.5247 | 13555744.5597 | 14788978.5947 | 16022212.6297 | 17255446.6646 | 18488680.6996 | -6176000 | -4995871.7369 | -3866562.3941 | -2785883.5973 | -1751741.2079 | -762131.266 | 184863.8938 | 1091079.3577 | 1958271.1891 | 2788119.8317 | 3582233.3652 | 4342150.6222 | 5069344.1696 | 5765223.1622 | 6431136.0739 | 7068373.3099 | 7678169.708 | 8261706.9311 | 8820115.757 | 9354478.2699 | 9865829.9568
KJ 1 | Kotel 10 | 11 | 12 | 3960 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 312100 | 253870 | 179670 | 143600 | 59940 | 45100 | 37100 | 34500 | 58870 | 98400 | 182840 | 272970 | 593.346 | 482.6426 | 341.5779 | 273.0038 | 113.9544 | 85.7414 | 70.5323 | 65.5894 | 111.9202 | 187.0722 | 347.6046 | 518.9544 | 34058.0608 | 27703.6844 | 19606.5741 | 15670.4183 | 6540.981 | 4921.5589 | 4048.5551 | 3764.8289 | 6424.2167 | 10737.9468 | 19952.5019 | 29787.981 | 243805.308 | 198 | 1115 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 99000 | 2316150.4259 | 2415150.4259 | 2939588.4 | 524700 | 0 | 220770 | 0 | 0 | 3685058.4 | -5383000 | -4113092.0259 | -2843184.0517 | -1573276.0776 | -303368.1034 | 966539.8707 | 2236447.8449 | 3506355.819 | 4776263.7932 | 6046171.7673 | 7316079.7414 | 8585987.7156 | 9855895.6897 | 11125803.6639 | 12395711.638 | 13665619.6122 | 14935527.5863 | 16205435.5605 | 17475343.5346 | 18745251.5087 | 20015159.4829 | -5383000 | -4167777.0582 | -3004884.291 | -1892068.2458 | -827172.5088 | 191866.4741 | 1167023.3954 | 2100187.9134 | 2993168.3135 | 3847695.0121 | 4665423.9103 | 5447939.6023 | 6196758.4464 | 6913331.5029 | 7599047.3464 | 8255234.7565 | 8883165.2925 | 9484055.7576 | 10059070.5567 | 10609323.9529 | 11135882.2269
KJ 1 | Kotel 11 | 11 | 12 | 3960 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | 312100 | 253870 | 179670 | 143600 | 59940 | 45100 | 37100 | 34500 | 58870 | 98400 | 182840 | 272970 | 296.673 | 241.3213 | 170.789 | 136.5019 | 56.9772 | 42.8707 | 35.2662 | 32.7947 | 55.9601 | 93.5361 | 173.8023 | 259.4772 | 34058.0608 | 27703.6844 | 19606.5741 | 15670.4183 | 6540.981 | 4921.5589 | 4048.5551 | 3764.8289 | 6424.2167 | 10737.9468 | 19952.5019 | 29787.981 | 243805.308 | 198 | 1115 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 99000 | 2316150.4259 | 2415150.4259 | 2939588.4 | 524700 | 0 | 220770 | 0 | 0 | 3685058.4 | -6176000 | -4906092.0259 | -3636184.0517 | -2366276.0776 | -1096368.1034 | 173539.8707 | 1443447.8449 | 2713355.819 | 3983263.7932 | 5253171.7673 | 6523079.7414 | 7792987.7156 | 9062895.6897 | 10332803.6639 | 11602711.638 | 12872619.6122 | 14142527.5863 | 15412435.5605 | 16682343.5346 | 17952251.5087 | 19222159.4829 | -6176000 | -4960777.0582 | -3797884.291 | -2685068.2458 | -1620172.5088 | -601133.5259 | 374023.3954 | 1307187.9134 | 2200168.3135 | 3054695.0121 | 3872423.9103 | 4654939.6023 | 5403758.4464 | 6120331.5029 | 6806047.3464 | 7462234.7565 | 8090165.2925 | 8691055.7576 | 9266070.5567 | 9816323.9529 | 10342882.2269
KJ 1 | Kotel 10 | 12 | 12 | 4320 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 309670 | 251440 | 177240 | 141170 | 57510 | 42670 | 34670 | 32070 | 56440 | 95970 | 180410 | 270540 | 588.7262 | 478.0228 | 336.9582 | 268.384 | 109.3346 | 81.1217 | 65.9125 | 60.9696 | 107.3004 | 182.4525 | 342.9848 | 514.3346 | 33792.8859 | 27438.5095 | 19341.3992 | 15405.2433 | 6275.8061 | 4656.384 | 3783.3802 | 3499.654 | 6159.0418 | 10472.7719 | 19687.327 | 29522.8061 | 246131.2091 | 216 | 1115 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 108000 | 2338246.4867 | 2446246.4867 | 2939588.4 | 572400 | 0 | 240840 | 0 | 0 | 3752828.4 | -5383000 | -4076418.0867 | -2769836.1734 | -1463254.2601 | -156672.3468 | 1149909.5665 | 2456491.4798 | 3763073.3932 | 5069655.3065 | 6376237.2198 | 7682819.1331 | 8989401.0464 | 10295982.9597 | 11602564.873 | 12909146.7863 | 14215728.6996 | 15522310.6129 | 16828892.5262 | 18135474.4395 | 19442056.3529 | 20748638.2662 | -5383000 | -4132682.3796 | -2936206.1878 | -1791252.8943 | -695603.8096 | 352864.2141 | 1356182.8971 | 2316296.4692 | 3235065.4379 | 4114270.1925 | 4955614.4553 | 5760728.5824 | 6531172.7232 | 7268439.8435 | 7973958.619 | 8649096.2031 | 9295160.877 | 9913404.584 | 10505025.3563 | 11071169.636 | 11612934.4969
KJ 1 | Kotel 11 | 12 | 12 | 4320 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 29160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 309670 | 251440 | 177240 | 141170 | 57510 | 42670 | 34670 | 32070 | 56440 | 95970 | 180410 | 270540 | 294.3631 | 239.0114 | 168.4791 | 134.192 | 54.6673 | 40.5608 | 32.9563 | 30.4848 | 53.6502 | 91.2262 | 171.4924 | 257.1673 | 33792.8859 | 27438.5095 | 19341.3992 | 15405.2433 | 6275.8061 | 4656.384 | 3783.3802 | 3499.654 | 6159.0418 | 10472.7719 | 19687.327 | 29522.8061 | 246131.2091 | 216 | 1115 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 108000 | 2338246.4867 | 2446246.4867 | 2939588.4 | 572400 | 0 | 240840 | 0 | 0 | 3752828.4 | -6176000 | -4869418.0867 | -3562836.1734 | -2256254.2601 | -949672.3468 | 356909.5665 | 1663491.4798 | 2970073.3932 | 4276655.3065 | 5583237.2198 | 6889819.1331 | 8196401.0464 | 9502982.9597 | 10809564.873 | 12116146.7863 | 13422728.6996 | 14729310.6129 | 16035892.5262 | 17342474.4395 | 18649056.3529 | 19955638.2662 | -6176000 | -4925682.3796 | -3729206.1878 | -2584252.8943 | -1488603.8096 | -440135.7859 | 563182.8971 | 1523296.4692 | 2442065.4379 | 3321270.1925 | 4162614.4553 | 4967728.5824 | 5738172.7232 | 6475439.8435 | 7180958.619 | 7856096.2031 | 8502160.877 | 9120404.584 | 9712025.3563 | 10278169.636 | 10819934.4969
KJ 1 | Kotel 10 | 13 | 12 | 4680 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 307240 | 249010 | 174810 | 138740 | 55080 | 40240 | 32240 | 29640 | 54010 | 93540 | 177980 | 268110 | 584.1065 | 473.403 | 332.3384 | 263.7643 | 104.7148 | 76.5019 | 61.2928 | 56.3498 | 102.6806 | 177.8327 | 338.365 | 509.7148 | 33527.711 | 27173.3346 | 19076.2243 | 15140.0684 | 6010.6312 | 4391.2091 | 3518.2053 | 3234.4791 | 5893.8669 | 10207.597 | 19422.1521 | 29257.6312 | 248457.1103 | 234 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 117000 | 2360342.5475 | 2477342.5475 | 2939588.4 | 620100 | 0 | 50310 | 0 | 0 | 3609998.4 | -5383000 | -4250344.1475 | -3117688.2951 | -1985032.4426 | -852376.5901 | 280279.2624 | 1412935.1148 | 2545590.9673 | 3678246.8198 | 4810902.6722 | 5943558.5247 | 7076214.3772 | 8208870.2297 | 9341526.0821 | 10474181.9346 | 11606837.7871 | 12739493.6395 | 13872149.492 | 15004805.3445 | 16137461.197 | 17270117.0494 | -5383000 | -4299118.8015 | -3261911.9129 | -2269369.4358 | -1319568.0223 | -410667.1482 | 459094.4538 | 1291402.207 | 2087868.9564 | 2850038.0946 | 3579386.5523 | 4277327.66 | 4945213.8876 | 5584339.4641 | 6195942.8867 | 6781209.3198 | 7341272.8921 | 7877218.8943 | 8390085.8821 | 8880867.6886 | 9350515.3503
KJ 1 | Kotel 11 | 13 | 12 | 4680 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 5967 | 307240 | 249010 | 174810 | 138740 | 55080 | 40240 | 32240 | 29640 | 54010 | 93540 | 177980 | 268110 | 292.0532 | 236.7015 | 166.1692 | 131.8821 | 52.3574 | 38.251 | 30.6464 | 28.1749 | 51.3403 | 88.9163 | 169.1825 | 254.8574 | 33527.711 | 27173.3346 | 19076.2243 | 15140.0684 | 6010.6312 | 4391.2091 | 3518.2053 | 3234.4791 | 5893.8669 | 10207.597 | 19422.1521 | 29257.6312 | 248457.1103 | 234 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 117000 | 2360342.5475 | 2477342.5475 | 2939588.4 | 620100 | 0 | 50310 | 0 | 0 | 3609998.4 | -6176000 | -5043344.1475 | -3910688.2951 | -2778032.4426 | -1645376.5901 | -512720.7376 | 619935.1148 | 1752590.9673 | 2885246.8198 | 4017902.6722 | 5150558.5247 | 6283214.3772 | 7415870.2297 | 8548526.0821 | 9681181.9346 | 10813837.7871 | 11946493.6395 | 13079149.492 | 14211805.3445 | 15344461.197 | 16477117.0494 | -6176000 | -5092118.8015 | -4054911.9129 | -3062369.4358 | -2112568.0223 | -1203667.1482 | -333905.5462 | 498402.207 | 1294868.9564 | 2057038.0946 | 2786386.5523 | 3484327.66 | 4152213.8876 | 4791339.4641 | 5402942.8867 | 5988209.3198 | 6548272.8921 | 7084218.8943 | 7597085.8821 | 8087867.6886 | 8557515.3503
KJ 1 | Kotel 10 | 14 | 12 | 5040 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 304810 | 246580 | 172380 | 136310 | 52650 | 37810 | 29810 | 27210 | 51580 | 91110 | 175550 | 265680 | 579.4867 | 468.7833 | 327.7186 | 259.1445 | 100.0951 | 71.8821 | 56.673 | 51.73 | 98.0608 | 173.2129 | 333.7452 | 505.0951 | 33262.5361 | 26908.1597 | 18811.0494 | 14874.8935 | 5745.4563 | 4126.0342 | 3253.0304 | 2969.3042 | 5628.692 | 9942.4221 | 19156.9772 | 28992.4563 | 250783.0114 | 252 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 126000 | 2382438.6084 | 2508438.6084 | 2939588.4 | 667800 | 0 | 54180 | 0 | 0 | 3661568.4 | -5383000 | -4229870.2084 | -3076740.4167 | -1923610.6251 | -770480.8335 | 382648.9582 | 1535778.7498 | 2688908.5414 | 3842038.3331 | 4995168.1247 | 6148297.9163 | 7301427.708 | 8454557.4996 | 9607687.2913 | 10760817.0829 | 11913946.8745 | 13067076.6662 | 14220206.4578 | 15373336.2494 | 16526466.0411 | 17679595.8327 | -5383000 | -4279526.5152 | -3223571.0273 | -2213087.3069 | -1246117.2395 | -320787.0314 | 564696.4213 | 1412049.0076 | 2222912.7265 | 2998858.869 | 3741391.0628 | 4451948.1861 | 5131907.1557 | 5782585.5956 | 6405244.3897 | 7001090.1256 | 7571277.4328 | 8116911.2196 | 8639048.8145 | 9138702.0155 | 9616839.0499
KJ 1 | Kotel 11 | 14 | 12 | 5040 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 34020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 304810 | 246580 | 172380 | 136310 | 52650 | 37810 | 29810 | 27210 | 51580 | 91110 | 175550 | 265680 | 289.7433 | 234.3916 | 163.8593 | 129.5722 | 50.0475 | 35.9411 | 28.3365 | 25.865 | 49.0304 | 86.6065 | 166.8726 | 252.5475 | 33262.5361 | 26908.1597 | 18811.0494 | 14874.8935 | 5745.4563 | 4126.0342 | 3253.0304 | 2969.3042 | 5628.692 | 9942.4221 | 19156.9772 | 28992.4563 | 250783.0114 | 252 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 126000 | 2382438.6084 | 2508438.6084 | 2939588.4 | 667800 | 0 | 54180 | 0 | 0 | 3661568.4 | -6176000 | -5022870.2084 | -3869740.4167 | -2716610.6251 | -1563480.8335 | -410351.0418 | 742778.7498 | 1895908.5414 | 3049038.3331 | 4202168.1247 | 5355297.9163 | 6508427.708 | 7661557.4996 | 8814687.2913 | 9967817.0829 | 11120946.8745 | 12274076.6662 | 13427206.4578 | 14580336.2494 | 15733466.0411 | 16886595.8327 | -6176000 | -5072526.5152 | -4016571.0273 | -3006087.3069 | -2039117.2395 | -1113787.0314 | -228303.5787 | 619049.0076 | 1429912.7265 | 2205858.869 | 2948391.0628 | 3658948.1861 | 4338907.1557 | 4989585.5956 | 5612244.3897 | 6208090.1256 | 6778277.4328 | 7323911.2196 | 7846048.8145 | 8345702.0155 | 8823839.0499
KJ 1 | Kotel 10 | 15 | 12 | 5400 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 302380 | 244150 | 169950 | 133880 | 50220 | 35380 | 27380 | 24780 | 49150 | 88680 | 173120 | 263250 | 574.8669 | 464.1635 | 323.0989 | 254.5247 | 95.4753 | 67.2624 | 52.0532 | 47.1103 | 93.4411 | 168.5932 | 329.1255 | 500.4753 | 32997.3612 | 26642.9848 | 18545.8745 | 14609.7186 | 5480.2814 | 3860.8593 | 2987.8555 | 2704.1293 | 5363.5171 | 9677.2471 | 18891.8023 | 28727.2814 | 253108.9125 | 270 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 135000 | 2404534.6692 | 2539534.6692 | 2939588.4 | 715500 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 3713138.4 | -5383000 | -4209396.2692 | -3035792.5384 | -1862188.8076 | -688585.0768 | 485018.654 | 1658622.3848 | 2832226.1156 | 4005829.8464 | 5179433.5772 | 6353037.308 | 7526641.0388 | 8700244.7696 | 9873848.5004 | 11047452.2312 | 12221055.962 | 13394659.6928 | 14568263.4236 | 15741867.1544 | 16915470.8852 | 18089074.616 | -5383000 | -4259934.2289 | -3185230.1417 | -2156805.1779 | -1172666.4566 | -230906.9146 | 670298.3887 | 1532695.8081 | 2357956.4966 | 3147679.6434 | 3903395.5734 | 4626568.7122 | 5318600.4239 | 5980831.727 | 6614545.8926 | 7220970.9315 | 7801281.9735 | 8356603.5448 | 8888011.7469 | 9396536.3423 | 9883162.7494
KJ 1 | Kotel 11 | 15 | 12 | 5400 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 6885 | 302380 | 244150 | 169950 | 133880 | 50220 | 35380 | 27380 | 24780 | 49150 | 88680 | 173120 | 263250 | 287.4335 | 232.0817 | 161.5494 | 127.2624 | 47.7376 | 33.6312 | 26.0266 | 23.5551 | 46.7205 | 84.2966 | 164.5627 | 250.2376 | 32997.3612 | 26642.9848 | 18545.8745 | 14609.7186 | 5480.2814 | 3860.8593 | 2987.8555 | 2704.1293 | 5363.5171 | 9677.2471 | 18891.8023 | 28727.2814 | 253108.9125 | 270 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 135000 | 2404534.6692 | 2539534.6692 | 2939588.4 | 715500 | 0 | 58050 | 0 | 0 | 3713138.4 | -6176000 | -5002396.2692 | -3828792.5384 | -2655188.8076 | -1481585.0768 | -307981.346 | 865622.3848 | 2039226.1156 | 3212829.8464 | 4386433.5772 | 5560037.308 | 6733641.0388 | 7907244.7696 | 9080848.5004 | 10254452.2312 | 11428055.962 | 12601659.6928 | 13775263.4236 | 14948867.1544 | 16122470.8852 | 17296074.616 | -6176000 | -5052934.2289 | -3978230.1417 | -2949805.1779 | -1965666.4566 | -1023906.9146 | -122701.6113 | 739695.8081 | 1564956.4966 | 2354679.6434 | 3110395.5734 | 3833568.7122 | 4525600.4239 | 5187831.727 | 5821545.8926 | 6427970.9315 | 7008281.9735 | 7563603.5448 | 8095011.7469 | 8603536.3423 | 9090162.7494
KJ 1 | Kotel 10 | 16 | 12 | 5760 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 299950 | 241720 | 167520 | 131450 | 47790 | 32950 | 24950 | 22350 | 46720 | 86250 | 170690 | 260820 | 570.2471 | 459.5437 | 318.4791 | 249.9049 | 90.8555 | 62.6426 | 47.4335 | 42.4905 | 88.8213 | 163.9734 | 324.5057 | 495.8555 | 32732.1863 | 26377.8099 | 18280.6996 | 14344.5437 | 5215.1065 | 3595.6844 | 2722.6806 | 2438.9544 | 5098.3422 | 9412.0722 | 18626.6274 | 28462.1065 | 255434.8137 | 288 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 144000 | 2426630.73 | 2570630.73 | 2939588.4 | 763200 | 0 | 61920 | 0 | 0 | 3764708.4 | -5383000 | -4188922.33 | -2994844.6601 | -1800766.9901 | -606689.3202 | 587388.3498 | 1781466.0198 | 2975543.6897 | 4169621.3597 | 5363699.0297 | 6557776.6996 | 7751854.3696 | 8945932.0395 | 10140009.7095 | 11334087.3795 | 12528165.0494 | 13722242.7194 | 14916320.3894 | 16110398.0593 | 17304475.7293 | 18498553.3992 | -5383000 | -4240341.9426 | -3146889.2561 | -2100523.049 | -1099215.6737 | -141026.7978 | 775900.3561 | 1653342.6087 | 2493000.2666 | 3296500.4178 | 4065400.084 | 4801189.2382 | 5505293.6921 | 6179077.8584 | 6823847.3955 | 7440851.7373 | 8031286.5142 | 8596295.87 | 9136974.6794 | 9654370.6692 | 10149486.449
KJ 1 | Kotel 11 | 16 | 12 | 5760 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 38880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 7344 | 299950 | 241720 | 167520 | 131450 | 47790 | 32950 | 24950 | 22350 | 46720 | 86250 | 170690 | 260820 | 285.1236 | 229.7719 | 159.2395 | 124.9525 | 45.4278 | 31.3213 | 23.7167 | 21.2452 | 44.4106 | 81.9867 | 162.2529 | 247.9278 | 32732.1863 | 26377.8099 | 18280.6996 | 14344.5437 | 5215.1065 | 3595.6844 | 2722.6806 | 2438.9544 | 5098.3422 | 9412.0722 | 18626.6274 | 28462.1065 | 255434.8137 | 288 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 144000 | 2426630.73 | 2570630.73 | 2939588.4 | 763200 | 0 | 61920 | 0 | 0 | 3764708.4 | -6176000 | -4981922.33 | -3787844.6601 | -2593766.9901 | -1399689.3202 | -205611.6502 | 988466.0198 | 2182543.6897 | 3376621.3597 | 4570699.0297 | 5764776.6996 | 6958854.3696 | 8152932.0395 | 9347009.7095 | 10541087.3795 | 11735165.0494 | 12929242.7194 | 14123320.3894 | 15317398.0593 | 16511475.7293 | 17705553.3992 | -6176000 | -5033341.9426 | -3939889.2561 | -2893523.049 | -1892215.6737 | -934026.7978 | -17099.6439 | 860342.6087 | 1700000.2666 | 2503500.4178 | 3272400.084 | 4008189.2382 | 4712293.6921 | 5386077.8584 | 6030847.3955 | 6647851.7373 | 7238286.5142 | 7803295.87 | 8343974.6794 | 8861370.6692 | 9356486.449
KJ 1 | Kotel 10 | 17 | 12 | 6120 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 297520 | 239290 | 165090 | 129020 | 45360 | 30520 | 22520 | 19920 | 44290 | 83820 | 168260 | 258390 | 565.6274 | 454.924 | 313.8593 | 245.2852 | 86.2357 | 58.0228 | 42.8137 | 37.8707 | 84.2015 | 159.3536 | 319.8859 | 491.2357 | 32467.0114 | 26112.635 | 18015.5247 | 14079.3688 | 4949.9316 | 3330.5095 | 2457.5057 | 2173.7795 | 4833.1673 | 9146.8973 | 18361.4525 | 28196.9316 | 257760.7148 | 306 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 153000 | 2448726.7909 | 2601726.7909 | 2939588.4 | 810900 | 0 | 65790 | 0 | 0 | 3816278.4 | -5383000 | -4168448.3909 | -2953896.7817 | -1739345.1726 | -524793.5635 | 689758.0456 | 1904309.6548 | 3118861.2639 | 4333412.873 | 5547964.4821 | 6762516.0913 | 7977067.7004 | 9191619.3095 | 10406170.9186 | 11620722.5278 | 12835274.1369 | 14049825.746 | 15264377.3551 | 16478928.9643 | 17693480.5734 | 18908032.1825 | -5383000 | -4220749.6563 | -3108548.3705 | -2044240.92 | -1025764.8908 | -51146.681 | 881502.3235 | 1773989.4092 | 2628044.0367 | 3445321.1922 | 4227404.5946 | 4975809.7643 | 5691986.9602 | 6377323.9898 | 7033148.8985 | 7660732.5432 | 8261291.0548 | 8835988.1952 | 9385937.6118 | 9912204.9961 | 10415810.1485
KJ 1 | Kotel 11 | 17 | 12 | 6120 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 41310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 7803 | 297520 | 239290 | 165090 | 129020 | 45360 | 30520 | 22520 | 19920 | 44290 | 83820 | 168260 | 258390 | 282.8137 | 227.462 | 156.9297 | 122.6426 | 43.1179 | 29.0114 | 21.4068 | 18.9354 | 42.1008 | 79.6768 | 159.943 | 245.6179 | 32467.0114 | 26112.635 | 18015.5247 | 14079.3688 | 4949.9316 | 3330.5095 | 2457.5057 | 2173.7795 | 4833.1673 | 9146.8973 | 18361.4525 | 28196.9316 | 257760.7148 | 306 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 153000 | 2448726.7909 | 2601726.7909 | 2939588.4 | 810900 | 0 | 65790 | 0 | 0 | 3816278.4 | -6176000 | -4961448.3909 | -3746896.7817 | -2532345.1726 | -1317793.5635 | -103241.9544 | 1111309.6548 | 2325861.2639 | 3540412.873 | 4754964.4821 | 5969516.0913 | 7184067.7004 | 8398619.3095 | 9613170.9186 | 10827722.5278 | 12042274.1369 | 13256825.746 | 14471377.3551 | 15685928.9643 | 16900480.5734 | 18115032.1825 | -6176000 | -5013749.6563 | -3901548.3705 | -2837240.92 | -1818764.8908 | -844146.681 | 88502.3235 | 980989.4092 | 1835044.0367 | 2652321.1922 | 3434404.5946 | 4182809.7643 | 4898986.9602 | 5584323.9898 | 6240148.8985 | 6867732.5432 | 7468291.0548 | 8042988.1952 | 8592937.6118 | 9119204.9961 | 9622810.1485
KJ 1 | Kotel 10 | 18 | 12 | 6480 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 295090 | 236860 | 162660 | 126590 | 42930 | 28090 | 20090 | 17490 | 41860 | 81390 | 165830 | 255960 | 561.0076 | 450.3042 | 309.2395 | 240.6654 | 81.616 | 53.403 | 38.1939 | 33.251 | 79.5817 | 154.7338 | 315.2662 | 486.616 | 32201.8365 | 25847.4601 | 17750.3498 | 13814.1939 | 4684.7567 | 3065.3346 | 2192.3308 | 1908.6046 | 4567.9924 | 8881.7224 | 18096.2776 | 27931.7567 | 260086.616 | 324 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 162000 | 2470822.8517 | 2632822.8517 | 2939588.4 | 858600 | 0 | 69660 | 0 | 0 | 3867848.4 | -5383000 | -4147974.4517 | -2912948.9034 | -1677923.3551 | -442897.8068 | 792127.7414 | 2027153.2897 | 3262178.838 | 4497204.3863 | 5732229.9346 | 6967255.4829 | 8202281.0312 | 9437306.5795 | 10672332.1278 | 11907357.676 | 13142383.2243 | 14377408.7726 | 15612434.3209 | 16847459.8692 | 18082485.4175 | 19317510.9658 | -5383000 | -4201157.3701 | -3070207.4849 | -1987958.7911 | -952314.1079 | 38733.4358 | 987104.291 | 1894636.2098 | 2763087.8068 | 3594141.9666 | 4389409.1051 | 5150430.2904 | 5878680.2284 | 6575570.1212 | 7242450.4014 | 7880613.349 | 8491295.5955 | 9075680.5204 | 9634900.5442 | 10170039.3229 | 10682133.8481
KJ 1 | Kotel 11 | 18 | 12 | 6480 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 8262 | 295090 | 236860 | 162660 | 126590 | 42930 | 28090 | 20090 | 17490 | 41860 | 81390 | 165830 | 255960 | 280.5038 | 225.1521 | 154.6198 | 120.3327 | 40.808 | 26.7015 | 19.097 | 16.6255 | 39.7909 | 77.3669 | 157.6331 | 243.308 | 32201.8365 | 25847.4601 | 17750.3498 | 13814.1939 | 4684.7567 | 3065.3346 | 2192.3308 | 1908.6046 | 4567.9924 | 8881.7224 | 18096.2776 | 27931.7567 | 260086.616 | 324 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 162000 | 2470822.8517 | 2632822.8517 | 2939588.4 | 858600 | 0 | 69660 | 0 | 0 | 3867848.4 | -6176000 | -4940974.4517 | -3705948.9034 | -2470923.3551 | -1235897.8068 | -872.2586 | 1234153.2897 | 2469178.838 | 3704204.3863 | 4939229.9346 | 6174255.4829 | 7409281.0312 | 8644306.5795 | 9879332.1278 | 11114357.676 | 12349383.2243 | 13584408.7726 | 14819434.3209 | 16054459.8692 | 17289485.4175 | 18524510.9658 | -6176000 | -4994157.3701 | -3863207.4849 | -2780958.7911 | -1745314.1079 | -754266.5642 | 194104.291 | 1101636.2098 | 1970087.8068 | 2801141.9666 | 3596409.1051 | 4357430.2904 | 5085680.2284 | 5782570.1212 | 6449450.4014 | 7087613.349 | 7698295.5955 | 8282680.5204 | 8841900.5442 | 9377039.3229 | 9889133.8481
KJ 1 | Kotel 9 | 19 | 12 | 6840 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 292660 | 234430 | 160230 | 124160 | 40500 | 25660 | 17660 | 15060 | 39430 | 78960 | 163400 | 253530 | 650.3556 | 520.9556 | 356.0667 | 275.9111 | 90 | 57.0222 | 39.2444 | 33.4667 | 87.6222 | 175.4667 | 363.1111 | 563.4 | 31997.4933 | 25631.0133 | 17518.48 | 13574.8267 | 4428 | 2805.4933 | 1930.8267 | 1646.56 | 4311.0133 | 8632.96 | 17865.0667 | 27719.28 | 262713.0133 | 342 | 215 | 2100000 | 746000 | 840000 | 1650000 | 5336000 | 171000 | 2495773.6267 | 2666773.6267 | 2939588.4 | 906300 | 0 | 73530 | 0 | 0 | 3919418.4 | -5336000 | -4083355.2267 | -2830710.4533 | -1578065.68 | -325420.9067 | 927223.8667 | 2179868.64 | 3432513.4133 | 4685158.1867 | 5937802.96 | 7190447.7333 | 8443092.5067 | 9695737.28 | 10948382.0533 | 12201026.8267 | 13453671.6 | 14706316.3733 | 15958961.1467 | 17211605.92 | 18464250.6933 | 19716895.4667 | -5336000 | -4137296.8676 | -2990212.5304 | -1892524.1695 | -842104.6853 | 163081.424 | 1124982.007 | 2045461.0338 | 2926302.2078 | 3769212.4221 | 4575825.0674 | 5347703.1969 | 6086342.5552 | 6793174.4771 | 7469568.6607 | 8116835.822 | 8736230.2348 | 9328952.1609 | 9896150.1763 | 10438923.3968 | 10958323.6078
KJ 1 | Kotel 10 | 19 | 12 | 6840 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 292660 | 234430 | 160230 | 124160 | 40500 | 25660 | 17660 | 15060 | 39430 | 78960 | 163400 | 253530 | 556.3878 | 445.6844 | 304.6198 | 236.0456 | 76.9962 | 48.7833 | 33.5741 | 28.6312 | 74.962 | 150.1141 | 310.6464 | 481.9962 | 31936.6616 | 25582.2852 | 17485.1749 | 13549.019 | 4419.5817 | 2800.1597 | 1927.1559 | 1643.4297 | 4302.8175 | 8616.5475 | 17831.1027 | 27666.5817 | 262412.5171 | 342 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 171000 | 2492918.9125 | 2663918.9125 | 2939588.4 | 906300 | 0 | 73530 | 0 | 0 | 3919418.4 | -5383000 | -4127500.5125 | -2872001.0251 | -1616501.5376 | -361002.0502 | 894497.4373 | 2149996.9247 | 3405496.4122 | 4660995.8996 | 5916495.3871 | 7171994.8745 | 8427494.362 | 9682993.8494 | 10938493.3369 | 12193992.8243 | 13449492.3118 | 14704991.7992 | 15960491.2867 | 17215990.7741 | 18471490.2616 | 19726989.749 | -5383000 | -4181565.0838 | -3031866.5994 | -1931676.6621 | -878863.325 | 128613.5526 | 1092706.2584 | 2015283.0104 | 2898131.5769 | 3742962.741 | 4551413.6157 | 5325050.8164 | 6065373.4965 | 6773816.2526 | 7451751.9044 | 8100494.1549 | 8721300.1362 | 9315372.8456 | 9883863.4766 | 10427873.6498 | 10948457.5476
KJ 1 | Kotel 11 | 19 | 12 | 6840 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 292660 | 234430 | 160230 | 124160 | 40500 | 25660 | 17660 | 15060 | 39430 | 78960 | 163400 | 253530 | 278.1939 | 222.8422 | 152.3099 | 118.0228 | 38.4981 | 24.3916 | 16.7871 | 14.3156 | 37.481 | 75.057 | 155.3232 | 240.9981 | 31936.6616 | 25582.2852 | 17485.1749 | 13549.019 | 4419.5817 | 2800.1597 | 1927.1559 | 1643.4297 | 4302.8175 | 8616.5475 | 17831.1027 | 27666.5817 | 262412.5171 | 342 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 171000 | 2492918.9125 | 2663918.9125 | 2939588.4 | 906300 | 0 | 73530 | 0 | 0 | 3919418.4 | -6176000 | -4920500.5125 | -3665001.0251 | -2409501.5376 | -1154002.0502 | 101497.4373 | 1356996.9247 | 2612496.4122 | 3867995.8996 | 5123495.3871 | 6378994.8745 | 7634494.362 | 8889993.8494 | 10145493.3369 | 11400992.8243 | 12656492.3118 | 13911991.7992 | 15167491.2867 | 16422990.7741 | 17678490.2616 | 18933989.749 | -6176000 | -4974565.0838 | -3824866.5994 | -2724676.6621 | -1671863.325 | -664386.4474 | 299706.2584 | 1222283.0104 | 2105131.5769 | 2949962.741 | 3758413.6157 | 4532050.8164 | 5272373.4965 | 5980816.2526 | 6658751.9044 | 7307494.1549 | 7928300.1362 | 8522372.8456 | 9090863.4766 | 9634873.6498 | 10155457.5476
KJ 1 | Kotel 9 | 20 | 12 | 7200 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 290230 | 232000 | 157800 | 121730 | 38070 | 23230 | 15230 | 12630 | 37000 | 76530 | 160970 | 251100 | 644.9556 | 515.5556 | 350.6667 | 270.5111 | 84.6 | 51.6222 | 33.8444 | 28.0667 | 82.2222 | 170.0667 | 357.7111 | 558 | 31731.8133 | 25365.3333 | 17252.8 | 13309.1467 | 4162.32 | 2539.8133 | 1665.1467 | 1380.88 | 4045.3333 | 8367.28 | 17599.3867 | 27453.6 | 265032.8533 | 360 | 215 | 2100000 | 746000 | 840000 | 1650000 | 5336000 | 180000 | 2517812.1067 | 2697812.1067 | 2939588.4 | 954000 | 0 | 77400 | 0 | 0 | 3970988.4 | -5336000 | -4062823.7067 | -2789647.4133 | -1516471.12 | -243294.8267 | 1029881.4667 | 2303057.76 | 3576234.0533 | 4849410.3467 | 6122586.64 | 7395762.9333 | 8668939.2267 | 9942115.52 | 11215291.8133 | 12488468.1067 | 13761644.4 | 15034820.6933 | 16307996.9867 | 17581173.28 | 18854349.5733 | 20127525.8667 | -5336000 | -4117649.4801 | -2951763.8151 | -1836083.7528 | -768447.3297 | 253214.3193 | 1230880.969 | 2166447.141 | 3061725.7745 | 3918451.7395 | 4738285.1989 | 5522814.8251 | 6273560.8789 | 6991978.1553 | 7679458.8025 | 8337335.0199 | 8966881.6395 | 9569318.596 | 10145813.2912 | 10697482.856 | 11225396.3152
KJ 1 | Kotel 10 | 20 | 12 | 7200 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 290230 | 232000 | 157800 | 121730 | 38070 | 23230 | 15230 | 12630 | 37000 | 76530 | 160970 | 251100 | 551.7681 | 441.0646 | 300 | 231.4259 | 72.3764 | 44.1635 | 28.9544 | 24.0114 | 70.3422 | 145.4943 | 306.0266 | 477.3764 | 31671.4867 | 25317.1103 | 17220 | 13283.8441 | 4154.4068 | 2534.9848 | 1661.981 | 1378.2548 | 4037.6426 | 8351.3726 | 17565.9278 | 27401.4068 | 264738.4183 | 360 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 180000 | 2515014.9734 | 2695014.9734 | 2939588.4 | 954000 | 0 | 77400 | 0 | 0 | 3970988.4 | -5383000 | -4107026.5734 | -2831053.1468 | -1555079.7202 | -279106.2935 | 996867.1331 | 2272840.5597 | 3548813.9863 | 4824787.4129 | 6100760.8395 | 7376734.2662 | 8652707.6928 | 9928681.1194 | 11204654.546 | 12480627.9726 | 13756601.3992 | 15032574.8259 | 16308548.2525 | 17584521.6791 | 18860495.1057 | 20136468.5323 | -5383000 | -4161972.7975 | -2993525.7138 | -1875394.5332 | -805412.5421 | 218493.6694 | 1198308.2258 | 2135929.8109 | 3033175.3469 | 3891783.5154 | 4713418.1263 | 5499671.3425 | 6252066.7647 | 6972062.384 | 7661053.4073 | 8320374.9607 | 8951304.6769 | 9555065.1708 | 10132826.409 | 10685707.9767 | 11214781.2472
KJ 1 | Kotel 11 | 20 | 12 | 7200 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 290230 | 232000 | 157800 | 121730 | 38070 | 23230 | 15230 | 12630 | 37000 | 76530 | 160970 | 251100 | 275.884 | 220.5323 | 150 | 115.7129 | 36.1882 | 22.0817 | 14.4772 | 12.0057 | 35.1711 | 72.7471 | 153.0133 | 238.6882 | 31671.4867 | 25317.1103 | 17220 | 13283.8441 | 4154.4068 | 2534.9848 | 1661.981 | 1378.2548 | 4037.6426 | 8351.3726 | 17565.9278 | 27401.4068 | 264738.4183 | 360 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 180000 | 2515014.9734 | 2695014.9734 | 2939588.4 | 954000 | 0 | 77400 | 0 | 0 | 3970988.4 | -6176000 | -4900026.5734 | -3624053.1468 | -2348079.7202 | -1072106.2935 | 203867.1331 | 1479840.5597 | 2755813.9863 | 4031787.4129 | 5307760.8395 | 6583734.2662 | 7859707.6928 | 9135681.1194 | 10411654.546 | 11687627.9726 | 12963601.3992 | 14239574.8259 | 15515548.2525 | 16791521.6791 | 18067495.1057 | 19343468.5323 | -6176000 | -4954972.7975 | -3786525.7138 | -2668394.5332 | -1598412.5421 | -574506.3306 | 405308.2258 | 1342929.8109 | 2240175.3469 | 3098783.5154 | 3920418.1263 | 4706671.3425 | 5459066.7647 | 6179062.384 | 6868053.4073 | 7527374.9607 | 8158304.6769 | 8762065.1708 | 9339826.409 | 9892707.9767 | 10421781.2472
KJ 1 | Kotel 9 | 21 | 12 | 7560 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 287800 | 229570 | 155370 | 119300 | 35640 | 20800 | 12800 | 10200 | 34570 | 74100 | 158540 | 248670 | 639.5556 | 510.1556 | 345.2667 | 265.1111 | 79.2 | 46.2222 | 28.4444 | 22.6667 | 76.8222 | 164.6667 | 352.3111 | 552.6 | 31466.1333 | 25099.6533 | 16987.12 | 13043.4667 | 3896.64 | 2274.1333 | 1399.4667 | 1115.2 | 3779.6533 | 8101.6 | 17333.7067 | 27187.92 | 267352.6933 | 378 | 215 | 2100000 | 746000 | 840000 | 1650000 | 5336000 | 189000 | 2539850.5867 | 2728850.5867 | 2939588.4 | 1001700 | 0 | 81270 | 0 | 0 | 4022558.4 | -5336000 | -4042292.1867 | -2748584.3733 | -1454876.56 | -161168.7467 | 1132539.0667 | 2426246.88 | 3719954.6933 | 5013662.5067 | 6307370.32 | 7601078.1333 | 8894785.9467 | 10188493.76 | 11482201.5733 | 12775909.3867 | 14069617.2 | 15363325.0133 | 16657032.8267 | 17950740.64 | 19244448.4533 | 20538156.2667 | -5336000 | -4098002.0925 | -2913315.0997 | -1779643.3362 | -694789.9741 | 343347.2146 | 1336779.9311 | 2287433.2482 | 3197149.3412 | 4067691.057 | 4900745.3304 | 5697926.4534 | 6460779.2026 | 7190781.8334 | 7889348.9443 | 8557834.2178 | 9197533.0441 | 9809685.0311 | 10395476.4061 | 10956042.3153 | 11492469.0226
KJ 1 | Kotel 10 | 21 | 12 | 7560 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 287800 | 229570 | 155370 | 119300 | 35640 | 20800 | 12800 | 10200 | 34570 | 74100 | 158540 | 248670 | 547.1483 | 436.4449 | 295.3802 | 226.8061 | 67.7567 | 39.5437 | 24.3346 | 19.3916 | 65.7224 | 140.8745 | 301.4068 | 472.7567 | 31406.3118 | 25051.9354 | 16954.8251 | 13018.6692 | 3889.2319 | 2269.8099 | 1396.8061 | 1113.0798 | 3772.4677 | 8086.1977 | 17300.7529 | 27136.2319 | 267064.3194 | 378 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 189000 | 2537111.0342 | 2726111.0342 | 2939588.4 | 1001700 | 0 | 81270 | 0 | 0 | 4022558.4 | -5383000 | -4086552.6342 | -2790105.2684 | -1493657.9027 | -197210.5369 | 1099236.8289 | 2395684.1947 | 3692131.5605 | 4988578.9262 | 6285026.292 | 7581473.6578 | 8877921.0236 | 10174368.3894 | 11470815.7551 | 12767263.1209 | 14063710.4867 | 15360157.8525 | 16656605.2183 | 17953052.584 | 19249499.9498 | 20545947.3156 | -5383000 | -4142380.5112 | -2955184.8282 | -1819112.4042 | -731961.7593 | 308373.7861 | 1303910.1932 | 2256576.6115 | 3168219.117 | 4040604.2897 | 4875422.6369 | 5674291.8686 | 6438760.0329 | 7170308.5154 | 7870354.9103 | 8540255.7666 | 9181309.2175 | 9794757.496 | 10381789.3414 | 10943542.3035 | 11481104.9467
KJ 1 | Kotel 11 | 21 | 12 | 7560 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 51030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 287800 | 229570 | 155370 | 119300 | 35640 | 20800 | 12800 | 10200 | 34570 | 74100 | 158540 | 248670 | 273.5741 | 218.2224 | 147.6901 | 113.403 | 33.8783 | 19.7719 | 12.1673 | 9.6958 | 32.8612 | 70.4373 | 150.7034 | 236.3783 | 31406.3118 | 25051.9354 | 16954.8251 | 13018.6692 | 3889.2319 | 2269.8099 | 1396.8061 | 1113.0798 | 3772.4677 | 8086.1977 | 17300.7529 | 27136.2319 | 267064.3194 | 378 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 189000 | 2537111.0342 | 2726111.0342 | 2939588.4 | 1001700 | 0 | 81270 | 0 | 0 | 4022558.4 | -6176000 | -4879552.6342 | -3583105.2684 | -2286657.9027 | -990210.5369 | 306236.8289 | 1602684.1947 | 2899131.5605 | 4195578.9262 | 5492026.292 | 6788473.6578 | 8084921.0236 | 9381368.3894 | 10677815.7551 | 11974263.1209 | 13270710.4867 | 14567157.8525 | 15863605.2183 | 17160052.584 | 18456499.9498 | 19752947.3156 | -6176000 | -4935380.5112 | -3748184.8282 | -2612112.4042 | -1524961.7593 | -484626.2139 | 510910.1932 | 1463576.6115 | 2375219.117 | 3247604.2897 | 4082422.6369 | 4881291.8686 | 5645760.0329 | 6377308.5154 | 7077354.9103 | 7747255.7666 | 8388309.2175 | 9001757.496 | 9588789.3414 | 10150542.3035 | 10688104.9467
KJ 1 | Kotel 9 | 22 | 12 | 7920 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 285370 | 227140 | 152940 | 116870 | 33210 | 18370 | 10370 | 7770 | 32140 | 71670 | 156110 | 246240 | 634.1556 | 504.7556 | 339.8667 | 259.7111 | 73.8 | 40.8222 | 23.0444 | 17.2667 | 71.4222 | 159.2667 | 346.9111 | 547.2 | 31200.4533 | 24833.9733 | 16721.44 | 12777.7867 | 3630.96 | 2008.4533 | 1133.7867 | 849.52 | 3513.9733 | 7835.92 | 17068.0267 | 26922.24 | 269672.5333 | 396 | 215 | 2100000 | 746000 | 840000 | 1650000 | 5336000 | 198000 | 2561889.0667 | 2759889.0667 | 2939588.4 | 1049400 | 0 | 85140 | 0 | 0 | 4074128.4 | -5336000 | -4021760.6667 | -2707521.3333 | -1393282 | -79042.6667 | 1235196.6667 | 2549436 | 3863675.3333 | 5177914.6667 | 6492154 | 7806393.3333 | 9120632.6667 | 10434872 | 11749111.3333 | 13063350.6667 | 14377590 | 15691829.3333 | 17006068.6667 | 18320308 | 19634547.3333 | 20948786.6667 | -5336000 | -4078354.7049 | -2874866.3843 | -1723202.9196 | -621132.6184 | 433480.1099 | 1442678.8931 | 2408419.3554 | 3332572.9079 | 4216930.3744 | 5063205.4619 | 5873038.0816 | 6647997.5263 | 7389585.5116 | 8099239.086 | 8778333.4157 | 9428184.4488 | 10050051.4662 | 10645139.521 | 11214601.7745 | 11759541.73
KJ 1 | Kotel 10 | 22 | 12 | 7920 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 285370 | 227140 | 152940 | 116870 | 33210 | 18370 | 10370 | 7770 | 32140 | 71670 | 156110 | 246240 | 542.5285 | 431.8251 | 290.7605 | 222.1863 | 63.1369 | 34.924 | 19.7148 | 14.7719 | 61.1027 | 136.2548 | 296.7871 | 468.1369 | 31141.1369 | 24786.7605 | 16689.6502 | 12753.4943 | 3624.057 | 2004.635 | 1131.6312 | 847.9049 | 3507.2928 | 7821.0228 | 17035.5779 | 26871.057 | 269390.2205 | 396 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 198000 | 2559207.0951 | 2757207.0951 | 2939588.4 | 1049400 | 0 | 85140 | 0 | 0 | 4074128.4 | -5383000 | -4066078.6951 | -2749157.3901 | -1432236.0852 | -115314.7802 | 1201606.5247 | 2518527.8297 | 3835449.1346 | 5152370.4395 | 6469291.7445 | 7786213.0494 | 9103134.3544 | 10420055.6593 | 11736976.9643 | 13053898.2692 | 14370819.5741 | 15687740.8791 | 17004662.184 | 18321583.489 | 19638504.7939 | 20955426.0989 | -5383000 | -4122788.2249 | -2916843.9426 | -1762830.2752 | -658510.9764 | 398253.9029 | 1409512.1607 | 2377223.4121 | 3303262.8871 | 4189425.0641 | 5037427.1474 | 5848912.3946 | 6625453.301 | 7368554.6469 | 8079656.4132 | 8760136.5724 | 9411313.7582 | 10034449.8212 | 10630752.2738 | 11201376.6304 | 11747428.6463
KJ 1 | Kotel 11 | 22 | 12 | 7920 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 53460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 10098 | 285370 | 227140 | 152940 | 116870 | 33210 | 18370 | 10370 | 7770 | 32140 | 71670 | 156110 | 246240 | 271.2643 | 215.9125 | 145.3802 | 111.0932 | 31.5684 | 17.462 | 9.8574 | 7.3859 | 30.5513 | 68.1274 | 148.3935 | 234.0684 | 31141.1369 | 24786.7605 | 16689.6502 | 12753.4943 | 3624.057 | 2004.635 | 1131.6312 | 847.9049 | 3507.2928 | 7821.0228 | 17035.5779 | 26871.057 | 269390.2205 | 396 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 198000 | 2559207.0951 | 2757207.0951 | 2939588.4 | 1049400 | 0 | 85140 | 0 | 0 | 4074128.4 | -6176000 | -4859078.6951 | -3542157.3901 | -2225236.0852 | -908314.7802 | 408606.5247 | 1725527.8297 | 3042449.1346 | 4359370.4395 | 5676291.7445 | 6993213.0494 | 8310134.3544 | 9627055.6593 | 10943976.9643 | 12260898.2692 | 13577819.5741 | 14894740.8791 | 16211662.184 | 17528583.489 | 18845504.7939 | 20162426.0989 | -6176000 | -4915788.2249 | -3709843.9426 | -2555830.2752 | -1451510.9764 | -394746.0971 | 616512.1607 | 1584223.4121 | 2510262.8871 | 3396425.0641 | 4244427.1474 | 5055912.3946 | 5832453.301 | 6575554.6469 | 7286656.4132 | 7967136.5724 | 8618313.7582 | 9241449.8212 | 9837752.2738 | 10408376.6304 | 10954428.6463
KJ 1 | Kotel 9 | 23 | 12 | 8280 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 282940 | 224710 | 150510 | 114440 | 30780 | 15940 | 7940 | 5340 | 29710 | 69240 | 153680 | 243810 | 628.7556 | 499.3556 | 334.4667 | 254.3111 | 68.4 | 35.4222 | 17.6444 | 11.8667 | 66.0222 | 153.8667 | 341.5111 | 541.8 | 30934.7733 | 24568.2933 | 16455.76 | 12512.1067 | 3365.28 | 1742.7733 | 868.1067 | 583.84 | 3248.2933 | 7570.24 | 16802.3467 | 26656.56 | 271992.3733 | 414 | 215 | 2100000 | 746000 | 840000 | 1650000 | 5336000 | 207000 | 2583927.5467 | 2790927.5467 | 2939588.4 | 1097100 | 0 | 89010 | 0 | 0 | 4125698.4 | -5336000 | -4001229.1467 | -2666458.2933 | -1331687.44 | 3083.4133 | 1337854.2667 | 2672625.12 | 4007395.9733 | 5342166.8267 | 6676937.68 | 8011708.5333 | 9346479.3867 | 10681250.24 | 12016021.0933 | 13350791.9467 | 14685562.8 | 16020333.6533 | 17355104.5067 | 18689875.36 | 20024646.2133 | 21359417.0667 | -5336000 | -4058707.3174 | -2836417.6689 | -1666762.503 | -547475.2628 | 523613.0053 | 1548577.8551 | 2529405.4626 | 3467996.4746 | 4366169.6918 | 5225665.5934 | 6048149.7098 | 6835215.8499 | 7588389.1897 | 8309129.2278 | 8998832.6135 | 9658835.8535 | 10290417.9012 | 10894802.6359 | 11473161.2338 | 12026614.4374
KJ 1 | Kotel 10 | 23 | 12 | 8280 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 282940 | 224710 | 150510 | 114440 | 30780 | 15940 | 7940 | 5340 | 29710 | 69240 | 153680 | 243810 | 537.9087 | 427.2053 | 286.1407 | 217.5665 | 58.5171 | 30.3042 | 15.0951 | 10.1521 | 56.4829 | 131.635 | 292.1673 | 463.5171 | 30875.962 | 24521.5856 | 16424.4753 | 12488.3194 | 3358.8821 | 1739.4601 | 866.4563 | 582.73 | 3242.1179 | 7555.8479 | 16770.403 | 26605.8821 | 271716.1217 | 414 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 207000 | 2581303.1559 | 2788303.1559 | 2939588.4 | 1097100 | 0 | 89010 | 0 | 0 | 4125698.4 | -5383000 | -4045604.7559 | -2708209.5118 | -1370814.2677 | -33419.0236 | 1303976.2205 | 2641371.4646 | 3978766.7087 | 5316161.9529 | 6653557.197 | 7990952.4411 | 9328347.6852 | 10665742.9293 | 12003138.1734 | 13340533.4175 | 14677928.6616 | 16015323.9057 | 17352719.1498 | 18690114.3939 | 20027509.638 | 21364904.8821 | -5383000 | -4103195.9387 | -2878503.057 | -1706548.1463 | -585060.1935 | 488134.0197 | 1515114.1281 | 2497870.2126 | 3438306.6572 | 4338245.8385 | 5199431.658 | 6023532.9207 | 6812146.5692 | 7566800.7783 | 8288957.9162 | 8980017.3782 | 9641318.2989 | 10274142.1464 | 10879715.2062 | 11459210.9573 | 12013752.3458
KJ 1 | Kotel 11 | 23 | 12 | 8280 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 10557 | 282940 | 224710 | 150510 | 114440 | 30780 | 15940 | 7940 | 5340 | 29710 | 69240 | 153680 | 243810 | 268.9544 | 213.6027 | 143.0703 | 108.7833 | 29.2586 | 15.1521 | 7.5475 | 5.076 | 28.2414 | 65.8175 | 146.0837 | 231.7586 | 30875.962 | 24521.5856 | 16424.4753 | 12488.3194 | 3358.8821 | 1739.4601 | 866.4563 | 582.73 | 3242.1179 | 7555.8479 | 16770.403 | 26605.8821 | 271716.1217 | 414 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 207000 | 2581303.1559 | 2788303.1559 | 2939588.4 | 1097100 | 0 | 89010 | 0 | 0 | 4125698.4 | -6176000 | -4838604.7559 | -3501209.5118 | -2163814.2677 | -826419.0236 | 510976.2205 | 1848371.4646 | 3185766.7087 | 4523161.9529 | 5860557.197 | 7197952.4411 | 8535347.6852 | 9872742.9293 | 11210138.1734 | 12547533.4175 | 13884928.6616 | 15222323.9057 | 16559719.1498 | 17897114.3939 | 19234509.638 | 20571904.8821 | -6176000 | -4896195.9387 | -3671503.057 | -2499548.1463 | -1378060.1935 | -304865.9803 | 722114.1281 | 1704870.2126 | 2645306.6572 | 3545245.8385 | 4406431.658 | 5230532.9207 | 6019146.5692 | 6773800.7783 | 7495957.9162 | 8187017.3782 | 8848318.2989 | 9481142.1464 | 10086715.2062 | 10666210.9573 | 11220752.3458
KJ 1 | Kotel 9 | 24 | 12 | 8640 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 280510 | 222280 | 148080 | 112010 | 28350 | 13510 | 5510 | 2910 | 27280 | 66810 | 151250 | 241380 | 623.3556 | 493.9556 | 329.0667 | 248.9111 | 63 | 30.0222 | 12.2444 | 6.4667 | 60.6222 | 148.4667 | 336.1111 | 536.4 | 30669.0933 | 24302.6133 | 16190.08 | 12246.4267 | 3099.6 | 1477.0933 | 602.4267 | 318.16 | 2982.6133 | 7304.56 | 16536.6667 | 26390.88 | 274312.2133 | 432 | 215 | 2100000 | 746000 | 840000 | 1650000 | 5336000 | 216000 | 2605966.0267 | 2821966.0267 | 2939588.4 | 1144800 | 0 | 92880 | 0.6 | 69000 | 4246268.4 | -5336000 | -3911697.6267 | -2487395.2533 | -1063092.88 | 361209.4933 | 1785511.8667 | 3209814.24 | 4634116.6133 | 6058418.9867 | 7482721.36 | 8907023.7333 | 10331326.1067 | 11755628.48 | 13179930.8533 | 14604233.2267 | 16028535.6 | 17452837.9733 | 18877140.3467 | 20301442.72 | 21725745.0933 | 23150047.4667 | -5336000 | -3973031.2217 | -2668754.8788 | -1420643.5459 | -226278.634 | 916654.296 | 2010370.0185 | 3056987.9347 | 4058536.18 | 5016955.5534 | 5934103.2792 | 6811756.6053 | 7651616.2475 | 8455309.685 | 9224394.3142 | 9960360.4665 | 10664634.2965 | 11338580.5453 | 11983505.1853 | 12600657.9508 | 13191234.76
KJ 1 | Kotel 10 | 24 | 12 | 8640 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 280510 | 222280 | 148080 | 112010 | 28350 | 13510 | 5510 | 2910 | 27280 | 66810 | 151250 | 241380 | 533.289 | 422.5856 | 281.5209 | 212.9468 | 53.8973 | 25.6844 | 10.4753 | 5.5323 | 51.8631 | 127.0152 | 287.5475 | 458.8973 | 30610.7871 | 24256.4106 | 16159.3004 | 12223.1445 | 3093.7072 | 1474.2852 | 601.2814 | 317.5551 | 2976.943 | 7290.673 | 16505.2281 | 26340.7072 | 274042.0228 | 432 | 215 | 2100000 | 793000 | 840000 | 1650000 | 5383000 | 216000 | 2603399.2167 | 2819399.2167 | 2939588.4 | 1144800 | 0 | 92880 | 0.6 | 69000 | 4246268.4 | -5383000 | -3956130.8167 | -2529261.6335 | -1102392.4502 | 324476.7331 | 1751345.9163 | 3178215.0996 | 4605084.2829 | 6031953.4662 | 7458822.6494 | 8885691.8327 | 10312561.016 | 11739430.1992 | 13166299.3825 | 14593168.5658 | 16020037.749 | 17446906.9323 | 18873776.1156 | 20300645.2989 | 21727514.4821 | 23154383.6654 | -5383000 | -4017574.9442 | -2710948.0966 | -1460587.4769 | -264070.1374 | 880922.5319 | 1976609.2968 | 3025113.3781 | 4028466.5659 | 4988613.1571 | 5907413.7228 | 6786648.714 | 7628021.9112 | 8433163.7268 | 9203634.3637 | 9940926.8392 | 10646469.878 | 11321630.6806 | 11967717.5731 | 12585982.542 | 13177623.6605
KJ 1 | Kotel 11 | 24 | 12 | 8640 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 11016 | 280510 | 222280 | 148080 | 112010 | 28350 | 13510 | 5510 | 2910 | 27280 | 66810 | 151250 | 241380 | 266.6445 | 211.2928 | 140.7605 | 106.4734 | 26.9487 | 12.8422 | 5.2376 | 2.7662 | 25.9316 | 63.5076 | 143.7738 | 229.4487 | 30610.7871 | 24256.4106 | 16159.3004 | 12223.1445 | 3093.7072 | 1474.2852 | 601.2814 | 317.5551 | 2976.943 | 7290.673 | 16505.2281 | 26340.7072 | 274042.0228 | 432 | 215 | 2100000 | 1586000 | 840000 | 1650000 | 6176000 | 216000 | 2603399.2167 | 2819399.2167 | 2939588.4 | 1144800 | 0 | 92880 | 0.6 | 69000 | 4246268.4 | -6176000 | -4749130.8167 | -3322261.6335 | -1895392.4502 | -468523.2669 | 958345.9163 | 2385215.0996 | 3812084.2829 | 5238953.4662 | 6665822.6494 | 8092691.8327 | 9519561.016 | 10946430.1992 | 12373299.3825 | 13800168.5658 | 15227037.749 | 16653906.9323 | 18080776.1156 | 19507645.2989 | 20934514.4821 | 22361383.6654 | -6176000 | -4810574.9442 | -3503948.0966 | -2253587.4769 | -1057070.1374 | 87922.5319 | 1183609.2968 | 2232113.3781 | 3235466.5659 | 4195613.1571 | 5114413.7228 | 5993648.714 | 6835021.9112 | 7640163.7268 | 8410634.3637 | 9147926.8392 | 9853469.878 | 10528630.6806 | 11174717.5731 | 11792982.542 | 12384623.6605
KJ 2 | Kotel 10 | 9 | 12 | 3240 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 307780 | 249550 | 175350 | 139280 | 55620 | 40780 | 32780 | 30180 | 54550 | 94080 | 178520 | 268650 | 585.1331 | 474.4297 | 333.365 | 264.7909 | 105.7414 | 77.5285 | 62.3194 | 57.3764 | 103.7072 | 178.8593 | 339.3916 | 510.7414 | 33586.6388 | 27232.2624 | 19135.1521 | 15198.9962 | 6069.5589 | 4450.1369 | 3577.1331 | 3293.4068 | 5952.7947 | 10266.5247 | 19481.0798 | 29316.5589 | 247220.2433 | 226.8 | 1115 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 113400 | 2348592.3118 | 2461992.3118 | 2939588.4 | 601020 | 0 | 252882 | 0 | 0 | 3793490.4 | -5705000 | -4373501.9118 | -3042003.8236 | -1710505.7354 | -379007.6471 | 952490.4411 | 2283988.5293 | 3615486.6175 | 4946984.7057 | 6278482.7939 | 7609980.8821 | 8941478.9703 | 10272977.0586 | 11604475.1468 | 12935973.235 | 14267471.3232 | 15598969.4114 | 16930467.4996 | 18261965.5878 | 19593463.676 | 20924961.7643 | -5705000 | -4430839.15 | -3211546.4706 | -2044759.2176 | -928216.3918 | 140245.6425 | 1162697.35 | 2141120.0365 | 3077409.6888 | 3973380.6478 | 4830769.1254 | 5651236.568 | 6436372.8768 | 7187699.488 | 7906672.3218 | 8594684.6029 | 9253069.5608 | 9883103.0134 | 10486005.8389 | 11062946.3417 | 11615042.5167
KJ 2 | Kotel 11 | 9 | 12 | 3240 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 307780 | 249550 | 175350 | 139280 | 55620 | 40780 | 32780 | 30180 | 54550 | 94080 | 178520 | 268650 | 292.5665 | 237.2148 | 166.6825 | 132.3954 | 52.8707 | 38.7643 | 31.1597 | 28.6882 | 51.8536 | 89.4297 | 169.6958 | 255.3707 | 33586.6388 | 27232.2624 | 19135.1521 | 15198.9962 | 6069.5589 | 4450.1369 | 3577.1331 | 3293.4068 | 5952.7947 | 10266.5247 | 19481.0798 | 29316.5589 | 247220.2433 | 226.8 | 1115 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 113400 | 2348592.3118 | 2461992.3118 | 2939588.4 | 601020 | 0 | 252882 | 0 | 0 | 3793490.4 | -6498000 | -5166501.9118 | -3835003.8236 | -2503505.7354 | -1172007.6471 | 159490.4411 | 1490988.5293 | 2822486.6175 | 4153984.7057 | 5485482.7939 | 6816980.8821 | 8148478.9703 | 9479977.0586 | 10811475.1468 | 12142973.235 | 13474471.3232 | 14805969.4114 | 16137467.4996 | 17468965.5878 | 18800463.676 | 20131961.7643 | -6498000 | -5223839.15 | -4004546.4706 | -2837759.2176 | -1721216.3918 | -652754.3575 | 369697.35 | 1348120.0365 | 2284409.6888 | 3180380.6478 | 4037769.1254 | 4858236.568 | 5643372.8768 | 6394699.488 | 7113672.3218 | 7801684.6029 | 8460069.5608 | 9090103.0134 | 9693005.8389 | 10269946.3417 | 10822042.5167
KJ 2 | Kotel 10 | 10 | 12 | 3600 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 304330 | 246100 | 171900 | 135830 | 52170 | 37330 | 29330 | 26730 | 51100 | 90630 | 175070 | 265200 | 578.5741 | 467.8707 | 326.8061 | 258.2319 | 99.1825 | 70.9696 | 55.7605 | 50.8175 | 97.1483 | 172.3004 | 332.8327 | 504.1825 | 33210.1559 | 26855.7795 | 18758.6692 | 14822.5133 | 5693.076 | 4073.654 | 3200.6502 | 2916.924 | 5576.3118 | 9890.0418 | 19104.597 | 28940.076 | 250442.4487 | 252 | 1115 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 126000 | 2379203.2624 | 2505203.2624 | 2939588.4 | 667800 | 0 | 280980 | 0 | 0 | 3888368.4 | -5705000 | -4321834.8624 | -2938669.7247 | -1555504.5871 | -172339.4494 | 1210825.6882 | 2593990.8259 | 3977155.9635 | 5360321.1011 | 6743486.2388 | 8126651.3764 | 9509816.5141 | 10892981.6517 | 12276146.7894 | 13659311.927 | 15042477.0646 | 16425642.2023 | 17808807.3399 | 19191972.4776 | 20575137.6152 | 21958302.7529 | -5705000 | -4381396.9975 | -3114791.2534 | -1902728.3405 | -742859.5242 | 367062.788 | 1429189.4025 | 2445578.5073 | 3418199.6602 | 4348937.6056 | 5239595.9266 | 6091900.5399 | 6907503.0407 | 7687983.9027 | 8434855.541 | 9149565.2428 | 9833497.9717 | 10487979.052 | 11114276.7365 | 11713604.6642 | 12287124.2123
KJ 2 | Kotel 11 | 10 | 12 | 3600 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 304330 | 246100 | 171900 | 135830 | 52170 | 37330 | 29330 | 26730 | 51100 | 90630 | 175070 | 265200 | 289.2871 | 233.9354 | 163.403 | 129.116 | 49.5913 | 35.4848 | 27.8802 | 25.4087 | 48.5741 | 86.1502 | 166.4163 | 252.0913 | 33210.1559 | 26855.7795 | 18758.6692 | 14822.5133 | 5693.076 | 4073.654 | 3200.6502 | 2916.924 | 5576.3118 | 9890.0418 | 19104.597 | 28940.076 | 250442.4487 | 252 | 1115 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 126000 | 2379203.2624 | 2505203.2624 | 2939588.4 | 667800 | 0 | 280980 | 0 | 0 | 3888368.4 | -6498000 | -5114834.8624 | -3731669.7247 | -2348504.5871 | -965339.4494 | 417825.6882 | 1800990.8259 | 3184155.9635 | 4567321.1011 | 5950486.2388 | 7333651.3764 | 8716816.5141 | 10099981.6517 | 11483146.7894 | 12866311.927 | 14249477.0646 | 15632642.2023 | 17015807.3399 | 18398972.4776 | 19782137.6152 | 21165302.7529 | -6498000 | -5174396.9975 | -3907791.2534 | -2695728.3405 | -1535859.5242 | -425937.212 | 636189.4025 | 1652578.5073 | 2625199.6602 | 3555937.6056 | 4446595.9266 | 5298900.5399 | 6114503.0407 | 6894983.9027 | 7641855.541 | 8356565.2428 | 9040497.9717 | 9694979.052 | 10321276.7365 | 10920604.6642 | 11494124.2123
KJ 2 | Kotel 10 | 11 | 12 | 3960 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 300880 | 242650 | 168450 | 132380 | 48720 | 33880 | 25880 | 23280 | 47650 | 87180 | 171620 | 261750 | 572.0152 | 461.3118 | 320.2471 | 251.673 | 92.6236 | 64.4106 | 49.2015 | 44.2586 | 90.5894 | 165.7414 | 326.2738 | 497.6236 | 32833.673 | 26479.2966 | 18382.1863 | 14446.0304 | 5316.5932 | 3697.1711 | 2824.1673 | 2540.4411 | 5199.8289 | 9513.5589 | 18728.1141 | 28563.5932 | 253664.654 | 277.2 | 1115 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 138600 | 2409814.2129 | 2548414.2129 | 2939588.4 | 734580 | 0 | 309078 | 0 | 0 | 3983246.4 | -5705000 | -4270167.8129 | -2835335.6259 | -1400503.4388 | 34328.7483 | 1469160.9354 | 2903993.1224 | 4338825.3095 | 5773657.4966 | 7208489.6837 | 8643321.8707 | 10078154.0578 | 11512986.2449 | 12947818.4319 | 14382650.619 | 15817482.8061 | 17252314.9932 | 18687147.1802 | 20121979.3673 | 21556811.5544 | 22991643.7414 | -5705000 | -4331954.8449 | -3018036.0362 | -1760697.4633 | -557502.6567 | 593879.9334 | 1695681.455 | 2750036.9781 | 3758989.6317 | 4724494.5634 | 5648422.7277 | 6532564.5118 | 7378633.2047 | 8188268.3174 | 8963038.7603 | 9704445.8827 | 10413926.3825 | 11092855.0905 | 11742547.6341 | 12364262.9867 | 12959205.9079
KJ 2 | Kotel 11 | 11 | 12 | 3960 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 7095 | 300880 | 242650 | 168450 | 132380 | 48720 | 33880 | 25880 | 23280 | 47650 | 87180 | 171620 | 261750 | 286.0076 | 230.6559 | 160.1236 | 125.8365 | 46.3118 | 32.2053 | 24.6008 | 22.1293 | 45.2947 | 82.8707 | 163.1369 | 248.8118 | 32833.673 | 26479.2966 | 18382.1863 | 14446.0304 | 5316.5932 | 3697.1711 | 2824.1673 | 2540.4411 | 5199.8289 | 9513.5589 | 18728.1141 | 28563.5932 | 253664.654 | 277.2 | 1115 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 138600 | 2409814.2129 | 2548414.2129 | 2939588.4 | 734580 | 0 | 309078 | 0 | 0 | 3983246.4 | -6498000 | -5063167.8129 | -3628335.6259 | -2193503.4388 | -758671.2517 | 676160.9354 | 2110993.1224 | 3545825.3095 | 4980657.4966 | 6415489.6837 | 7850321.8707 | 9285154.0578 | 10719986.2449 | 12154818.4319 | 13589650.619 | 15024482.8061 | 16459314.9932 | 17894147.1802 | 19328979.3673 | 20763811.5544 | 22198643.7414 | -6498000 | -5124954.8449 | -3811036.0362 | -2553697.4633 | -1350502.6567 | -199120.0666 | 902681.455 | 1957036.9781 | 2965989.6317 | 3931494.5634 | 4855422.7277 | 5739564.5118 | 6585633.2047 | 7395268.3174 | 8170038.7603 | 8911445.8827 | 9620926.3825 | 10299855.0905 | 10949547.6341 | 11571262.9867 | 12166205.9079
KJ 2 | Kotel 10 | 12 | 12 | 4320 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 297430 | 239200 | 165000 | 128930 | 45270 | 30430 | 22430 | 19830 | 44200 | 83730 | 168170 | 258300 | 565.4563 | 454.7529 | 313.6882 | 245.1141 | 86.0646 | 57.8517 | 42.6426 | 37.6996 | 84.0304 | 159.1825 | 319.7148 | 491.0646 | 32457.1901 | 26102.8137 | 18005.7034 | 14069.5475 | 4940.1103 | 3320.6882 | 2447.6844 | 2163.9582 | 4823.346 | 9137.076 | 18351.6312 | 28187.1103 | 256886.8593 | 302.4 | 1115 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 151200 | 2440425.1635 | 2591625.1635 | 2939588.4 | 801360 | 0 | 337176 | 0 | 0 | 4078124.4 | -5705000 | -4218500.7635 | -2732001.527 | -1245502.2905 | 240996.946 | 1727496.1825 | 3213995.419 | 4700494.6555 | 6186993.892 | 7673493.1285 | 9159992.365 | 10646491.6015 | 12132990.838 | 13619490.0745 | 15105989.311 | 16592488.5475 | 18078987.784 | 19565487.0205 | 21051986.257 | 22538485.4935 | 24024984.73 | -5705000 | -4282512.6923 | -2921280.819 | -1618666.5861 | -372145.7891 | 820697.0789 | 1962173.5075 | 3054495.4488 | 4099779.6032 | 5100051.5212 | 6057249.5289 | 6973228.4837 | 7849763.3686 | 8688552.7321 | 9491221.9796 | 10259326.5225 | 10994354.7933 | 11697731.129 | 12370818.5316 | 13014921.3092 | 13631287.6036
KJ 2 | Kotel 11 | 12 | 12 | 4320 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 297430 | 239200 | 165000 | 128930 | 45270 | 30430 | 22430 | 19830 | 44200 | 83730 | 168170 | 258300 | 282.7281 | 227.3764 | 156.8441 | 122.557 | 43.0323 | 28.9259 | 21.3213 | 18.8498 | 42.0152 | 79.5913 | 159.8574 | 245.5323 | 32457.1901 | 26102.8137 | 18005.7034 | 14069.5475 | 4940.1103 | 3320.6882 | 2447.6844 | 2163.9582 | 4823.346 | 9137.076 | 18351.6312 | 28187.1103 | 256886.8593 | 302.4 | 1115 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 151200 | 2440425.1635 | 2591625.1635 | 2939588.4 | 801360 | 0 | 337176 | 0 | 0 | 4078124.4 | -6498000 | -5011500.7635 | -3525001.527 | -2038502.2905 | -552003.054 | 934496.1825 | 2420995.419 | 3907494.6555 | 5393993.892 | 6880493.1285 | 8366992.365 | 9853491.6015 | 11339990.838 | 12826490.0745 | 14312989.311 | 15799488.5475 | 17285987.784 | 18772487.0205 | 20258986.257 | 21745485.4935 | 23231984.73 | -6498000 | -5075512.6923 | -3714280.819 | -2411666.5861 | -1165145.7891 | 27697.0789 | 1169173.5075 | 2261495.4488 | 3306779.6032 | 4307051.5212 | 5264249.5289 | 6180228.4837 | 7056763.3686 | 7895552.7321 | 8698221.9796 | 9466326.5225 | 10201354.7933 | 10904731.129 | 11577818.5316 | 12221921.3092 | 12838287.6036
KJ 2 | Kotel 9 | 13 | 12 | 4680 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 293980 | 235750 | 161550 | 125480 | 41820 | 26980 | 18980 | 16380 | 40750 | 80280 | 164720 | 254850 | 653.2889 | 523.8889 | 359 | 278.8444 | 92.9333 | 59.9556 | 42.1778 | 36.4 | 90.5556 | 178.4 | 366.0444 | 566.3333 | 32141.8133 | 25775.3333 | 17662.8 | 13719.1467 | 4572.32 | 2949.8133 | 2075.1467 | 1790.88 | 4455.3333 | 8777.28 | 18009.3867 | 27863.6 | 260412.8533 | 327.6 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 163800 | 2473922.1067 | 2637722.1067 | 2939588.4 | 868140 | 0 | 70434 | 0 | 0 | 3878162.4 | -5658000 | -4417559.7067 | -3177119.4133 | -1936679.12 | -696238.8267 | 544201.4667 | 1784641.76 | 3025082.0533 | 4265522.3467 | 5505962.64 | 6746402.9333 | 7986843.2267 | 9227283.52 | 10467723.8133 | 11708164.1067 | 12948604.4 | 14189044.6933 | 15429484.9867 | 16669925.28 | 17910365.5733 | 19150805.8667 | -5658000 | -4470975.7959 | -3335067.4665 | -2248073.8499 | -1207888.5709 | -212495.9594 | 740032.8554 | 1651543.683 | 2523802.8482 | 3358500.6139 | 4157254.4567 | 4921612.201 | 5653055.0185 | 6353000.2984 | 7022804.394 | 7663765.251 | 8277124.9228 | 8864071.9772 | 9425743.7995 | 9963228.797 | 10477568.5075
KJ 2 | Kotel 10 | 13 | 12 | 4680 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 293980 | 235750 | 161550 | 125480 | 41820 | 26980 | 18980 | 16380 | 40750 | 80280 | 164720 | 254850 | 558.8973 | 448.1939 | 307.1293 | 238.5551 | 79.5057 | 51.2928 | 36.0837 | 31.1407 | 77.4715 | 152.6236 | 313.1559 | 484.5057 | 32080.7072 | 25726.3308 | 17629.2205 | 13693.0646 | 4563.6274 | 2944.2053 | 2071.2015 | 1787.4753 | 4446.8631 | 8760.5932 | 17975.1483 | 27810.6274 | 260109.0646 | 327.6 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 163800 | 2471036.1141 | 2634836.1141 | 2939588.4 | 868140 | 0 | 70434 | 0 | 0 | 3878162.4 | -5705000 | -4461673.7141 | -3218347.4281 | -1975021.1422 | -731694.8563 | 511631.4297 | 1754957.7156 | 2998284.0015 | 4241610.2875 | 5484936.5734 | 6728262.8593 | 7971589.1452 | 9214915.4312 | 10458241.7171 | 11701568.003 | 12944894.289 | 14188220.5749 | 15431546.8608 | 16674873.1468 | 17918199.4327 | 19161525.7186 | -5705000 | -4515214.0804 | -3376662.9613 | -2287140.3592 | -1244534.9983 | -246826.519 | 707918.4372 | 1621549.9743 | 2495838.5266 | 3332478.2895 | 4133090.5028 | 4899226.5921 | 5632371.1751 | 6333944.9388 | 7005307.3921 | 7647759.5005 | 8262546.2071 | 8850858.845 | 9413837.4459 | 9952572.9491 | 10468109.3158
KJ 2 | Kotel 11 | 13 | 12 | 4680 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 293980 | 235750 | 161550 | 125480 | 41820 | 26980 | 18980 | 16380 | 40750 | 80280 | 164720 | 254850 | 279.4487 | 224.097 | 153.5646 | 119.2776 | 39.7529 | 25.6464 | 18.0418 | 15.5703 | 38.7357 | 76.3118 | 156.5779 | 242.2529 | 32080.7072 | 25726.3308 | 17629.2205 | 13693.0646 | 4563.6274 | 2944.2053 | 2071.2015 | 1787.4753 | 4446.8631 | 8760.5932 | 17975.1483 | 27810.6274 | 260109.0646 | 327.6 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 163800 | 2471036.1141 | 2634836.1141 | 2939588.4 | 868140 | 0 | 70434 | 0 | 0 | 3878162.4 | -6498000 | -5254673.7141 | -4011347.4281 | -2768021.1422 | -1524694.8563 | -281368.5703 | 961957.7156 | 2205284.0015 | 3448610.2875 | 4691936.5734 | 5935262.8593 | 7178589.1452 | 8421915.4312 | 9665241.7171 | 10908568.003 | 12151894.289 | 13395220.5749 | 14638546.8608 | 15881873.1468 | 17125199.4327 | 18368525.7186 | -6498000 | -5308214.0804 | -4169662.9613 | -3080140.3592 | -2037534.9983 | -1039826.519 | -85081.5628 | 828549.9743 | 1702838.5266 | 2539478.2895 | 3340090.5028 | 4106226.5921 | 4839371.1751 | 5540944.9388 | 6212307.3921 | 6854759.5005 | 7469546.2071 | 8057858.845 | 8620837.4459 | 9159572.9491 | 9675109.3158
KJ 2 | Kotel 9 | 14 | 12 | 5040 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 290530 | 232300 | 158100 | 122030 | 38370 | 23530 | 15530 | 12930 | 37300 | 76830 | 161270 | 251400 | 645.6222 | 516.2222 | 351.3333 | 271.1778 | 85.2667 | 52.2889 | 34.5111 | 28.7333 | 82.8889 | 170.7333 | 358.3778 | 558.6667 | 31764.6133 | 25398.1333 | 17285.6 | 13341.9467 | 4195.12 | 2572.6133 | 1697.9467 | 1413.68 | 4078.1333 | 8400.08 | 17632.1867 | 27486.4 | 263626.4533 | 352.8 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 176400 | 2504451.3067 | 2680851.3067 | 2939588.4 | 934920 | 0 | 75852 | 0 | 0 | 3950360.4 | -5658000 | -4388490.9067 | -3118981.8133 | -1849472.72 | -579963.6267 | 689545.4667 | 1959054.56 | 3228563.6533 | 4498072.7467 | 5767581.84 | 7037090.9333 | 8306600.0267 | 9576109.12 | 10845618.2133 | 12115127.3067 | 13384636.4 | 14654145.4933 | 15923654.5867 | 17193163.68 | 18462672.7733 | 19732181.8667 | -5658000 | -4443158.7624 | -3280631.2622 | -2168164.7549 | -1103603.5039 | -84884.6034 | 889966.0191 | 1822837.4281 | 2715537.3411 | 3569795.631 | 4387267.6788 | 5169537.581 | 5918121.2195 | 6634469.1989 | 7319969.6576 | 7975950.9578 | 8603684.2595 | 9204385.9836 | 9779220.1693 | 10329300.7298 | 10855693.6106
KJ 2 | Kotel 10 | 14 | 12 | 5040 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 290530 | 232300 | 158100 | 122030 | 38370 | 23530 | 15530 | 12930 | 37300 | 76830 | 161270 | 251400 | 552.3384 | 441.635 | 300.5703 | 231.9962 | 72.9468 | 44.7338 | 29.5247 | 24.5817 | 70.9125 | 146.0646 | 306.597 | 477.9468 | 31704.2243 | 25349.8479 | 17252.7376 | 13316.5817 | 4187.1445 | 2567.7224 | 1694.7186 | 1410.9924 | 4070.3802 | 8384.1103 | 17598.6654 | 27434.1445 | 263331.27 | 352.8 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 176400 | 2501647.0646 | 2678047.0646 | 2939588.4 | 934920 | 0 | 75852 | 0 | 0 | 3950360.4 | -5705000 | -4432686.6646 | -3160373.3293 | -1888059.9939 | -615746.6586 | 656566.6768 | 1928880.0122 | 3201193.3475 | 4473506.6829 | 5745820.0183 | 7018133.3536 | 8290446.689 | 9562760.0243 | 10835073.3597 | 12107386.6951 | 13379700.0304 | 14652013.3658 | 15924326.7011 | 17196640.0365 | 18468953.3719 | 19741266.7072 | -5705000 | -4487475.2772 | -3322379.8486 | -2207455.9935 | -1140543.2136 | -119574.0461 | 857429.9418 | 1792361.9878 | 2687033.802 | 3543179.0788 | 4362456.8557 | 5146454.7283 | 5896691.9269 | 6614622.2606 | 7301636.9339 | 7959067.2433 | 8588187.1566 | 9190215.7818 | 9766319.7293 | 10317615.3729 | 10845171.0127
KJ 2 | Kotel 11 | 14 | 12 | 5040 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 290530 | 232300 | 158100 | 122030 | 38370 | 23530 | 15530 | 12930 | 37300 | 76830 | 161270 | 251400 | 276.1692 | 220.8175 | 150.2852 | 115.9981 | 36.4734 | 22.3669 | 14.7624 | 12.2909 | 35.4563 | 73.0323 | 153.2985 | 238.9734 | 31704.2243 | 25349.8479 | 17252.7376 | 13316.5817 | 4187.1445 | 2567.7224 | 1694.7186 | 1410.9924 | 4070.3802 | 8384.1103 | 17598.6654 | 27434.1445 | 263331.27 | 352.8 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 176400 | 2501647.0646 | 2678047.0646 | 2939588.4 | 934920 | 0 | 75852 | 0 | 0 | 3950360.4 | -6498000 | -5225686.6646 | -3953373.3293 | -2681059.9939 | -1408746.6586 | -136433.3232 | 1135880.0122 | 2408193.3475 | 3680506.6829 | 4952820.0183 | 6225133.3536 | 7497446.689 | 8769760.0243 | 10042073.3597 | 11314386.6951 | 12586700.0304 | 13859013.3658 | 15131326.7011 | 16403640.0365 | 17675953.3719 | 18948266.7072 | -6498000 | -5280475.2772 | -4115379.8486 | -3000455.9935 | -1933543.2136 | -912574.0461 | 64429.9418 | 999361.9878 | 1894033.802 | 2750179.0788 | 3569456.8557 | 4353454.7283 | 5103691.9269 | 5821622.2606 | 6508636.9339 | 7166067.2433 | 7795187.1566 | 8397215.7818 | 8973319.7293 | 9524615.3729 | 10052171.0127
KJ 2 | Kotel 9 | 15 | 12 | 5400 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 287080 | 228850 | 154650 | 118580 | 34920 | 20080 | 12080 | 9480 | 33850 | 73380 | 157820 | 247950 | 637.9556 | 508.5556 | 343.6667 | 263.5111 | 77.6 | 44.6222 | 26.8444 | 21.0667 | 75.2222 | 163.0667 | 350.7111 | 551 | 31387.4133 | 25020.9333 | 16908.4 | 12964.7467 | 3817.92 | 2195.4133 | 1320.7467 | 1036.48 | 3700.9333 | 8022.88 | 17254.9867 | 27109.2 | 266840.0533 | 378 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 189000 | 2534980.5067 | 2723980.5067 | 2939588.4 | 1001700 | 0 | 81270 | 0 | 0 | 4022558.4 | -5658000 | -4359422.1067 | -3060844.2133 | -1762266.32 | -463688.4267 | 834889.4667 | 2133467.36 | 3432045.2533 | 4730623.1467 | 6029201.04 | 7327778.9333 | 8626356.8267 | 9924934.72 | 11223512.6133 | 12522090.5067 | 13820668.4 | 15119246.2933 | 16417824.1867 | 17716402.08 | 19014979.9733 | 20313557.8667 | -5658000 | -4415341.7289 | -3226195.0579 | -2088255.6599 | -999318.4369 | 42726.7526 | 1039899.1827 | 1994131.1732 | 2907271.834 | 3781090.6482 | 4617280.901 | 5417462.9611 | 6183187.4205 | 6915938.0993 | 7617134.9212 | 8288136.6646 | 8930243.5961 | 9544699.9899 | 10132696.539 | 10695372.6625 | 11233818.7137
KJ 2 | Kotel 10 | 15 | 12 | 5400 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 287080 | 228850 | 154650 | 118580 | 34920 | 20080 | 12080 | 9480 | 33850 | 73380 | 157820 | 247950 | 545.7795 | 435.076 | 294.0114 | 225.4373 | 66.3878 | 38.1749 | 22.9658 | 18.0228 | 64.3536 | 139.5057 | 300.038 | 471.3878 | 31327.7414 | 24973.365 | 16876.2548 | 12940.0989 | 3810.6616 | 2191.2395 | 1318.2357 | 1034.5095 | 3693.8973 | 8007.6274 | 17222.1825 | 27057.6616 | 266553.4753 | 378 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 189000 | 2532258.0152 | 2721258.0152 | 2939588.4 | 1001700 | 0 | 81270 | 0 | 0 | 4022558.4 | -5705000 | -4403699.6152 | -3102399.2304 | -1801098.8456 | -499798.4608 | 801501.924 | 2102802.3087 | 3404102.6935 | 4705403.0783 | 6006703.4631 | 7308003.8479 | 8609304.2327 | 9910604.6175 | 11211905.0023 | 12513205.3871 | 13814505.7719 | 15115806.1567 | 16417106.5414 | 17718406.9262 | 19019707.311 | 20321007.6958 | -5705000 | -4459736.4739 | -3268096.736 | -2127771.6279 | -1036551.4288 | 7678.4267 | 1006941.4464 | 1963174.0012 | 2878229.0775 | 3753879.8682 | 4591823.2086 | 5393682.8645 | 6161012.6788 | 6895299.5823 | 7597966.4757 | 8270374.9861 | 8913828.1061 | 9529572.7186 | 10118802.0128 | 10682657.7968 | 11222232.7096
KJ 2 | Kotel 11 | 15 | 12 | 5400 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 287080 | 228850 | 154650 | 118580 | 34920 | 20080 | 12080 | 9480 | 33850 | 73380 | 157820 | 247950 | 272.8897 | 217.538 | 147.0057 | 112.7186 | 33.1939 | 19.0875 | 11.4829 | 9.0114 | 32.1768 | 69.7529 | 150.019 | 235.6939 | 31327.7414 | 24973.365 | 16876.2548 | 12940.0989 | 3810.6616 | 2191.2395 | 1318.2357 | 1034.5095 | 3693.8973 | 8007.6274 | 17222.1825 | 27057.6616 | 266553.4753 | 378 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 189000 | 2532258.0152 | 2721258.0152 | 2939588.4 | 1001700 | 0 | 81270 | 0 | 0 | 4022558.4 | -6498000 | -5196699.6152 | -3895399.2304 | -2594098.8456 | -1292798.4608 | 8501.924 | 1309802.3087 | 2611102.6935 | 3912403.0783 | 5213703.4631 | 6515003.8479 | 7816304.2327 | 9117604.6175 | 10418905.0023 | 11720205.3871 | 13021505.7719 | 14322806.1567 | 15624106.5414 | 16925406.9262 | 18226707.311 | 19528007.6958 | -6498000 | -5252736.4739 | -4061096.736 | -2920771.6279 | -1829551.4288 | -785321.5733 | 213941.4464 | 1170174.0012 | 2085229.0775 | 2960879.8682 | 3798823.2086 | 4600682.8645 | 5368012.6788 | 6102299.5823 | 6804966.4757 | 7477374.9861 | 8120828.1061 | 8736572.7186 | 9325802.0128 | 9889657.7968 | 10429232.7096
KJ 2 | Kotel 9 | 16 | 12 | 5760 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 283630 | 225400 | 151200 | 115130 | 31470 | 16630 | 8630 | 6030 | 30400 | 69930 | 154370 | 244500 | 630.2889 | 500.8889 | 336 | 255.8444 | 69.9333 | 36.9556 | 19.1778 | 13.4 | 67.5556 | 155.4 | 343.0444 | 543.3333 | 31010.2133 | 24643.7333 | 16531.2 | 12587.5467 | 3440.72 | 1818.2133 | 943.5467 | 659.28 | 3323.7333 | 7645.68 | 16877.7867 | 26732 | 270053.6533 | 403.2 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 201600 | 2565509.7067 | 2767109.7067 | 2939588.4 | 1068480 | 0 | 86688 | 0 | 0 | 4094756.4 | -5658000 | -4330353.3067 | -3002706.6133 | -1675059.92 | -347413.2267 | 980233.4667 | 2307880.16 | 3635526.8533 | 4963173.5467 | 6290820.24 | 7618466.9333 | 8946113.6267 | 10273760.32 | 11601407.0133 | 12929053.7067 | 14256700.4 | 15584347.0933 | 16911993.7867 | 18239640.48 | 19567287.1733 | 20894933.8667 | -5658000 | -4387524.6954 | -3171758.8536 | -2008346.5649 | -895033.3699 | 170338.1086 | 1189832.3463 | 2165424.9183 | 3099006.3269 | 3992385.6653 | 4847294.1231 | 5665388.3411 | 6448253.6215 | 7197406.9998 | 7914300.1848 | 8600322.3714 | 9256802.9328 | 9885013.9963 | 10486172.9087 | 11061444.5953 | 11611943.8169
KJ 2 | Kotel 10 | 16 | 12 | 5760 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 283630 | 225400 | 151200 | 115130 | 31470 | 16630 | 8630 | 6030 | 30400 | 69930 | 154370 | 244500 | 539.2205 | 428.5171 | 287.4525 | 218.8783 | 59.8289 | 31.616 | 16.4068 | 11.4639 | 57.7947 | 132.9468 | 293.4791 | 464.8289 | 30951.2586 | 24596.8821 | 16499.7719 | 12563.616 | 3434.1787 | 1814.7567 | 941.7529 | 658.0266 | 3317.4144 | 7631.1445 | 16845.6996 | 26681.1787 | 269775.6806 | 403.2 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 201600 | 2562868.9658 | 2764468.9658 | 2939588.4 | 1068480 | 0 | 86688 | 0 | 0 | 4094756.4 | -5705000 | -4374712.5658 | -3044425.1316 | -1714137.6973 | -383850.2631 | 946437.1711 | 2276724.6053 | 3607012.0395 | 4937299.4738 | 6267586.908 | 7597874.3422 | 8928161.7764 | 10258449.2106 | 11588736.6449 | 12919024.0791 | 14249311.5133 | 15579598.9475 | 16909886.3817 | 18240173.816 | 19570461.2502 | 20900748.6844 | -5705000 | -4431997.6706 | -3213813.6233 | -2048087.2623 | -932559.6441 | 134930.8996 | 1156452.9511 | 2133986.0146 | 3069424.353 | 3964580.6576 | 4821189.5615 | 5640911.0007 | 6425333.4306 | 7175976.9041 | 7894296.0175 | 8581682.729 | 9239469.0557 | 9868929.6554 | 10471284.2963 | 11047700.2206 | 11599294.4065
KJ 2 | Kotel 11 | 16 | 12 | 5760 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 283630 | 225400 | 151200 | 115130 | 31470 | 16630 | 8630 | 6030 | 30400 | 69930 | 154370 | 244500 | 269.6103 | 214.2586 | 143.7262 | 109.4392 | 29.9144 | 15.808 | 8.2034 | 5.7319 | 28.8973 | 66.4734 | 146.7395 | 232.4144 | 30951.2586 | 24596.8821 | 16499.7719 | 12563.616 | 3434.1787 | 1814.7567 | 941.7529 | 658.0266 | 3317.4144 | 7631.1445 | 16845.6996 | 26681.1787 | 269775.6806 | 403.2 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 201600 | 2562868.9658 | 2764468.9658 | 2939588.4 | 1068480 | 0 | 86688 | 0 | 0 | 4094756.4 | -6498000 | -5167712.5658 | -3837425.1316 | -2507137.6973 | -1176850.2631 | 153437.1711 | 1483724.6053 | 2814012.0395 | 4144299.4738 | 5474586.908 | 6804874.3422 | 8135161.7764 | 9465449.2106 | 10795736.6449 | 12126024.0791 | 13456311.5133 | 14786598.9475 | 16116886.3817 | 17447173.816 | 18777461.2502 | 20107748.6844 | -6498000 | -5224997.6706 | -4006813.6233 | -2841087.2623 | -1725559.6441 | -658069.1004 | 363452.9511 | 1340986.0146 | 2276424.353 | 3171580.6576 | 4028189.5615 | 4847911.0007 | 5632333.4306 | 6382976.9041 | 7101296.0175 | 7788682.729 | 8446469.0557 | 9075929.6554 | 9678284.2963 | 10254700.2206 | 10806294.4065
KJ 2 | Kotel 9 | 17 | 12 | 6120 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 280180 | 221950 | 147750 | 111680 | 28020 | 13180 | 5180 | 2580 | 26950 | 66480 | 150920 | 241050 | 622.6222 | 493.2222 | 328.3333 | 248.1778 | 62.2667 | 29.2889 | 11.5111 | 5.7333 | 59.8889 | 147.7333 | 335.3778 | 535.6667 | 30633.0133 | 24266.5333 | 16154 | 12210.3467 | 3063.52 | 1441.0133 | 566.3467 | 282.08 | 2946.5333 | 7268.48 | 16500.5867 | 26354.8 | 273267.2533 | 428.4 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 214200 | 2596038.9067 | 2810238.9067 | 2939588.4 | 1135260 | 0 | 92106 | 0 | 0 | 4166954.4 | -5658000 | -4301284.5067 | -2944569.0133 | -1587853.52 | -231138.0267 | 1125577.4667 | 2482292.96 | 3839008.4533 | 5195723.9467 | 6552439.44 | 7909154.9333 | 9265870.4267 | 10622585.92 | 11979301.4133 | 13336016.9067 | 14692732.4 | 16049447.8933 | 17406163.3867 | 18762878.88 | 20119594.3733 | 21476309.8667 | -5658000 | -4359707.6619 | -3117322.6493 | -1928437.4699 | -790748.3029 | 297949.4645 | 1339765.5099 | 2336718.6634 | 3290740.8198 | 4203680.6825 | 5077307.3453 | 5913313.7211 | 6713319.8225 | 7478875.9003 | 8211465.4484 | 8912508.0783 | 9583362.2695 | 10225328.0027 | 10839649.2785 | 11427516.528 | 11990068.92
KJ 2 | Kotel 10 | 17 | 12 | 6120 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 280180 | 221950 | 147750 | 111680 | 28020 | 13180 | 5180 | 2580 | 26950 | 66480 | 150920 | 241050 | 532.6616 | 421.9582 | 280.8935 | 212.3194 | 53.27 | 25.057 | 9.8479 | 4.9049 | 51.2357 | 126.3878 | 286.9202 | 458.27 | 30574.7757 | 24220.3992 | 16123.289 | 12187.1331 | 3057.6958 | 1438.2738 | 565.27 | 281.5437 | 2940.9316 | 7254.6616 | 16469.2167 | 26304.6958 | 272997.8859 | 428.4 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 214200 | 2593479.9163 | 2807679.9163 | 2939588.4 | 1135260 | 0 | 92106 | 0 | 0 | 4166954.4 | -5705000 | -4345725.5163 | -2986451.0327 | -1627176.549 | -267902.0654 | 1091372.4183 | 2450646.9019 | 3809921.3856 | 5169195.8692 | 6528470.3529 | 7887744.8365 | 9247019.3202 | 10606293.8038 | 11965568.2875 | 13324842.7711 | 14684117.2548 | 16043391.7384 | 17402666.2221 | 18761940.7057 | 20121215.1894 | 21480489.673 | -5705000 | -4404258.8673 | -3159530.5107 | -1968402.8967 | -828567.8594 | 262183.3725 | 1305964.4557 | 2304798.0281 | 3260619.6284 | 4175281.447 | 5050555.9145 | 5888139.1369 | 6689654.1824 | 7456654.2259 | 8190625.5594 | 8892990.4718 | 9565110.0052 | 10208286.5922 | 10823766.5798 | 11412742.6444 | 11976356.1034
KJ 2 | Kotel 11 | 17 | 12 | 6120 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 58650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 10965 | 280180 | 221950 | 147750 | 111680 | 28020 | 13180 | 5180 | 2580 | 26950 | 66480 | 150920 | 241050 | 266.3308 | 210.9791 | 140.4468 | 106.1597 | 26.635 | 12.5285 | 4.924 | 2.4525 | 25.6179 | 63.1939 | 143.4601 | 229.135 | 30574.7757 | 24220.3992 | 16123.289 | 12187.1331 | 3057.6958 | 1438.2738 | 565.27 | 281.5437 | 2940.9316 | 7254.6616 | 16469.2167 | 26304.6958 | 272997.8859 | 428.4 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 214200 | 2593479.9163 | 2807679.9163 | 2939588.4 | 1135260 | 0 | 92106 | 0 | 0 | 4166954.4 | -6498000 | -5138725.5163 | -3779451.0327 | -2420176.549 | -1060902.0654 | 298372.4183 | 1657646.9019 | 3016921.3856 | 4376195.8692 | 5735470.3529 | 7094744.8365 | 8454019.3202 | 9813293.8038 | 11172568.2875 | 12531842.7711 | 13891117.2548 | 15250391.7384 | 16609666.2221 | 17968940.7057 | 19328215.1894 | 20687489.673 | -6498000 | -5197258.8673 | -3952530.5107 | -2761402.8967 | -1621567.8594 | -530816.6275 | 512964.4557 | 1511798.0281 | 2467619.6284 | 3382281.447 | 4257555.9145 | 5095139.1369 | 5896654.1824 | 6663654.2259 | 7397625.5594 | 8099990.4718 | 8772110.0052 | 9415286.5922 | 10030766.5798 | 10619742.6444 | 11183356.1034
KJ 2 | Kotel 9 | 18 | 12 | 6480 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 61230 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37307 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11470.8 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 276730 | 218500 | 144300 | 108230 | 24570 | 9730 | 1730 | 0 | 23500 | 63030 | 147470 | 237600 | 614.9556 | 485.5556 | 320.6667 | 240.5111 | 54.6 | 21.6222 | 3.8444 | 0 | 52.2222 | 140.0667 | 327.7111 | 528 | 30255.8133 | 23889.3333 | 15776.8 | 11833.1467 | 2686.32 | 1063.8133 | 189.1467 | 0 | 2569.3333 | 6891.28 | 16123.3867 | 25977.6 | 276436.7733 | 453.107 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 226553.5 | 2626149.3467 | 2852702.8467 | 2939588.4 | 1200733.55 | 0 | 97418.005 | 0 | 0 | 4237739.955 | -5658000 | -4272962.8917 | -2887925.7833 | -1502888.675 | -117851.5667 | 1267185.5417 | 2652222.65 | 4037259.7583 | 5422296.8667 | 6807333.975 | 8192371.0833 | 9577408.1917 | 10962445.3 | 12347482.4083 | 13732519.5167 | 15117556.625 | 16502593.7333 | 17887630.8417 | 19272667.95 | 20657705.0583 | 22042742.1667 | -5658000 | -4332605.638 | -3064285.6743 | -1850582.3598 | -689143.7813 | 422280.6958 | 1485844.7886 | 2503609.4708 | 3477546.9656 | 4409544.5684 | 5301408.3031 | 6154866.4224 | 6971572.7567 | 7753109.9187 | 8500992.3703 | 9216669.3576 | 9901527.7186 | 10556894.5712 | 11184039.8847 | 11784178.9407 | 12358474.6881
KJ 2 | Kotel 10 | 18 | 12 | 6480 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 61230 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37307 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11470.8 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 276730 | 218500 | 144300 | 108230 | 24570 | 9730 | 1730 | 0 | 23500 | 63030 | 147470 | 237600 | 526.1027 | 415.3992 | 274.3346 | 205.7605 | 46.711 | 18.4981 | 3.289 | 0 | 44.6768 | 119.8289 | 280.3612 | 451.711 | 30198.2928 | 23843.9163 | 15746.8061 | 11810.6502 | 2681.2129 | 1061.7909 | 188.7871 | 0 | 2564.4487 | 6878.1787 | 16092.7338 | 25928.2129 | 276175.8304 | 453.107 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 226553.5 | 2623670.389 | 2850223.889 | 2939588.4 | 1200733.55 | 0 | 97418.005 | 0 | 0 | 4237739.955 | -5705000 | -4317483.934 | -2929967.8679 | -1542451.8019 | -154935.7359 | 1232580.3301 | 2620096.3962 | 4007612.4622 | 5395128.5282 | 6782644.5942 | 8170160.6603 | 9557676.7263 | 10945192.7923 | 12332708.8583 | 13720224.9244 | 15107740.9904 | 16495257.0564 | 17882773.1225 | 19270289.1885 | 20657805.2545 | 22045321.3205 | -5705000 | -4377233.4296 | -3106643.4102 | -1890767.7934 | -727250.4568 | 386163.2624 | 1451630.9363 | 2471217.2271 | 3446897.8881 | 4380563.5925 | 5274023.5967 | 6129009.2466 | 6947177.3327 | 7730113.3002 | 8479334.3217 | 9196292.2371 | 9882376.3666 | 10538916.2035 | 11167183.99 | 11768397.1828 | 12343720.8122
KJ 2 | Kotel 11 | 18 | 12 | 6480 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 61230 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37307 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11470.8 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 276730 | 218500 | 144300 | 108230 | 24570 | 9730 | 1730 | 0 | 23500 | 63030 | 147470 | 237600 | 263.0513 | 207.6996 | 137.1673 | 102.8802 | 23.3555 | 9.249 | 1.6445 | 0 | 22.3384 | 59.9144 | 140.1806 | 225.8555 | 30198.2928 | 23843.9163 | 15746.8061 | 11810.6502 | 2681.2129 | 1061.7909 | 188.7871 | 0 | 2564.4487 | 6878.1787 | 16092.7338 | 25928.2129 | 276175.8304 | 453.107 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 226553.5 | 2623670.389 | 2850223.889 | 2939588.4 | 1200733.55 | 0 | 97418.005 | 0 | 0 | 4237739.955 | -6498000 | -5110483.934 | -3722967.8679 | -2335451.8019 | -947935.7359 | 439580.3301 | 1827096.3962 | 3214612.4622 | 4602128.5282 | 5989644.5942 | 7377160.6603 | 8764676.7263 | 10152192.7923 | 11539708.8583 | 12927224.9244 | 14314740.9904 | 15702257.0564 | 17089773.1225 | 18477289.1885 | 19864805.2545 | 21252321.3205 | -6498000 | -5170233.4296 | -3899643.4102 | -2683767.7934 | -1520250.4568 | -406836.7376 | 658630.9363 | 1678217.2271 | 2653897.8881 | 3587563.5925 | 4481023.5967 | 5336009.2466 | 6154177.3327 | 6937113.3002 | 7686334.3217 | 8403292.2371 | 9089376.3666 | 9745916.2035 | 10374183.99 | 10975397.1828 | 11550720.8122
KJ 2 | Kotel 9 | 19 | 12 | 6840 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 63830 | 61230 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97485 | 0.93684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 38925.3333 | 37452 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 11979.8 | 11563.8 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 273280 | 215050 | 140850 | 104780 | 21120 | 6280 | 0 | 0 | 20050 | 59580 | 144020 | 234150 | 607.2889 | 477.8889 | 313 | 232.8444 | 46.9333 | 13.9556 | 0 | 0 | 44.5556 | 132.4 | 320.0444 | 520.3333 | 29878.6133 | 23512.1333 | 15399.6 | 11455.9467 | 2309.12 | 686.6133 | 0 | 0 | 2192.1333 | 6514.08 | 15746.1867 | 25600.4 | 279388.4267 | 475.3773 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 237688.6667 | 2654190.0533 | 2891878.72 | 2939588.4 | 1259749.9333 | 0 | 102206.1267 | 0 | 0 | 4301544.46 | -5658000 | -4248334.26 | -2838668.52 | -1429002.78 | -19337.04 | 1390328.7 | 2799994.44 | 4209660.18 | 5619325.92 | 7028991.66 | 8438657.4 | 9848323.14 | 11257988.88 | 12667654.62 | 14077320.36 | 15486986.1 | 16896651.84 | 18306317.58 | 19715983.32 | 21125649.06 | 22535314.8 | -5658000 | -4309037.5694 | -3018164.43 | -1782879.1292 | -600787.9323 | 530399.816 | 1612876.1302 | 2648738.6317 | 3639994.6141 | 4588564.9322 | 5496287.7245 | 6364921.9756 | 7196150.9241 | 7991585.3245 | 8752766.5689 | 9481169.6736 | 10178206.1374 | 10845226.6769 | 11483523.8439 | 12094334.5301 | 12678842.3637
KJ 2 | Kotel 10 | 19 | 12 | 6840 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 63830 | 61230 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97485 | 0.93684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 38925.3333 | 37452 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 11979.8 | 11563.8 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 273280 | 215050 | 140850 | 104780 | 21120 | 6280 | 0 | 0 | 20050 | 59580 | 144020 | 234150 | 519.5437 | 408.8403 | 267.7757 | 199.2015 | 40.1521 | 11.9392 | 0 | 0 | 38.1179 | 113.27 | 273.8023 | 445.1521 | 29821.8099 | 23467.4335 | 15370.3232 | 11434.1673 | 2304.73 | 685.308 | 0 | 0 | 2187.9658 | 6501.6958 | 15716.251 | 25551.73 | 279135.0144 | 475.3773 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 237688.6667 | 2651782.6373 | 2889471.3039 | 2939588.4 | 1259749.9333 | 0 | 102206.1267 | 0 | 0 | 4301544.46 | -5705000 | -4292926.8439 | -2880853.6879 | -1468780.5318 | -56707.3757 | 1355365.7804 | 2767438.9364 | 4179512.0925 | 5591585.2486 | 7003658.4046 | 8415731.5607 | 9827804.7168 | 11239877.8729 | 12651951.0289 | 14064024.185 | 15476097.3411 | 16888170.4971 | 18300243.6532 | 19712316.8093 | 21124389.9653 | 22536463.1214 | -5705000 | -4353733.8219 | -3060656.1396 | -1823261.2282 | -639151.2652 | 493968.3166 | 1578293.2753 | 2615924.8147 | 3608873.6562 | 4559063.9352 | 5468336.9295 | 6338454.6273 | 7171103.142 | 7967895.979 | 8730377.1627 | 9460024.2285 | 10158251.0857 | 10826410.7577 | 11465798.0036 | 12077651.8275 | 12663157.879
KJ 2 | Kotel 11 | 19 | 12 | 6840 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 63830 | 61230 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97485 | 0.93684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 38925.3333 | 37452 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 11979.8 | 11563.8 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 273280 | 215050 | 140850 | 104780 | 21120 | 6280 | 0 | 0 | 20050 | 59580 | 144020 | 234150 | 259.7719 | 204.4202 | 133.8878 | 99.6008 | 20.076 | 5.9696 | 0 | 0 | 19.0589 | 56.635 | 136.9011 | 222.576 | 29821.8099 | 23467.4335 | 15370.3232 | 11434.1673 | 2304.73 | 685.308 | 0 | 0 | 2187.9658 | 6501.6958 | 15716.251 | 25551.73 | 279135.0144 | 475.3773 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 237688.6667 | 2651782.6373 | 2889471.3039 | 2939588.4 | 1259749.9333 | 0 | 102206.1267 | 0 | 0 | 4301544.46 | -6498000 | -5085926.8439 | -3673853.6879 | -2261780.5318 | -849707.3757 | 562365.7804 | 1974438.9364 | 3386512.0925 | 4798585.2486 | 6210658.4046 | 7622731.5607 | 9034804.7168 | 10446877.8729 | 11858951.0289 | 13271024.185 | 14683097.3411 | 16095170.4971 | 17507243.6532 | 18919316.8093 | 20331389.9653 | 21743463.1214 | -6498000 | -5146733.8219 | -3853656.1396 | -2616261.2282 | -1432151.2652 | -299031.6834 | 785293.2753 | 1822924.8147 | 2815873.6562 | 3766063.9352 | 4675336.9295 | 5545454.6273 | 6378103.142 | 7174895.979 | 7937377.1627 | 8667024.2285 | 9365251.0857 | 10033410.7577 | 10672798.0036 | 11284651.8275 | 11870157.879
KJ 2 | Kotel 9 | 20 | 12 | 7200 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 63830 | 61230 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92819 | 0.89208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 39070.3333 | 37597 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12072.8 | 11656.8 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 269830 | 211600 | 137400 | 101330 | 17670 | 2830 | 0 | 0 | 16600 | 56130 | 140570 | 230700 | 599.6222 | 470.2222 | 305.3333 | 225.1778 | 39.2667 | 6.2889 | 0 | 0 | 36.8889 | 124.7333 | 312.3778 | 512.6667 | 29501.4133 | 23134.9333 | 15022.4 | 11078.7467 | 1931.92 | 309.4133 | 0 | 0 | 1814.9333 | 6136.88 | 15368.9867 | 25223.2 | 282252.4267 | 496.6673 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 248333.6667 | 2681398.0533 | 2929731.72 | 2939588.4 | 1316168.4333 | 0 | 106783.4767 | 0 | 0 | 4362540.31 | -5658000 | -4225191.41 | -2792382.82 | -1359574.23 | 73234.36 | 1506042.95 | 2938851.54 | 4371660.13 | 5804468.72 | 7237277.31 | 8670085.9 | 10102894.49 | 11535703.08 | 12968511.67 | 14401320.26 | 15834128.85 | 17266937.44 | 18699746.03 | 20132554.62 | 21565363.21 | 22998171.8 | -5658000 | -4286891.3014 | -2974825.5612 | -1719260.2595 | -517762.3632 | 631996.3893 | 1732243.9993 | 2785112.5257 | 3792642.216 | 4756785.4603 | 5679410.5744 | 6562305.4205 | 7407180.8713 | 8215674.1256 | 8989351.881 | 9729713.3694 | 10438193.2625 | 11116164.4522 | 11764940.7102 | 12385779.2347 | 12979883.0858
KJ 2 | Kotel 10 | 20 | 12 | 7200 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 63830 | 61230 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92819 | 0.89208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 39070.3333 | 37597 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12072.8 | 11656.8 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 269830 | 211600 | 137400 | 101330 | 17670 | 2830 | 0 | 0 | 16600 | 56130 | 140570 | 230700 | 512.9848 | 402.2814 | 261.2167 | 192.6426 | 33.5932 | 5.3802 | 0 | 0 | 31.5589 | 106.711 | 267.2433 | 438.5932 | 29445.327 | 23090.9506 | 14993.8403 | 11057.6844 | 1928.2471 | 308.8251 | 0 | 0 | 1811.4829 | 6125.2129 | 15339.7681 | 25175.2471 | 282006.1856 | 496.6673 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 248333.6667 | 2679058.7627 | 2927392.4294 | 2939588.4 | 1316168.4333 | 0 | 106783.4767 | 0 | 0 | 4362540.31 | -5705000 | -4269852.1194 | -2834704.2388 | -1399556.3582 | 35591.5224 | 1470739.403 | 2905887.2836 | 4341035.1642 | 5776183.0448 | 7211330.9254 | 8646478.806 | 10081626.6866 | 11516774.5671 | 12951922.4477 | 14387070.3283 | 15822218.2089 | 17257366.0895 | 18692513.9701 | 20127661.8507 | 21562809.7313 | 22997957.6119 | -5705000 | -4331652.7458 | -3017444.8471 | -1759829.633 | -556370.098 | 595265.8206 | 1697309.7619 | 2751897.2656 | 3761071.9102 | 4726789.2735 | 5650920.7216 | 6535257.0356 | 7381511.8815 | 8191325.1312 | 8966266.04 | 9707836.2877 | 10417472.8883 | 11096550.975 | 11746386.4647 | 12368238.6079 | 12963312.4292
KJ 2 | Kotel 11 | 20 | 12 | 7200 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 63830 | 61230 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92819 | 0.89208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 39070.3333 | 37597 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12072.8 | 11656.8 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 269830 | 211600 | 137400 | 101330 | 17670 | 2830 | 0 | 0 | 16600 | 56130 | 140570 | 230700 | 256.4924 | 201.1407 | 130.6084 | 96.3213 | 16.7966 | 2.6901 | 0 | 0 | 15.7795 | 53.3555 | 133.6217 | 219.2966 | 29445.327 | 23090.9506 | 14993.8403 | 11057.6844 | 1928.2471 | 308.8251 | 0 | 0 | 1811.4829 | 6125.2129 | 15339.7681 | 25175.2471 | 282006.1856 | 496.6673 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 248333.6667 | 2679058.7627 | 2927392.4294 | 2939588.4 | 1316168.4333 | 0 | 106783.4767 | 0 | 0 | 4362540.31 | -6498000 | -5062852.1194 | -3627704.2388 | -2192556.3582 | -757408.4776 | 677739.403 | 2112887.2836 | 3548035.1642 | 4983183.0448 | 6418330.9254 | 7853478.806 | 9288626.6866 | 10723774.5671 | 12158922.4477 | 13594070.3283 | 15029218.2089 | 16464366.0895 | 17899513.9701 | 19334661.8507 | 20769809.7313 | 22204957.6119 | -6498000 | -5124652.7458 | -3810444.8471 | -2552829.633 | -1349370.098 | -197734.1794 | 904309.7619 | 1958897.2656 | 2968071.9102 | 3933789.2735 | 4857920.7216 | 5742257.0356 | 6588511.8815 | 7398325.1312 | 8173266.04 | 8914836.2877 | 9624472.8883 | 10303550.975 | 10953386.4647 | 11575238.6079 | 12170312.4292
KJ 2 | Kotel 9 | 21 | 12 | 7560 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 71830 | 63830 | 61230 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9918 | 0.88598 | 0.85159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 43748.6667 | 39215.3333 | 37742 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 13445.8 | 12165.8 | 11749.8 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 266380 | 208150 | 133950 | 97880 | 14220 | 0 | 0 | 0 | 13150 | 52680 | 137120 | 227250 | 591.9556 | 462.5556 | 297.6667 | 217.5111 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 29.2222 | 117.0667 | 304.7111 | 505 | 29124.2133 | 22757.7333 | 14645.2 | 10701.5467 | 1554.72 | 0 | 0 | 0 | 1437.7333 | 5759.68 | 14991.7867 | 24846 | 285085.0133 | 517.606 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 258803 | 2708307.6267 | 2967110.6267 | 2939588.4 | 1371655.9 | 0 | 111285.29 | 0 | 0 | 4422529.59 | -5658000 | -4202581.0367 | -2747162.0733 | -1291743.11 | 163675.8533 | 1619094.8167 | 3074513.78 | 4529932.7433 | 5985351.7067 | 7440770.67 | 8896189.6333 | 10351608.5967 | 11807027.56 | 13262446.5233 | 14717865.4867 | 16173284.45 | 17628703.4133 | 19084122.3767 | 20539541.34 | 21994960.3033 | 23450379.2667 | -5658000 | -4265254.5805 | -2932483.8442 | -1657105.1492 | -436647.0678 | 731255.4024 | 1848865.4218 | 2918348.6939 | 3941777.6624 | 4921135.527 | 5858320.0865 | 6755147.4161 | 7613355.387 | 8434607.0338 | 9220493.7772 | 9972538.5077 | 10692198.5368 | 11380868.4212 | 12039882.6646 | 12670518.3043 | 13273997.3853
KJ 2 | Kotel 10 | 21 | 12 | 7560 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 71830 | 63830 | 61230 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9918 | 0.88598 | 0.85159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 43748.6667 | 39215.3333 | 37742 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 13445.8 | 12165.8 | 11749.8 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 266380 | 208150 | 133950 | 97880 | 14220 | 0 | 0 | 0 | 13150 | 52680 | 137120 | 227250 | 506.4259 | 395.7224 | 254.6578 | 186.0837 | 27.0342 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.1521 | 260.6844 | 432.0342 | 29068.8441 | 22714.4677 | 14617.3574 | 10681.2015 | 1551.7643 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 5748.73 | 14963.2852 | 24798.7643 | 284845.8144 | 517.606 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 258803 | 2706035.2373 | 2964838.2373 | 2939588.4 | 1371655.9 | 0 | 111285.29 | 0 | 0 | 4422529.59 | -5705000 | -4247308.6473 | -2789617.2945 | -1331925.9418 | 125765.411 | 1583456.7637 | 3041148.1164 | 4498839.4692 | 5956530.8219 | 7414222.1746 | 8871913.5274 | 10329604.8801 | 11787296.2329 | 13244987.5856 | 14702678.9383 | 16160370.2911 | 17618061.6438 | 19075752.9965 | 20533444.3493 | 21991135.702 | 23448827.0548 | -5705000 | -4310080.0452 | -2975228.4139 | -1697858.4317 | -475494.8124 | 694231.1391 | 1813586.1166 | 2884739.2051 | 3909766.084 | 4890653.0495 | 5829300.8634 | 6727528.4365 | 7587076.3534 | 8409610.2451 | 9196724.017 | 9949942.9376 | 10670726.5936 | 11360471.719 | 12020514.9012 | 12652135.1712 | 13256556.4822
KJ 2 | Kotel 11 | 21 | 12 | 7560 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 71830 | 63830 | 61230 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9918 | 0.88598 | 0.85159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 43748.6667 | 39215.3333 | 37742 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 13445.8 | 12165.8 | 11749.8 | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 266380 | 208150 | 133950 | 97880 | 14220 | 0 | 0 | 0 | 13150 | 52680 | 137120 | 227250 | 253.2129 | 197.8612 | 127.3289 | 93.0418 | 13.5171 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 50.076 | 130.3422 | 216.0171 | 29068.8441 | 22714.4677 | 14617.3574 | 10681.2015 | 1551.7643 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 5748.73 | 14963.2852 | 24798.7643 | 284845.8144 | 517.606 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 258803 | 2706035.2373 | 2964838.2373 | 2939588.4 | 1371655.9 | 0 | 111285.29 | 0 | 0 | 4422529.59 | -6498000 | -5040308.6473 | -3582617.2945 | -2124925.9418 | -667234.589 | 790456.7637 | 2248148.1164 | 3705839.4692 | 5163530.8219 | 6621222.1746 | 8078913.5274 | 9536604.8801 | 10994296.2329 | 12451987.5856 | 13909678.9383 | 15367370.2911 | 16825061.6438 | 18282752.9965 | 19740444.3493 | 21198135.702 | 22655827.0548 | -6498000 | -5103080.0452 | -3768228.4139 | -2490858.4317 | -1268494.8124 | -98768.8609 | 1020586.1166 | 2091739.2051 | 3116766.084 | 4097653.0495 | 5036300.8634 | 5934528.4365 | 6794076.3534 | 7616610.2451 | 8403724.017 | 9156942.9376 | 9877726.5936 | 10567471.719 | 11227514.9012 | 11859135.1712 | 12463556.4822
KJ 2 | Kotel 9 | 22 | 12 | 7920 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 71830 | 63830 | 61230 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94861 | 0.8476 | 0.81477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 43893.6667 | 39360.3333 | 37887 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 13538.8 | 12258.8 | 11842.8 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 262930 | 204700 | 130500 | 94430 | 10770 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 49230 | 133670 | 223800 | 584.2889 | 454.8889 | 290 | 209.8444 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 21.5556 | 109.4 | 297.0444 | 497.3333 | 28747.0133 | 22380.5333 | 14268 | 10324.3467 | 1177.52 | 0 | 0 | 0 | 1060.5333 | 5382.48 | 14614.5867 | 24468.8 | 287774.2133 | 536.941 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 268470.5 | 2733855.0267 | 3002325.5267 | 2939588.4 | 1422893.65 | 0 | 115442.315 | 0 | 0 | 4477924.365 | -5658000 | -4182401.1617 | -2706802.3233 | -1231203.485 | 244395.3533 | 1719994.1917 | 3195593.03 | 4671191.8683 | 6146790.7067 | 7622389.545 | 9097988.3833 | 10573587.2217 | 12049186.06 | 13524784.8983 | 15000383.7367 | 16475982.575 | 17951581.4133 | 19427180.2517 | 20902779.09 | 22378377.9283 | 23853976.7667 | -5658000 | -4245943.6954 | -2894693.6431 | -1601631.3921 | -364251.2476 | 819844.5844 | 1952950.6438 | 3037262.6623 | 4074881.8188 | 5067818.8106 | 6017997.7502 | 6927259.8933 | 7797367.2073 | 8630005.7853 | 9426789.1136 | 10189261.198 | 10918899.5563 | 11617118.081 | 12285269.7792 | 12924649.3948 | 13536495.9169
KJ 2 | Kotel 10 | 22 | 12 | 7920 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 71830 | 63830 | 61230 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94861 | 0.8476 | 0.81477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 43893.6667 | 39360.3333 | 37887 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 13538.8 | 12258.8 | 11842.8 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 262930 | 204700 | 130500 | 94430 | 10770 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 49230 | 133670 | 223800 | 499.8669 | 389.1635 | 248.0989 | 179.5247 | 20.4753 | 0 | 0 | 0 | 18.4411 | 93.5932 | 254.1255 | 425.4753 | 28692.3612 | 22337.9848 | 14240.8745 | 10304.7186 | 1175.2814 | 0 | 0 | 0 | 1058.5171 | 5372.2471 | 14586.8023 | 24422.2814 | 287541.4684 | 536.941 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 268470.5 | 2731643.9502 | 3000114.4502 | 2939588.4 | 1422893.65 | 0 | 115442.315 | 0 | 0 | 4477924.365 | -5705000 | -4227190.0852 | -2749380.1704 | -1271570.2556 | 206239.6592 | 1684049.574 | 3161859.4889 | 4639669.4037 | 6117479.3185 | 7595289.2333 | 9073099.1481 | 10550909.0629 | 12028718.9777 | 13506528.8925 | 14984338.8073 | 16462148.7221 | 17939958.637 | 19417768.5518 | 20895578.4666 | 22373388.3814 | 23851198.2962 | -5705000 | -4290827.8327 | -2937553.0315 | -1642553.2217 | -403318.954 | 782551.1587 | 1917355.0943 | 3003291.8747 | 4042465.8273 | 5036890.6623 | 5988493.3752 | 6899117.9809 | 7770529.0868 | 8604415.3125 | 9402392.5621 | 10166007.1549 | 10896738.8227 | 11596003.5766 | 12265156.4511 | 12905494.13 | 13518257.4592
KJ 2 | Kotel 11 | 22 | 12 | 7920 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 71830 | 63830 | 61230 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94861 | 0.8476 | 0.81477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 43893.6667 | 39360.3333 | 37887 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 13538.8 | 12258.8 | 11842.8 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 262930 | 204700 | 130500 | 94430 | 10770 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 49230 | 133670 | 223800 | 249.9335 | 194.5817 | 124.0494 | 89.7624 | 10.2376 | 0 | 0 | 0 | 9.2205 | 46.7966 | 127.0627 | 212.7376 | 28692.3612 | 22337.9848 | 14240.8745 | 10304.7186 | 1175.2814 | 0 | 0 | 0 | 1058.5171 | 5372.2471 | 14586.8023 | 24422.2814 | 287541.4684 | 536.941 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 268470.5 | 2731643.9502 | 3000114.4502 | 2939588.4 | 1422893.65 | 0 | 115442.315 | 0 | 0 | 4477924.365 | -6498000 | -5020190.0852 | -3542380.1704 | -2064570.2556 | -586760.3408 | 891049.574 | 2368859.4889 | 3846669.4037 | 5324479.3185 | 6802289.2333 | 8280099.1481 | 9757909.0629 | 11235718.9777 | 12713528.8925 | 14191338.8073 | 15669148.7221 | 17146958.637 | 18624768.5518 | 20102578.4666 | 21580388.3814 | 23058198.2962 | -6498000 | -5083827.8327 | -3730553.0315 | -2435553.2217 | -1196318.954 | -10448.8413 | 1124355.0943 | 2210291.8747 | 3249465.8273 | 4243890.6623 | 5195493.3752 | 6106117.9809 | 6977529.0868 | 7811415.3125 | 8609392.5621 | 9373007.1549 | 10103738.8227 | 10803003.5766 | 11472156.4511 | 12112494.13 | 12725257.4592
KJ 2 | Kotel 9 | 23 | 12 | 8280 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 71830 | 63830 | 61230 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90918 | 0.81256 | 0.78116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 44038.6667 | 39505.3333 | 38032 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 13631.8 | 12351.8 | 11935.8 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 259480 | 201250 | 127050 | 90980 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 45780 | 130220 | 220350 | 576.6222 | 447.2222 | 282.3333 | 202.1778 | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | 13.8889 | 101.7333 | 289.3778 | 489.6667 | 28369.8133 | 22003.3333 | 13890.8 | 9947.1467 | 800.32 | 0 | 0 | 0 | 683.3333 | 5005.28 | 14237.3867 | 24091.6 | 290463.4133 | 556.276 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 278138 | 2759402.4267 | 3037540.4267 | 2939588.4 | 1474131.4 | 0 | 119599.34 | 0 | 0 | 4533319.14 | -5658000 | -4162221.2867 | -2666442.5733 | -1170663.86 | 325114.8533 | 1820893.5667 | 3316672.28 | 4812450.9933 | 6308229.7067 | 7804008.42 | 9299787.1333 | 10795565.8467 | 12291344.56 | 13787123.2733 | 15282901.9867 | 16778680.7 | 18274459.4133 | 19770238.1267 | 21266016.84 | 22761795.5533 | 24257574.2667 | -5658000 | -4226632.8102 | -2856903.442 | -1546157.6351 | -291855.4275 | 908433.7663 | 2057035.8657 | 3156176.6307 | 4207985.9751 | 5214502.0942 | 6177675.4139 | 7099372.3706 | 7981379.0277 | 8825404.5368 | 9633084.4499 | 10405983.8883 | 11145600.5757 | 11853367.7407 | 12530656.8938 | 13178780.4853 | 13798994.4485
KJ 2 | Kotel 10 | 23 | 12 | 8280 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 71830 | 63830 | 61230 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90918 | 0.81256 | 0.78116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 44038.6667 | 39505.3333 | 38032 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 13631.8 | 12351.8 | 11935.8 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 259480 | 201250 | 127050 | 90980 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 45780 | 130220 | 220350 | 493.308 | 382.6046 | 241.5399 | 172.9658 | 13.9163 | 0 | 0 | 0 | 11.8821 | 87.0342 | 247.5665 | 418.9163 | 28315.8783 | 21961.5019 | 13864.3916 | 9928.2357 | 798.7985 | 0 | 0 | 0 | 682.0342 | 4995.7643 | 14210.3194 | 24045.7985 | 290237.1224 | 556.276 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 278138 | 2757252.6631 | 3035390.6631 | 2939588.4 | 1474131.4 | 0 | 119599.34 | 0 | 0 | 4533319.14 | -5705000 | -4207071.5231 | -2709143.0462 | -1211214.5694 | 286713.9075 | 1784642.3844 | 3282570.8613 | 4780499.3382 | 6278427.8151 | 7776356.2919 | 9274284.7688 | 10772213.2457 | 12270141.7226 | 13768070.1995 | 15265998.6763 | 16763927.1532 | 18261855.6301 | 19759784.107 | 21257712.5839 | 22755641.0608 | 24253569.5376 | -5705000 | -4271575.6202 | -2899877.6491 | -1587248.0117 | -331143.0955 | 870871.1783 | 2021124.072 | 3121844.5444 | 4175165.5706 | 5183128.2751 | 6147685.887 | 7070707.5253 | 7953981.8203 | 8799220.38 | 9608061.1071 | 10382071.3722 | 11122751.0518 | 11831535.4341 | 12509798.001 | 13158853.0888 | 13779958.4361
KJ 2 | Kotel 11 | 23 | 12 | 8280 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 71830 | 63830 | 61230 | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90918 | 0.81256 | 0.78116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 44038.6667 | 39505.3333 | 38032 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 13631.8 | 12351.8 | 11935.8 | 14835 | 14835 | 14835 | 14835 | 259480 | 201250 | 127050 | 90980 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 45780 | 130220 | 220350 | 246.654 | 191.3023 | 120.77 | 86.4829 | 6.9582 | 0 | 0 | 0 | 5.9411 | 43.5171 | 123.7833 | 209.4582 | 28315.8783 | 21961.5019 | 13864.3916 | 9928.2357 | 798.7985 | 0 | 0 | 0 | 682.0342 | 4995.7643 | 14210.3194 | 24045.7985 | 290237.1224 | 556.276 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 278138 | 2757252.6631 | 3035390.6631 | 2939588.4 | 1474131.4 | 0 | 119599.34 | 0 | 0 | 4533319.14 | -6498000 | -5000071.5231 | -3502143.0462 | -2004214.5694 | -506286.0925 | 991642.3844 | 2489570.8613 | 3987499.3382 | 5485427.8151 | 6983356.2919 | 8481284.7688 | 9979213.2457 | 11477141.7226 | 12975070.1995 | 14472998.6763 | 15970927.1532 | 17468855.6301 | 18966784.107 | 20464712.5839 | 21962641.0608 | 23460569.5376 | -6498000 | -5064575.6202 | -3692877.6491 | -2380248.0117 | -1124143.0955 | 77871.1783 | 1228124.072 | 2328844.5444 | 3382165.5706 | 4390128.2751 | 5354685.887 | 6277707.5253 | 7160981.8203 | 8006220.38 | 8815061.1071 | 9589071.3722 | 10329751.0518 | 11038535.4341 | 11716798.001 | 12365853.0888 | 12986958.4361
KJ 2 | Kotel 9 | 24 | 12 | 8640 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 71830 | 63830 | 61230 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87303 | 0.78044 | 0.75035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 44183.6667 | 39650.3333 | 38177 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 13724.8 | 12444.8 | 12028.8 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 256030 | 197800 | 123600 | 87530 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 42330 | 126770 | 216900 | 568.9556 | 439.5556 | 274.6667 | 194.5111 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 6.2222 | 94.0667 | 281.7111 | 482 | 27992.6133 | 21626.1333 | 13513.6 | 9569.9467 | 423.12 | 0 | 0 | 0 | 306.1333 | 4628.08 | 13860.1867 | 23714.4 | 293152.6133 | 575.611 | 215 | 2330000 | 746000 | 932000 | 1650000 | 5658000 | 287805.5 | 2784949.8267 | 3072755.3267 | 2939588.4 | 1525369.15 | 0 | 123756.365 | 0.79946 | 91937.8681 | 4680651.7831 | -5658000 | -4050103.5436 | -2442207.0872 | -834310.6308 | 773585.8256 | 2381482.2819 | 3989378.7383 | 5597275.1947 | 7205171.6511 | 8813068.1075 | 10420964.5639 | 12028861.0203 | 13636757.4767 | 15244653.9331 | 16852550.3894 | 18460446.8458 | 20068343.3022 | 21676239.7586 | 23284136.215 | 24892032.6714 | 26499929.1278 | -5658000 | -4119343.1039 | -2646944.1603 | -1237949.9559 | 110369.8569 | 1400628.051 | 2635324.8875 | 3816852.9606 | 4947501.8345 | 6029462.4793 | 7064831.5174 | 8055615.2859 | 9003733.7247 | 9911024.0967 | 10779244.5484 | 11610077.5166 | 12405132.9885 | 13165951.6219 | 13894007.7304 | 14590712.1405 | 15257414.9252
KJ 2 | Kotel 10 | 24 | 12 | 8640 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 71830 | 63830 | 61230 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87303 | 0.78044 | 0.75035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 44183.6667 | 39650.3333 | 38177 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 13724.8 | 12444.8 | 12028.8 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 256030 | 197800 | 123600 | 87530 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 42330 | 126770 | 216900 | 486.749 | 376.0456 | 234.981 | 166.4068 | 7.3574 | 0 | 0 | 0 | 5.3232 | 80.4753 | 241.0076 | 412.3574 | 27939.3954 | 21585.019 | 13487.9087 | 9551.7529 | 422.3156 | 0 | 0 | 0 | 305.5513 | 4619.2814 | 13833.8365 | 23669.3156 | 292932.7764 | 575.611 | 215 | 2330000 | 793000 | 932000 | 1650000 | 5705000 | 287805.5 | 2782861.376 | 3070666.876 | 2939588.4 | 1525369.15 | 0 | 123756.365 | 0.79946 | 91937.8681 | 4680651.7831 | -5705000 | -4095015.093 | -2485030.186 | -875045.279 | 734939.628 | 2344924.535 | 3954909.4421 | 5564894.3491 | 7174879.2561 | 8784864.1631 | 10394849.0701 | 12004833.9771 | 13614818.8841 | 15224803.7911 | 16834788.6981 | 18444773.6051 | 20054758.5122 | 21664743.4192 | 23274728.3262 | 24884713.2332 | 26494698.1402 | -5705000 | -4164344.5866 | -2690033.1862 | -1279208.8796 | 70862.2272 | 1362796.3007 | 2599096.8494 | 3782159.5756 | 4914277.0168 | 5997642.9893 | 7034356.8386 | 8026427.5077 | 8975777.4304 | 9884246.2559 | 10753594.4142 | 11585506.5275 | 12381594.6742 | 13143401.5131 | 13872403.2728 | 14570012.6123 | 15237581.3582
KJ 2 | Kotel 11 | 24 | 12 | 8640 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 71830 | 63830 | 61230 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87303 | 0.78044 | 0.75035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 44183.6667 | 39650.3333 | 38177 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 13724.8 | 12444.8 | 12028.8 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 256030 | 197800 | 123600 | 87530 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 42330 | 126770 | 216900 | 243.3745 | 188.0228 | 117.4905 | 83.2034 | 3.6787 | 0 | 0 | 0 | 2.6616 | 40.2376 | 120.5038 | 206.1787 | 27939.3954 | 21585.019 | 13487.9087 | 9551.7529 | 422.3156 | 0 | 0 | 0 | 305.5513 | 4619.2814 | 13833.8365 | 23669.3156 | 292932.7764 | 575.611 | 215 | 2330000 | 1586000 | 932000 | 1650000 | 6498000 | 287805.5 | 2782861.376 | 3070666.876 | 2939588.4 | 1525369.15 | 0 | 123756.365 | 0.79946 | 91937.8681 | 4680651.7831 | -6498000 | -4888015.093 | -3278030.186 | -1668045.279 | -58060.372 | 1551924.535 | 3161909.4421 | 4771894.3491 | 6381879.2561 | 7991864.1631 | 9601849.0701 | 11211833.9771 | 12821818.8841 | 14431803.7911 | 16041788.6981 | 17651773.6051 | 19261758.5122 | 20871743.4192 | 22481728.3262 | 24091713.2332 | 25701698.1402 | -6498000 | -4957344.5866 | -3483033.1862 | -2072208.8796 | -722137.7728 | 569796.3007 | 1806096.8494 | 2989159.5756 | 4121277.0168 | 5204642.9893 | 6241356.8386 | 7233427.5077 | 8182777.4304 | 9091246.2559 | 9960594.4142 | 10792506.5275 | 11588594.6742 | 12350401.5131 | 13079403.2728 | 13777012.6123 | 14444581.3582
KJ 3 | Kotel 9 | 9 | 12 | 3240 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 282940 | 224710 | 150510 | 114440 | 30780 | 15940 | 7940 | 5340 | 29710 | 69240 | 153680 | 243810 | 628.7556 | 499.3556 | 334.4667 | 254.3111 | 68.4 | 35.4222 | 17.6444 | 11.8667 | 66.0222 | 153.8667 | 341.5111 | 541.8 | 30934.7733 | 24568.2933 | 16455.76 | 12512.1067 | 3365.28 | 1742.7733 | 868.1067 | 583.84 | 3248.2933 | 7570.24 | 16802.3467 | 26656.56 | 276204.3733 | 453.6 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 226800 | 2623941.5467 | 2850741.5467 | 2939588.4 | 1202040 | 0 | 505764 | 0 | 0 | 4647392.4 | -7464000 | -5667349.1467 | -3870698.2933 | -2074047.44 | -277396.5867 | 1519254.2667 | 3315905.12 | 5112555.9733 | 6909206.8267 | 8705857.68 | 10502508.5333 | 12299159.3867 | 14095810.24 | 15892461.0933 | 17689111.9467 | 19485762.8 | 21282413.6533 | 23079064.5067 | 24875715.36 | 26672366.2133 | 28469017.0667 | -7464000 | -5744716.8868 | -4099469.8884 | -2525070.847 | -1018468.8935 | 423255.464 | 1802895.9974 | 3123126.173 | 4386504.3314 | 5595478.6457 | 6752391.8651 | 7859485.855 | 8918905.9409 | 9932705.0663 | 10902847.77 | 11831213.9936 | 12719602.7243 | 13569735.481 | 14383259.6501 | 15161751.6779 | 15906720.1256
KJ 3 | Kotel 10 | 9 | 12 | 3240 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 282940 | 224710 | 150510 | 114440 | 30780 | 15940 | 7940 | 5340 | 29710 | 69240 | 153680 | 243810 | 537.9087 | 427.2053 | 286.1407 | 217.5665 | 58.5171 | 30.3042 | 15.0951 | 10.1521 | 56.4829 | 131.635 | 292.1673 | 463.5171 | 30875.962 | 24521.5856 | 16424.4753 | 12488.3194 | 3358.8821 | 1739.4601 | 866.4563 | 582.73 | 3242.1179 | 7555.8479 | 16770.403 | 26605.8821 | 275928.1217 | 453.6 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 226800 | 2621317.1559 | 2848117.1559 | 2939588.4 | 1202040 | 0 | 505764 | 0 | 0 | 4647392.4 | -7511000 | -5711724.7559 | -3912449.5118 | -2113174.2677 | -313899.0236 | 1485376.2205 | 3284651.4646 | 5083926.7087 | 6883201.9529 | 8682477.197 | 10481752.4411 | 12281027.6852 | 14080302.9293 | 15879578.1734 | 17678853.4175 | 19478128.6616 | 21277403.9057 | 23076679.1498 | 24875954.3939 | 26675229.638 | 28474504.8821 | -7511000 | -5789205.508 | -4141555.2765 | -2564856.4903 | -1056053.8241 | 387776.4785 | 1769432.2704 | 3091590.923 | 4356814.5139 | 5567554.7924 | 6726157.9297 | 7834869.0658 | 8895836.6602 | 9911116.6548 | 10882676.4583 | 11812398.7583 | 12702085.1698 | 13553459.7262 | 14368172.2204 | 15147801.4014 | 15893858.034
KJ 3 | Kotel 11 | 9 | 12 | 3240 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 10908 | 282940 | 224710 | 150510 | 114440 | 30780 | 15940 | 7940 | 5340 | 29710 | 69240 | 153680 | 243810 | 268.9544 | 213.6027 | 143.0703 | 108.7833 | 29.2586 | 15.1521 | 7.5475 | 5.076 | 28.2414 | 65.8175 | 146.0837 | 231.7586 | 30875.962 | 24521.5856 | 16424.4753 | 12488.3194 | 3358.8821 | 1739.4601 | 866.4563 | 582.73 | 3242.1179 | 7555.8479 | 16770.403 | 26605.8821 | 275928.1217 | 453.6 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 226800 | 2621317.1559 | 2848117.1559 | 2939588.4 | 1202040 | 0 | 505764 | 0 | 0 | 4647392.4 | -8304000 | -6504724.7559 | -4705449.5118 | -2906174.2677 | -1106899.0236 | 692376.2205 | 2491651.4646 | 4290926.7087 | 6090201.9529 | 7889477.197 | 9688752.4411 | 11488027.6852 | 13287302.9293 | 15086578.1734 | 16885853.4175 | 18685128.6616 | 20484403.9057 | 22283679.1498 | 24082954.3939 | 25882229.638 | 27681504.8821 | -8304000 | -6582205.508 | -4934555.2765 | -3357856.4903 | -1849053.8241 | -405223.5215 | 976432.2704 | 2298590.923 | 3563814.5139 | 4774554.7924 | 5933157.9297 | 7041869.0658 | 8102836.6602 | 9118116.6548 | 10089676.4583 | 11019398.7583 | 11909085.1698 | 12760459.7262 | 13575172.2204 | 14354801.4014 | 15100858.034
KJ 3 | Kotel 9 | 10 | 12 | 3600 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 61230 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 41154.1667 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 11931.5 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 276730 | 218500 | 144300 | 108230 | 24570 | 9730 | 1730 | 0 | 23500 | 63030 | 147470 | 237600 | 614.9556 | 485.5556 | 320.6667 | 240.5111 | 54.6 | 21.6222 | 3.8444 | 0 | 52.2222 | 140.0667 | 327.7111 | 528 | 30255.8133 | 23889.3333 | 15776.8 | 11833.1467 | 2686.32 | 1063.8133 | 189.1467 | 0 | 2569.3333 | 6891.28 | 16123.3867 | 25977.6 | 282507.4733 | 503.1542 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 251577.0833 | 2683820.9967 | 2935398.08 | 2939588.4 | 1333358.5417 | 0 | 561016.8958 | 0 | 0 | 4833963.8375 | -7464000 | -5565434.2425 | -3666868.485 | -1768302.7275 | 130263.03 | 2028828.7875 | 3927394.545 | 5825960.3025 | 7724526.06 | 9623091.8175 | 11521657.575 | 13420223.3325 | 15318789.09 | 17217354.8475 | 19115920.605 | 21014486.3625 | 22913052.12 | 24811617.8775 | 26710183.635 | 28608749.3925 | 30507315.15 | -7464000 | -5647190.6627 | -3908617.1341 | -2244910.4083 | -652846.5558 | 870659.5232 | 2328560.0772 | 3723680.2246 | 5058723.4279 | 6336276.7324 | 7558815.7798 | 8728709.6051 | 9848225.2273 | 10919532.0429 | 11944706.0291 | 12925733.7671 | 13864516.2915 | 14762872.7741 | 15622544.0494 | 16445195.9875 | 17232422.7225
KJ 3 | Kotel 10 | 10 | 12 | 3600 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 61230 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 41154.1667 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 11931.5 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 276730 | 218500 | 144300 | 108230 | 24570 | 9730 | 1730 | 0 | 23500 | 63030 | 147470 | 237600 | 526.1027 | 415.3992 | 274.3346 | 205.7605 | 46.711 | 18.4981 | 3.289 | 0 | 44.6768 | 119.8289 | 280.3612 | 451.711 | 30198.2928 | 23843.9163 | 15746.8061 | 11810.6502 | 2681.2129 | 1061.7909 | 188.7871 | 0 | 2564.4487 | 6878.1787 | 16092.7338 | 25928.2129 | 282246.5304 | 503.1542 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 251577.0833 | 2681342.039 | 2932919.1223 | 2939588.4 | 1333358.5417 | 0 | 561016.8958 | 0 | 0 | 4833963.8375 | -7511000 | -5609955.2848 | -3708910.5696 | -1807865.8544 | 93178.8608 | 1994223.576 | 3895268.2912 | 5796313.0064 | 7697357.7215 | 9598402.4367 | 11499447.1519 | 13400491.8671 | 15301536.5823 | 17202581.2975 | 19103626.0127 | 21004670.7279 | 22905715.4431 | 24806760.1583 | 26707804.8735 | 28608849.5887 | 30509894.3039 | -7511000 | -5691818.4544 | -3950974.87 | -2285095.8419 | -690953.2313 | 834542.0898 | 2294346.2249 | 3691287.9809 | 5028074.3504 | 6307295.7565 | 7531431.0734 | 8702852.4293 | 9823829.8033 | 10896535.4244 | 11923047.9805 | 12905356.6466 | 13845364.9395 | 14744894.4064 | 15605688.1546 | 16429414.2295 | 17217668.8466
KJ 3 | Kotel 11 | 10 | 12 | 3600 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 61230 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 41154.1667 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 11931.5 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 276730 | 218500 | 144300 | 108230 | 24570 | 9730 | 1730 | 0 | 23500 | 63030 | 147470 | 237600 | 263.0513 | 207.6996 | 137.1673 | 102.8802 | 23.3555 | 9.249 | 1.6445 | 0 | 22.3384 | 59.9144 | 140.1806 | 225.8555 | 30198.2928 | 23843.9163 | 15746.8061 | 11810.6502 | 2681.2129 | 1061.7909 | 188.7871 | 0 | 2564.4487 | 6878.1787 | 16092.7338 | 25928.2129 | 282246.5304 | 503.1542 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 251577.0833 | 2681342.039 | 2932919.1223 | 2939588.4 | 1333358.5417 | 0 | 561016.8958 | 0 | 0 | 4833963.8375 | -8304000 | -6402955.2848 | -4501910.5696 | -2600865.8544 | -699821.1392 | 1201223.576 | 3102268.2912 | 5003313.0064 | 6904357.7215 | 8805402.4367 | 10706447.1519 | 12607491.8671 | 14508536.5823 | 16409581.2975 | 18310626.0127 | 20211670.7279 | 22112715.4431 | 24013760.1583 | 25914804.8735 | 27815849.5887 | 29716894.3039 | -8304000 | -6484818.4544 | -4743974.87 | -3078095.8419 | -1483953.2313 | 41542.0898 | 1501346.2249 | 2898287.9809 | 4235074.3504 | 5514295.7565 | 6738431.0734 | 7909852.4293 | 9030829.8033 | 10103535.4244 | 11130047.9805 | 12112356.6466 | 13052364.9395 | 13951894.4064 | 14812688.1546 | 15636414.2295 | 16424668.8466
KJ 3 | Kotel 9 | 11 | 12 | 3960 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 63830 | 61230 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90572 | 0.85101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 41844.4444 | 39316.6667 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 12361.3333 | 11798 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 270520 | 212290 | 138090 | 102020 | 18360 | 3520 | 0 | 0 | 17290 | 56820 | 141260 | 231390 | 601.1556 | 471.7556 | 306.8667 | 226.7111 | 40.8 | 7.8222 | 0 | 0 | 38.4222 | 126.2667 | 313.9111 | 514.2 | 29576.8533 | 23210.3733 | 15097.84 | 11154.1867 | 2007.36 | 384.8533 | 0 | 0 | 1890.3733 | 6212.32 | 15444.4267 | 25298.64 | 287756.56 | 543.1611 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 271580.5556 | 2733687.32 | 3005267.8756 | 2939588.4 | 1439376.9444 | 0 | 605624.6389 | 0 | 0 | 4984589.9833 | -7464000 | -5484677.8922 | -3505355.7844 | -1526033.6767 | 453288.4311 | 2432610.5389 | 4411932.6467 | 6391254.7544 | 8370576.8622 | 10349898.97 | 12329221.0778 | 14308543.1856 | 16287865.2933 | 18267187.4011 | 20246509.5089 | 22225831.6167 | 24205153.7244 | 26184475.8322 | 28163797.94 | 30143120.0478 | 32122442.1556 | -7464000 | -5569911.8586 | -3757387.3213 | -2022914.08 | -363131.0739 | 1225178.0229 | 2745091.0341 | 4199553.2458 | 5591383.1135 | 6923277.7237 | 8197818.0206 | 9417473.807 | 10584608.5309 | 11701483.8648 | 12770264.0886 | 13793020.2836 | 14771734.3458 | 15708302.8264 | 16604540.6069 | 17462184.4159 | 18282896.1949
KJ 3 | Kotel 10 | 11 | 12 | 3960 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 63830 | 61230 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90572 | 0.85101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 41844.4444 | 39316.6667 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 12361.3333 | 11798 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 270520 | 212290 | 138090 | 102020 | 18360 | 3520 | 0 | 0 | 17290 | 56820 | 141260 | 231390 | 514.2966 | 403.5932 | 262.5285 | 193.9544 | 34.9049 | 6.692 | 0 | 0 | 32.8707 | 108.0228 | 268.5551 | 439.9049 | 29520.6236 | 23166.2471 | 15069.1369 | 11132.981 | 2003.5437 | 384.1217 | 0 | 0 | 1886.7795 | 6200.5095 | 15415.0646 | 25250.5437 | 287508.8847 | 543.1611 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 271580.5556 | 2731334.4043 | 3002914.9599 | 2939588.4 | 1439376.9444 | 0 | 605624.6389 | 0 | 0 | 4984589.9833 | -7511000 | -5529324.9765 | -3547649.9531 | -1565974.9296 | 415700.0939 | 2397375.1173 | 4379050.1408 | 6360725.1643 | 8342400.1877 | 10324075.2112 | 12305750.2347 | 14287425.2582 | 16269100.2816 | 18250775.3051 | 20232450.3286 | 22214125.352 | 24195800.3755 | 26177475.399 | 28159150.4224 | 30140825.4459 | 32122500.4694 | -7511000 | -5614660.2646 | -3799981.092 | -2063445.9986 | -401689.9284 | 1188507.268 | 2710227.0732 | 4166418.2743 | 5559902.6773 | 6893380.5749 | 8169435.9793 | 9390541.6295 | 10559063.7827 | 11677266.8002 | 12747317.5346 | 13771289.5292 | 14751167.0361 | 15688848.8608 | 16586152.0424 | 17444815.374 | 18266502.7727
KJ 3 | Kotel 11 | 11 | 12 | 3960 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 63830 | 61230 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90572 | 0.85101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 41844.4444 | 39316.6667 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 12361.3333 | 11798 | 13332 | 13332 | 13332 | 13332 | 270520 | 212290 | 138090 | 102020 | 18360 | 3520 | 0 | 0 | 17290 | 56820 | 141260 | 231390 | 257.1483 | 201.7966 | 131.2643 | 96.9772 | 17.4525 | 3.346 | 0 | 0 | 16.4354 | 54.0114 | 134.2776 | 219.9525 | 29520.6236 | 23166.2471 | 15069.1369 | 11132.981 | 2003.5437 | 384.1217 | 0 | 0 | 1886.7795 | 6200.5095 | 15415.0646 | 25250.5437 | 287508.8847 | 543.1611 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 271580.5556 | 2731334.4043 | 3002914.9599 | 2939588.4 | 1439376.9444 | 0 | 605624.6389 | 0 | 0 | 4984589.9833 | -8304000 | -6322324.9765 | -4340649.9531 | -2358974.9296 | -377299.9061 | 1604375.1173 | 3586050.1408 | 5567725.1643 | 7549400.1877 | 9531075.2112 | 11512750.2347 | 13494425.2582 | 15476100.2816 | 17457775.3051 | 19439450.3286 | 21421125.352 | 23402800.3755 | 25384475.399 | 27366150.4224 | 29347825.4459 | 31329500.4694 | -8304000 | -6407660.2646 | -4592981.092 | -2856445.9986 | -1194689.9284 | 395507.268 | 1917227.0732 | 3373418.2743 | 4766902.6773 | 6100380.5749 | 7376435.9793 | 8597541.6295 | 9766063.7827 | 10884266.8002 | 11954317.5346 | 12978289.5292 | 13958167.0361 | 14895848.8608 | 15793152.0424 | 16651815.374 | 17473502.7727
KJ 3 | Kotel 9 | 12 | 11 | 3960 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 71830 | 63830 | 0 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94811 | 0.79379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47784.7222 | 40006.9444 | 0 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 13961.1667 | 12227.8333 | 0 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 264310 | 206080 | 131880 | 95810 | 12150 | 0 | 0 | 61230 | 11080 | 50610 | 135050 | 225180 | 587.3556 | 457.9556 | 293.0667 | 212.9111 | 27 | 0 | 0 | 136.0667 | 24.6222 | 112.4667 | 300.1111 | 500.4 | 28897.8933 | 22531.4133 | 14418.88 | 10475.2267 | 1328.4 | 0 | 0 | 6694.48 | 1211.4133 | 5533.36 | 14765.4667 | 24619.68 | 287561.2133 | 541.3917 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 270695.8333 | 2731831.5267 | 3002527.36 | 2939588.4 | 1434687.9167 | 0 | 603651.7083 | 0 | 0 | 4977928.025 | -7464000 | -5488599.335 | -3513198.67 | -1537798.005 | 437602.66 | 2413003.325 | 4388403.99 | 6363804.655 | 8339205.32 | 10314605.985 | 12290006.65 | 14265407.315 | 16240807.98 | 18216208.645 | 20191609.31 | 22167009.975 | 24142410.64 | 26117811.305 | 28093211.97 | 30068612.635 | 32044013.3 | -7464000 | -5573664.4354 | -3764730.8808 | -2033693.9864 | -377199.3506 | 1207962.9803 | 2724864.7323 | 4176445.3563 | 5565517.7237 | 6894773.5777 | 8166788.749 | 9384028.1474 | 10548850.5382 | 11663513.1131 | 12730175.8642 | 13750905.7696 | 14727680.7986 | 15662393.7451 | 16556855.8948 | 17412800.5357 | 18231886.3165
KJ 3 | Kotel 10 | 12 | 11 | 3960 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 71830 | 63830 | 0 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94811 | 0.79379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47784.7222 | 40006.9444 | 0 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 13961.1667 | 12227.8333 | 0 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 264310 | 206080 | 131880 | 95810 | 12150 | 0 | 0 | 61230 | 11080 | 50610 | 135050 | 225180 | 502.4905 | 391.7871 | 250.7224 | 182.1483 | 23.0989 | 0 | 0 | 116.4068 | 21.0646 | 96.2167 | 256.749 | 428.0989 | 28842.9544 | 22488.5779 | 14391.4677 | 10455.3118 | 1325.8745 | 0 | 0 | 6681.7529 | 1209.1103 | 5522.8403 | 14737.3954 | 24572.8745 | 287313.1597 | 541.3917 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 270695.8333 | 2729475.0171 | 3000170.8504 | 2939588.4 | 1434687.9167 | 0 | 603651.7083 | 0 | 0 | 4977928.025 | -7511000 | -5533242.8254 | -3555485.6509 | -1577728.4763 | 400028.6982 | 2377785.8728 | 4355543.0473 | 6333300.2219 | 8311057.3965 | 10288814.571 | 12266571.7456 | 14244328.9201 | 16222086.0947 | 18199843.2692 | 20177600.4438 | 22155357.6183 | 24133114.7929 | 26110871.9675 | 28088629.142 | 30066386.3166 | 32044143.4911 | -7511000 | -5618409.4023 | -3807317.9213 | -2074216.0256 | -415745.312 | 1171308.0024 | 2690019.3081 | 4143331.5624 | 5534060.9923 | 6864902.552 | 8138435.145 | 9357126.6216 | 10523338.5609 | 11639330.8473 | 12707266.0497 | 13729213.6117 | 14707153.8624 | 15642981.8536 | 16538511.0317 | 17395476.7524 | 18215539.643
KJ 3 | Kotel 11 | 12 | 11 | 3960 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 71830 | 63830 | 0 | 74520 | 74520 | 74520 | 74520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94811 | 0.79379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47784.7222 | 40006.9444 | 0 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 13961.1667 | 12227.8333 | 0 | 14544 | 14544 | 14544 | 14544 | 264310 | 206080 | 131880 | 95810 | 12150 | 0 | 0 | 61230 | 11080 | 50610 | 135050 | 225180 | 251.2452 | 195.8935 | 125.3612 | 91.0741 | 11.5494 | 0 | 0 | 58.2034 | 10.5323 | 48.1084 | 128.3745 | 214.0494 | 28842.9544 | 22488.5779 | 14391.4677 | 10455.3118 | 1325.8745 | 0 | 0 | 6681.7529 | 1209.1103 | 5522.8403 | 14737.3954 | 24572.8745 | 287313.1597 | 541.3917 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 270695.8333 | 2729475.0171 | 3000170.8504 | 2939588.4 | 1434687.9167 | 0 | 603651.7083 | 0 | 0 | 4977928.025 | -8304000 | -6326242.8254 | -4348485.6509 | -2370728.4763 | -392971.3018 | 1584785.8728 | 3562543.0473 | 5540300.2219 | 7518057.3965 | 9495814.571 | 11473571.7456 | 13451328.9201 | 15429086.0947 | 17406843.2692 | 19384600.4438 | 21362357.6183 | 23340114.7929 | 25317871.9675 | 27295629.142 | 29273386.3166 | 31251143.4911 | -8304000 | -6411409.4023 | -4600317.9213 | -2867216.0256 | -1208745.312 | 378308.0024 | 1897019.3081 | 3350331.5624 | 4741060.9923 | 6071902.552 | 7345435.145 | 8564126.6216 | 9730338.5609 | 10846330.8473 | 11914266.0497 | 12936213.6117 | 13914153.8624 | 14849981.8536 | 15745511.0317 | 16602476.7524 | 17422539.643
KJ 3 | Kotel 9 | 13 | 10 | 3900 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 71830 | 0 | 0 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 45947.2222 | 0 | 0 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 13827.6667 | 0 | 0 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 258100 | 199870 | 125670 | 89600 | 5940 | 0 | 63830 | 61230 | 4870 | 44400 | 128840 | 218970 | 573.5556 | 444.1556 | 279.2667 | 199.1111 | 13.2 | 0 | 141.8444 | 136.0667 | 10.8222 | 98.6667 | 286.3111 | 486.6 | 28218.9333 | 21852.4533 | 13739.92 | 9796.2667 | 649.44 | 0 | 6978.7467 | 6694.48 | 532.4533 | 4854.4 | 14086.5067 | 23940.72 | 286975.9867 | 537.3472 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 268673.6111 | 2726271.8733 | 2994945.4844 | 2939588.4 | 1423970.1389 | 0 | 599142.1528 | 0 | 0 | 4962700.6917 | -7464000 | -5496244.7928 | -3528489.5856 | -1560734.3783 | 407020.8289 | 2374776.0361 | 4342531.2433 | 6310286.4506 | 8278041.6578 | 10245796.865 | 12213552.0722 | 14181307.2794 | 16149062.4867 | 18116817.6939 | 20084572.9011 | 22052328.1083 | 24020083.3156 | 25987838.5228 | 27955593.73 | 29923348.9372 | 31891104.1444 | -7464000 | -5580980.6629 | -3779048.283 | -2054711.0773 | -404627.6269 | 1174399.5984 | 2685430.436 | 4131392.9601 | 5515089.1553 | 6839200.3469 | 8106292.3963 | 9318820.6732 | 10479134.8138 | 11589483.2737 | 12652017.6851 | 13668797.0262 | 14641791.6109 | 15572886.9073 | 16463887.1909 | 17316519.0413 | 18132434.6876
KJ 3 | Kotel 10 | 13 | 10 | 3900 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 71830 | 0 | 0 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 45947.2222 | 0 | 0 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 13827.6667 | 0 | 0 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 258100 | 199870 | 125670 | 89600 | 5940 | 0 | 63830 | 61230 | 4870 | 44400 | 128840 | 218970 | 490.6844 | 379.981 | 238.9163 | 170.3422 | 11.2928 | 0 | 121.3498 | 116.4068 | 9.2586 | 84.4106 | 244.943 | 416.2928 | 28165.2852 | 21810.9087 | 13713.7985 | 9777.6426 | 648.2053 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 531.4411 | 4845.1711 | 14059.7262 | 23895.2053 | 286726.2826 | 537.3472 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 268673.6111 | 2723899.685 | 2992573.2962 | 2939588.4 | 1423970.1389 | 0 | 599142.1528 | 0 | 0 | 4962700.6917 | -7511000 | -5540872.6045 | -3570745.209 | -1600617.8135 | 369509.582 | 2339636.9776 | 4309764.3731 | 6279891.7686 | 8250019.1641 | 10220146.5596 | 12190273.9551 | 14160401.3506 | 16130528.7461 | 18100656.1416 | 20070783.5372 | 22040910.9327 | 24011038.3282 | 25981165.7237 | 27951293.1192 | 29921420.5147 | 31891547.9102 | -7511000 | -5625710.6263 | -3821605.9625 | -2095190.0162 | -443117.3404 | 1137813.4499 | 2650665.8807 | 4098371.5562 | 5483735.839 | 6809443.2866 | 8078062.8537 | 9292052.87 | 10453765.8044 | 11565452.8228 | 12629268.1515 | 13647273.2508 | 14621440.8098 | 15553658.5697 | 16445732.9811 | 17299392.7049 | 18116291.9621
KJ 3 | Kotel 11 | 13 | 10 | 3900 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 71830 | 0 | 0 | 80730 | 80730 | 80730 | 80730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 45947.2222 | 0 | 0 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 13827.6667 | 0 | 0 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 258100 | 199870 | 125670 | 89600 | 5940 | 0 | 63830 | 61230 | 4870 | 44400 | 128840 | 218970 | 245.3422 | 189.9905 | 119.4582 | 85.1711 | 5.6464 | 0 | 60.6749 | 58.2034 | 4.6293 | 42.2053 | 122.4715 | 208.1464 | 28165.2852 | 21810.9087 | 13713.7985 | 9777.6426 | 648.2053 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 531.4411 | 4845.1711 | 14059.7262 | 23895.2053 | 286726.2826 | 537.3472 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 268673.6111 | 2723899.685 | 2992573.2962 | 2939588.4 | 1423970.1389 | 0 | 599142.1528 | 0 | 0 | 4962700.6917 | -8304000 | -6333872.6045 | -4363745.209 | -2393617.8135 | -423490.418 | 1546636.9776 | 3516764.3731 | 5486891.7686 | 7457019.1641 | 9427146.5596 | 11397273.9551 | 13367401.3506 | 15337528.7461 | 17307656.1416 | 19277783.5372 | 21247910.9327 | 23218038.3282 | 25188165.7237 | 27158293.1192 | 29128420.5147 | 31098547.9102 | -8304000 | -6418710.6263 | -4614605.9625 | -2888190.0162 | -1236117.3404 | 344813.4499 | 1857665.8807 | 3305371.5562 | 4690735.839 | 6016443.2866 | 7285062.8537 | 8499052.87 | 9660765.8044 | 10772452.8228 | 11836268.1515 | 12854273.2508 | 13828440.8098 | 14760658.5697 | 15652732.9811 | 16506392.7049 | 17323291.9621
KJ 3 | Kotel 9 | 14 | 10 | 4200 | 86940 | 86940 | 86940 | 86940 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 86940 | 86940 | 86940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99554 | 0.75017 | 0 | 0 | 0.97784 | 1 | 1 | 1 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58537.5 | 44109.7222 | 0 | 0 | 57497.2222 | 58800 | 58800 | 58800 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 | 16909.5 | 13694.1667 | 0 | 0 | 16677.6667 | 16968 | 16968 | 16968 | 251890 | 193660 | 119460 | 83390 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 38190 | 122630 | 212760 | 559.7556 | 430.3556 | 265.4667 | 185.3111 | 0 | 0 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 84.8667 | 272.5111 | 472.8 | 27539.9733 | 21173.4933 | 13060.96 | 9117.3067 | 0 | 0 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 4175.44 | 13407.5467 | 23261.76 | 291467.04 | 571.7444 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 285872.2222 | 2768936.88 | 3054809.1022 | 2939588.4 | 1515122.7778 | 0 | 637495.0556 | 0 | 0 | 5092206.2333 | -7464000 | -5426602.8689 | -3389205.7378 | -1351808.6067 | 685588.5244 | 2722985.6556 | 4760382.7867 | 6797779.9178 | 8835177.0489 | 10872574.18 | 12909971.3111 | 14947368.4422 | 16984765.5733 | 19022162.7044 | 21059559.8356 | 23096956.9667 | 25134354.0978 | 27171751.2289 | 29209148.36 | 31246545.4911 | 33283942.6222 | -7464000 | -5514337.6736 | -3648632.0981 | -1863267.911 | -154785.4353 | 1480126.0247 | 3044634.5989 | 4541771.9904 | 5974439.3508 | 7345412.9013 | 8657349.3133 | 9912790.8559 | 11114170.3225 | 12263815.7451 | 13363954.9055 | 14416719.6522 | 15424150.0319 | 16388198.2421 | 17310732.4146 | 18193540.2351 | 19038332.4079
KJ 3 | Kotel 10 | 14 | 10 | 4200 | 86940 | 86940 | 86940 | 86940 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 86940 | 86940 | 86940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99554 | 0.75017 | 0 | 0 | 0.97784 | 1 | 1 | 1 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58537.5 | 44109.7222 | 0 | 0 | 57497.2222 | 58800 | 58800 | 58800 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 | 16909.5 | 13694.1667 | 0 | 0 | 16677.6667 | 16968 | 16968 | 16968 | 251890 | 193660 | 119460 | 83390 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 38190 | 122630 | 212760 | 478.8783 | 368.1749 | 227.1103 | 158.5361 | 0 | 0 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 72.6046 | 233.1369 | 404.4867 | 27487.616 | 21133.2395 | 13036.1293 | 9099.9734 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4167.5019 | 13382.057 | 23217.5361 | 291228.6185 | 571.7444 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 285872.2222 | 2766671.8758 | 3052544.098 | 2939588.4 | 1515122.7778 | 0 | 637495.0556 | 0 | 0 | 5092206.2333 | -7511000 | -5471337.8647 | -3431675.7294 | -1392013.594 | 647648.5413 | 2687310.6766 | 4726972.8119 | 6766634.9472 | 8806297.0826 | 10845959.2179 | 12885621.3532 | 14925283.4885 | 16964945.6238 | 19004607.7591 | 21044269.8945 | 23083932.0298 | 25123594.1651 | 27163256.3004 | 29202918.4357 | 31242580.5711 | 33282242.7064 | -7511000 | -5559170.2054 | -3691390.4977 | -1904041.4951 | -193659.6745 | 1443069.3405 | 3009317.2018 | 4508118.9829 | 5942379.0605 | 7314876.7424 | 8628271.6533 | 9885108.8886 | 11087823.9464 | 12238747.4466 | 13340109.6478 | 14394044.7685 | 15402595.1233 | 16367715.08 | 17291274.8472 | 18175064.0981 | 19020795.4387
KJ 3 | Kotel 11 | 14 | 10 | 4200 | 86940 | 86940 | 86940 | 86940 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 86940 | 86940 | 86940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99554 | 0.75017 | 0 | 0 | 0.97784 | 1 | 1 | 1 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58537.5 | 44109.7222 | 0 | 0 | 57497.2222 | 58800 | 58800 | 58800 | 16968 | 16968 | 16968 | 16968 | 16909.5 | 13694.1667 | 0 | 0 | 16677.6667 | 16968 | 16968 | 16968 | 251890 | 193660 | 119460 | 83390 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 38190 | 122630 | 212760 | 239.4392 | 184.0875 | 113.5551 | 79.2681 | 0 | 0 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 36.3023 | 116.5684 | 202.2433 | 27487.616 | 21133.2395 | 13036.1293 | 9099.9734 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4167.5019 | 13382.057 | 23217.5361 | 291228.6185 | 571.7444 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 285872.2222 | 2766671.8758 | 3052544.098 | 2939588.4 | 1515122.7778 | 0 | 637495.0556 | 0 | 0 | 5092206.2333 | -8304000 | -6264337.8647 | -4224675.7294 | -2185013.594 | -145351.4587 | 1894310.6766 | 3933972.8119 | 5973634.9472 | 8013297.0826 | 10052959.2179 | 12092621.3532 | 14132283.4885 | 16171945.6238 | 18211607.7591 | 20251269.8945 | 22290932.0298 | 24330594.1651 | 26370256.3004 | 28409918.4357 | 30449580.5711 | 32489242.7064 | -8304000 | -6352170.2054 | -4484390.4977 | -2697041.4951 | -986659.6745 | 650069.3405 | 2216317.2018 | 3715118.9829 | 5149379.0605 | 6521876.7424 | 7835271.6533 | 9092108.8886 | 10294823.9464 | 11445747.4466 | 12547109.6478 | 13601044.7685 | 14609595.1233 | 15574715.08 | 16498274.8472 | 17382064.0981 | 18227795.4387
KJ 3 | Kotel 9 | 15 | 9 | 4050 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 93150 | 93150 | 93150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.88349 | 1 | 1 | 1 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 55659.7222 | 63000 | 63000 | 63000 | 18180 | 18180 | 18180 | 18180 | 16776 | 0 | 0 | 0 | 16544.1667 | 18180 | 18180 | 18180 | 245680 | 187450 | 113250 | 77180 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 31980 | 116420 | 206550 | 545.9556 | 416.5556 | 251.6667 | 171.5111 | 0 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 71.0667 | 258.7111 | 459 | 26861.0133 | 20494.5333 | 12382 | 8438.3467 | 0 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 3496.48 | 12728.5867 | 22582.8 | 289090.5667 | 553.3597 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 276679.8611 | 2746360.3833 | 3023040.2444 | 2939588.4 | 1466403.2639 | 0 | 616996.0903 | 0 | 0 | 5022987.7542 | -7464000 | -5464052.4903 | -3464104.9806 | -1464157.4708 | 535790.0389 | 2535737.5486 | 4535685.0583 | 6535632.5681 | 8535580.0778 | 10535527.5875 | 12535475.0972 | 14535422.6069 | 16535370.1167 | 18535317.6264 | 20535265.1361 | 22535212.6458 | 24535160.1556 | 26535107.6653 | 28535055.175 | 30535002.6847 | 32534950.1944 | -7464000 | -5550174.6318 | -3718762.7963 | -1966215.5852 | -289136.9144 | 1315723.0578 | 2851474.2273 | 4321092.5713 | 5727425.9148 | 7073199.4493 | 8361021.0134 | 9593386.1466 | 10772682.9247 | 11901196.5879 | 12981113.9691 | 14014527.7309 | 15003440.4216 | 15949768.3554 | 16855345.3254 | 17721926.1581 | 18551190.1127
KJ 3 | Kotel 10 | 15 | 9 | 4050 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 93150 | 93150 | 93150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.88349 | 1 | 1 | 1 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 55659.7222 | 63000 | 63000 | 63000 | 18180 | 18180 | 18180 | 18180 | 16776 | 0 | 0 | 0 | 16544.1667 | 18180 | 18180 | 18180 | 245680 | 187450 | 113250 | 77180 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 31980 | 116420 | 206550 | 467.0722 | 356.3688 | 215.3042 | 146.73 | 0 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 60.7985 | 221.3308 | 392.6806 | 26809.9468 | 20455.5703 | 12358.4601 | 8422.3042 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 3489.8327 | 12704.3878 | 22539.8669 | 288846.2503 | 553.3597 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 276679.8611 | 2744039.378 | 3020719.2391 | 2939588.4 | 1466403.2639 | 0 | 616996.0903 | 0 | 0 | 5022987.7542 | -7511000 | -5508731.485 | -3506462.9699 | -1504194.4549 | 498074.0602 | 2500342.5752 | 4502611.0903 | 6504879.6053 | 8507148.1204 | 10509416.6354 | 12511685.1505 | 14513953.6655 | 16516222.1805 | 18518490.6956 | 20520759.2106 | 22523027.7257 | 24525296.2407 | 26527564.7558 | 28529833.2708 | 30532101.7859 | 32534370.3009 | -7511000 | -5594953.5741 | -3761416.3245 | -2006835.2243 | -327810.2481 | 1278912.2172 | 2816445.6767 | 4287769.5615 | 5695735.0015 | 7043070.3508 | 8332386.4745 | 9566181.8081 | 10746847.1992 | 11876670.54 | 12957841.201 | 13992454.2737 | 14982514.6304 | 15929940.809 | 16836568.7312 | 17704155.2595 | 18534381.6025
KJ 3 | Kotel 11 | 15 | 9 | 4050 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 93150 | 93150 | 93150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.88349 | 1 | 1 | 1 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 55659.7222 | 63000 | 63000 | 63000 | 18180 | 18180 | 18180 | 18180 | 16776 | 0 | 0 | 0 | 16544.1667 | 18180 | 18180 | 18180 | 245680 | 187450 | 113250 | 77180 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 31980 | 116420 | 206550 | 233.5361 | 178.1844 | 107.6521 | 73.365 | 0 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 30.3992 | 110.6654 | 196.3403 | 26809.9468 | 20455.5703 | 12358.4601 | 8422.3042 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 3489.8327 | 12704.3878 | 22539.8669 | 288846.2503 | 553.3597 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 276679.8611 | 2744039.378 | 3020719.2391 | 2939588.4 | 1466403.2639 | 0 | 616996.0903 | 0 | 0 | 5022987.7542 | -8304000 | -6301731.485 | -4299462.9699 | -2297194.4549 | -294925.9398 | 1707342.5752 | 3709611.0903 | 5711879.6053 | 7714148.1204 | 9716416.6354 | 11718685.1505 | 13720953.6655 | 15723222.1805 | 17725490.6956 | 19727759.2106 | 21730027.7257 | 23732296.2407 | 25734564.7558 | 27736833.2708 | 29739101.7859 | 31741370.3009 | -8304000 | -6387953.5741 | -4554416.3245 | -2799835.2243 | -1120810.2481 | 485912.2172 | 2023445.6767 | 3494769.5615 | 4902735.0015 | 6250070.3508 | 7539386.4745 | 8773181.8081 | 9953847.1992 | 11083670.54 | 12164841.201 | 13199454.2737 | 14189514.6304 | 15136940.809 | 16043568.7312 | 16911155.2595 | 17741381.6025
KJ 3 | Kotel 8 | 16 | 9 | 4320 | 99360 | 99360 | 99360 | 99360 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 99360 | 99360 | 99360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81641 | 0 | 0 | 0 | 0.80093 | 1 | 1 | 1 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 54862.5 | 0 | 0 | 0 | 53822.2222 | 67200 | 67200 | 67200 | 19392 | 19392 | 19392 | 19392 | 16642.5 | 0 | 0 | 0 | 16410.6667 | 19392 | 19392 | 19392 | 239470 | 181240 | 107040 | 70970 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 25770 | 110210 | 200340 | 640.2941 | 484.5989 | 286.2032 | 189.7594 | 0 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 0 | 68.9037 | 294.6791 | 535.6684 | 26124 | 19771.6364 | 11677.0909 | 7742.1818 | 0 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 0 | 2811.2727 | 12022.9091 | 21855.2727 | 292280.4394 | 579.0847 | 1115 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 289542.3611 | 2776664.1742 | 3066206.5354 | 2939588.4 | 1534574.5139 | 0 | 645679.4653 | 0 | 0 | 5119842.3792 | -7398000 | -5344364.1562 | -3290728.3124 | -1237092.4686 | 816543.3753 | 2870179.2191 | 4923815.0629 | 6977450.9067 | 9031086.7505 | 11084722.5943 | 13138358.4381 | 15191994.2819 | 17245630.1258 | 19299265.9696 | 21352901.8134 | 23406537.6572 | 25460173.501 | 27513809.3448 | 29567445.1886 | 31621081.0324 | 33674716.8763 | -7398000 | -5432798.2356 | -3552222.3845 | -1752628.2686 | -30528.6361 | 1617413.5959 | 3194391.8083 | 4703461.8681 | 6147548.0496 | 7529448.7019 | 8851841.6705 | 10117289.4874 | 11328244.3361 | 12487052.8037 | 13595960.4283 | 14657116.0498 | 15672575.9748 | 16644307.9604 | 17574195.0279 | 18464039.1117 | 19315564.5507
KJ 3 | Kotel 9 | 16 | 9 | 4320 | 99360 | 99360 | 99360 | 99360 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 99360 | 99360 | 99360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81641 | 0 | 0 | 0 | 0.80093 | 1 | 1 | 1 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 54862.5 | 0 | 0 | 0 | 53822.2222 | 67200 | 67200 | 67200 | 19392 | 19392 | 19392 | 19392 | 16642.5 | 0 | 0 | 0 | 16410.6667 | 19392 | 19392 | 19392 | 239470 | 181240 | 107040 | 70970 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 25770 | 110210 | 200340 | 532.1556 | 402.7556 | 237.8667 | 157.7111 | 0 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 57.2667 | 244.9111 | 445.2 | 26182.0533 | 19815.5733 | 11703.04 | 7759.3867 | 0 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 2817.52 | 12049.6267 | 21903.84 | 292554.8467 | 579.0847 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 289542.3611 | 2779271.0433 | 3068813.4044 | 2939588.4 | 1534574.5139 | 0 | 645679.4653 | 0 | 0 | 5119842.3792 | -7464000 | -5412971.0253 | -3361942.0506 | -1310913.0758 | 740115.8989 | 2791144.8736 | 4842173.8483 | 6893202.8231 | 8944231.7978 | 10995260.7725 | 13046289.7472 | 15097318.7219 | 17148347.6967 | 19199376.6714 | 21250405.6461 | 23301434.6208 | 25352463.5956 | 27403492.5703 | 29454521.545 | 31505550.5197 | 33556579.4944 | -7464000 | -5501292.8472 | -3623104.1841 | -1825794.4588 | -105880.846 | 1539969.5012 | 3114945.91 | 4622100.3681 | 6064353.4381 | 7444499.9166 | 8765214.2501 | 10029055.7175 | 11238473.3897 | 12395810.875 | 13503310.861 | 14563119.46 | 15577290.3682 | 16547788.8449 | 17476495.5212 | 18365210.0439 | 19215654.5633
KJ 3 | Kotel 10 | 16 | 9 | 4320 | 99360 | 99360 | 99360 | 99360 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 99360 | 99360 | 99360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81641 | 0 | 0 | 0 | 0.80093 | 1 | 1 | 1 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 54862.5 | 0 | 0 | 0 | 53822.2222 | 67200 | 67200 | 67200 | 19392 | 19392 | 19392 | 19392 | 16642.5 | 0 | 0 | 0 | 16410.6667 | 19392 | 19392 | 19392 | 239470 | 181240 | 107040 | 70970 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 25770 | 110210 | 200340 | 455.2662 | 344.5627 | 203.4981 | 134.924 | 0 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 48.9924 | 209.5247 | 380.8745 | 26132.2776 | 19777.9011 | 11680.7909 | 7744.635 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 2812.1635 | 12026.7186 | 21862.1977 | 292319.5659 | 579.0847 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 289542.3611 | 2777035.8761 | 3066578.2372 | 2939588.4 | 1534574.5139 | 0 | 645679.4653 | 0 | 0 | 5119842.3792 | -7511000 | -5457735.8581 | -3404471.7161 | -1351207.5742 | 702056.5678 | 2755320.7097 | 4808584.8517 | 6861848.9936 | 8915113.1356 | 10968377.2775 | 13021641.4195 | 15074905.5614 | 17128169.7034 | 19181433.8453 | 21234697.9873 | 23287962.1292 | 25341226.2711 | 27394490.4131 | 29447754.555 | 31501018.697 | 33554282.8389 | -7511000 | -5546153.9312 | -3665918.4586 | -1866650.0638 | -144862.1261 | 1502781.8333 | 3079474.6175 | 4588271.5401 | 6032096.3465 | 7413746.8789 | 8735900.4984 | 10001119.273 | 11211854.9426 | 12370453.6694 | 13479160.585 | 14540124.1406 | 15555400.2704 | 16526956.3755 | 17456675.1363 | 18346358.161 | 19197729.4765
KJ 3 | Kotel 11 | 16 | 9 | 4320 | 99360 | 99360 | 99360 | 99360 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 99360 | 99360 | 99360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81641 | 0 | 0 | 0 | 0.80093 | 1 | 1 | 1 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 54862.5 | 0 | 0 | 0 | 53822.2222 | 67200 | 67200 | 67200 | 19392 | 19392 | 19392 | 19392 | 16642.5 | 0 | 0 | 0 | 16410.6667 | 19392 | 19392 | 19392 | 239470 | 181240 | 107040 | 70970 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 25770 | 110210 | 200340 | 227.6331 | 172.2814 | 101.749 | 67.462 | 0 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 24.4962 | 104.7624 | 190.4373 | 26132.2776 | 19777.9011 | 11680.7909 | 7744.635 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 2812.1635 | 12026.7186 | 21862.1977 | 292319.5659 | 579.0847 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 289542.3611 | 2777035.8761 | 3066578.2372 | 2939588.4 | 1534574.5139 | 0 | 645679.4653 | 0 | 0 | 5119842.3792 | -8304000 | -6250735.8581 | -4197471.7161 | -2144207.5742 | -90943.4322 | 1962320.7097 | 4015584.8517 | 6068848.9936 | 8122113.1356 | 10175377.2775 | 12228641.4195 | 14281905.5614 | 16335169.7034 | 18388433.8453 | 20441697.9873 | 22494962.1292 | 24548226.2711 | 26601490.4131 | 28654754.555 | 30708018.697 | 32761282.8389 | -8304000 | -6339153.9312 | -4458918.4586 | -2659650.0638 | -937862.1261 | 709781.8333 | 2286474.6175 | 3795271.5401 | 5239096.3465 | 6620746.8789 | 7942900.4984 | 9208119.273 | 10418854.9426 | 11577453.6694 | 12686160.585 | 13747124.1406 | 14762400.2704 | 15733956.3755 | 16663675.1363 | 17553358.161 | 18404729.4765
KJ 3 | Kotel 8 | 17 | 7 | 3570 | 105570 | 105570 | 105570 | 105570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105570 | 105570 | 105570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 71400 | 71400 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20604 | 20604 | 20604 | 233260 | 175030 | 100830 | 64760 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 19560 | 104000 | 194130 | 623.6898 | 467.9947 | 269.5989 | 173.1551 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 52.2995 | 278.0749 | 519.0642 | 25446.5455 | 19094.1818 | 10999.6364 | 7064.7273 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 2133.8182 | 11345.4545 | 21177.8182 | 281762.1818 | 499.8 | 1115 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 249900 | 2676740.7273 | 2926640.7273 | 2939588.4 | 1324470 | 0 | 557277 | 0 | 0 | 4821335.4 | -7398000 | -5503305.3273 | -3608610.6545 | -1713915.9818 | 180778.6909 | 2075473.3636 | 3970168.0364 | 5864862.7091 | 7759557.3818 | 9654252.0545 | 11548946.7273 | 13443641.4 | 15338336.0727 | 17233030.7455 | 19127725.4182 | 21022420.0909 | 22917114.7636 | 24811809.4364 | 26706504.1091 | 28601198.7818 | 30495893.4545 | -7398000 | -5584895.05 | -3849866.3898 | -2189551.8823 | -600734.1719 | 919665.5511 | 2374593.5156 | 3766869.0797 | 5099190.1937 | 6374138.6282 | 7594184.977 | 8761693.4447 | 9878926.4281 | 10948048.9004 | 11971132.6058 | 12950160.0752 | 13887028.4669 | 14783553.2436 | 15641471.6903 | 16462446.2804 | 17248067.8977
KJ 3 | Kotel 9 | 17 | 7 | 3570 | 105570 | 105570 | 105570 | 105570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105570 | 105570 | 105570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 71400 | 71400 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20604 | 20604 | 20604 | 233260 | 175030 | 100830 | 64760 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 19560 | 104000 | 194130 | 518.3556 | 388.9556 | 224.0667 | 143.9111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 43.4667 | 231.1111 | 431.4 | 25503.0933 | 19136.6133 | 11024.08 | 7080.4267 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 2138.56 | 11370.6667 | 21224.88 | 282067.8133 | 499.8 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 249900 | 2679644.2267 | 2929544.2267 | 2939588.4 | 1324470 | 0 | 557277 | 0 | 0 | 4821335.4 | -7464000 | -5572208.8267 | -3680417.6533 | -1788626.48 | 103164.6933 | 1994955.8667 | 3886747.04 | 5778538.2133 | 7670329.3867 | 9562120.56 | 11453911.7333 | 13345702.9067 | 15237494.08 | 17129285.2533 | 19021076.4267 | 20912867.6 | 22804658.7733 | 24696449.9467 | 26588241.12 | 28480032.2933 | 30371823.4667 | -7464000 | -5653673.5183 | -3921303.6794 | -2263533.4987 | -677150.5506 | 840919.2562 | 2293617.636 | 3683759.6261 | 5014039.0425 | 6287033.6994 | 7505210.4045 | 8670929.7396 | 9786450.6344 | 10853934.7442 | 11875450.6388 | 12852977.8107 | 13788410.511 | 14683561.4204 | 15540165.1615 | 16359881.6601 | 17144299.3621
KJ 3 | Kotel 10 | 17 | 7 | 3570 | 105570 | 105570 | 105570 | 105570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105570 | 105570 | 105570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 71400 | 71400 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20604 | 20604 | 20604 | 233260 | 175030 | 100830 | 64760 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 19560 | 104000 | 194130 | 443.4601 | 332.7567 | 191.692 | 123.1179 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 37.1863 | 197.7186 | 369.0684 | 25454.6084 | 19100.2319 | 11003.1217 | 7066.9658 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 2134.4943 | 11349.0494 | 21184.5285 | 281805.7605 | 499.8 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 249900 | 2677154.7243 | 2927054.7243 | 2939588.4 | 1324470 | 0 | 557277 | 0 | 0 | 4821335.4 | -7511000 | -5616719.3243 | -3722438.6487 | -1828157.973 | 66122.7027 | 1960403.3783 | 3854684.054 | 5748964.7297 | 7643245.4053 | 9537526.081 | 11431806.7567 | 13326087.4323 | 15220368.108 | 17114648.7837 | 19008929.4593 | 20903210.135 | 22797490.8106 | 24691771.4863 | 26586052.162 | 28480332.8376 | 30374613.5133 | -7511000 | -5698291.2195 | -3963641.6687 | -2303689.9455 | -715219.397 | 804848.1136 | 2259458.1715 | 3651429.5189 | 4983459.5163 | 6258129.3703 | 7477909.1349 | 8645162.4981 | 9762151.3625 | 10831040.2279 | 11853900.3862 | 12832713.9348 | 13769377.6177 | 14665706.5008 | 15523437.4894 | 16344232.6939 | 17129682.6503
KJ 3 | Kotel 11 | 17 | 7 | 3570 | 105570 | 105570 | 105570 | 105570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105570 | 105570 | 105570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 71400 | 71400 | 20604 | 20604 | 20604 | 20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20604 | 20604 | 20604 | 233260 | 175030 | 100830 | 64760 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 19560 | 104000 | 194130 | 221.73 | 166.3783 | 95.846 | 61.5589 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 18.5932 | 98.8593 | 184.5342 | 25454.6084 | 19100.2319 | 11003.1217 | 7066.9658 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 2134.4943 | 11349.0494 | 21184.5285 | 281805.7605 | 499.8 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 249900 | 2677154.7243 | 2927054.7243 | 2939588.4 | 1324470 | 0 | 557277 | 0 | 0 | 4821335.4 | -8304000 | -6409719.3243 | -4515438.6487 | -2621157.973 | -726877.2973 | 1167403.3783 | 3061684.054 | 4955964.7297 | 6850245.4053 | 8744526.081 | 10638806.7567 | 12533087.4323 | 14427368.108 | 16321648.7837 | 18215929.4593 | 20110210.135 | 22004490.8106 | 23898771.4863 | 25793052.162 | 27687332.8376 | 29581613.5133 | -8304000 | -6491291.2195 | -4756641.6687 | -3096689.9455 | -1508219.397 | 11848.1136 | 1466458.1715 | 2858429.5189 | 4190459.5163 | 5465129.3703 | 6684909.1349 | 7852162.4981 | 8969151.3625 | 10038040.2279 | 11060900.3862 | 12039713.9348 | 12976377.6177 | 13872706.5008 | 14730437.4894 | 15551232.6939 | 16336682.6503
KJ 3 | Kotel 8 | 18 | 7 | 3780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111780 | 111780 | 111780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 75600 | 75600 | 21816 | 21816 | 21816 | 21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816 | 21816 | 21816 | 227050 | 168820 | 94620 | 58550 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 13350 | 97790 | 187920 | 607.0856 | 451.3904 | 252.9947 | 156.5508 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 35.6952 | 261.4706 | 502.4599 | 24769.0909 | 18416.7273 | 10322.1818 | 6387.2727 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 1456.3636 | 10668 | 20500.3636 | 285504 | 529.2 | 1115 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 264600 | 2712288 | 2976888 | 2939588.4 | 1402380 | 0 | 590058 | 0 | 0 | 4932026.4 | -7398000 | -5442861.6 | -3487723.2 | -1532584.8 | 422553.6 | 2377692 | 4332830.4 | 6287968.8 | 8243107.2 | 10198245.6 | 12153384 | 14108522.4 | 16063660.8 | 18018799.2 | 19973937.6 | 21929076 | 23884214.4 | 25839352.8 | 27794491.2 | 29749629.6 | 31704768 | -7398000 | -5527054.1627 | -3736675.371 | -2023394.2306 | -383890.747 | 1185012.1081 | 2686354.5532 | 4123045.8883 | 5497870.1323 | 6813491.4185 | 8072459.1564 | 9277212.9727 | 10430087.438 | 11533316.5914 | 12589038.2692 | 13599298.2481 | 14566054.2087 | 15491179.5298 | 16376466.9185 | 17223631.8837 | 18034316.061
KJ 3 | Kotel 9 | 18 | 7 | 3780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111780 | 111780 | 111780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 75600 | 75600 | 21816 | 21816 | 21816 | 21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816 | 21816 | 21816 | 227050 | 168820 | 94620 | 58550 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 13350 | 97790 | 187920 | 504.5556 | 375.1556 | 210.2667 | 130.1111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 29.6667 | 217.3111 | 417.6 | 24824.1333 | 18457.6533 | 10345.12 | 6401.4667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 1459.6 | 10691.7067 | 20545.92 | 285799.0933 | 529.2 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 264600 | 2715091.3867 | 2979691.3867 | 2939588.4 | 1402380 | 0 | 590058 | 0 | 0 | 4932026.4 | -7464000 | -5511664.9867 | -3559329.9733 | -1606994.96 | 345340.0533 | 2297675.0667 | 4250010.08 | 6202345.0933 | 8154680.1067 | 10107015.12 | 12059350.1333 | 14011685.1467 | 15964020.16 | 17916355.1733 | 19868690.1867 | 21821025.2 | 23773360.2133 | 25725695.2267 | 27678030.24 | 29630365.2533 | 31582700.2667 | -7464000 | -5595736.8293 | -3807925.1828 | -2097100.6406 | -459947.9687 | 1106705.3059 | 2605895.0423 | 4040526.369 | 5413379.3133 | 6727114.1881 | 7984276.7478 | 9187303.1207 | 10338524.5302 | 11440171.812 | 12494379.7371 | 13503191.1488 | 14468560.9207 | 15392359.7455 | 16276377.7596 | 17122328.0124 | 17931849.7854
KJ 3 | Kotel 10 | 18 | 7 | 3780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111780 | 111780 | 111780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 75600 | 75600 | 21816 | 21816 | 21816 | 21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816 | 21816 | 21816 | 227050 | 168820 | 94620 | 58550 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 13350 | 97790 | 187920 | 431.654 | 320.9506 | 179.8859 | 111.3118 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 25.3802 | 185.9125 | 357.2624 | 24776.9392 | 18422.5627 | 10325.4525 | 6389.2966 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 1456.8251 | 10671.3802 | 20506.8593 | 285546.076 | 529.2 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 264600 | 2712687.7224 | 2977287.7224 | 2939588.4 | 1402380 | 0 | 590058 | 0 | 0 | 4932026.4 | -7511000 | -5556261.3224 | -3601522.6449 | -1646783.9673 | 307954.7103 | 2262693.3878 | 4217432.0654 | 6172170.743 | 8126909.4205 | 10081648.0981 | 12036386.7757 | 13991125.4532 | 15945864.1308 | 17900602.8084 | 19855341.4859 | 21810080.1635 | 23764818.8411 | 25719557.5186 | 27674296.1962 | 29629034.8738 | 31583773.5513 | -7511000 | -5640436.6722 | -3850423.9183 | -2137493.0533 | -498324.7615 | 1070257.336 | 2571292.8359 | 4007690.4435 | 5382233.6087 | 6697585.9199 | 7956296.2655 | 9160803.7733 | 10313442.5367 | 11416446.138 | 12471951.9766 | 13482005.4107 | 14448563.7209 | 15373499.9028 | 16258606.297 | 17105598.0618 | 17916116.497
KJ 3 | Kotel 11 | 18 | 7 | 3780 | 111780 | 111780 | 111780 | 111780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111780 | 111780 | 111780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 75600 | 75600 | 21816 | 21816 | 21816 | 21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21816 | 21816 | 21816 | 227050 | 168820 | 94620 | 58550 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 13350 | 97790 | 187920 | 215.827 | 160.4753 | 89.943 | 55.6559 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 12.6901 | 92.9563 | 178.6312 | 24776.9392 | 18422.5627 | 10325.4525 | 6389.2966 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 1456.8251 | 10671.3802 | 20506.8593 | 285546.076 | 529.2 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 264600 | 2712687.7224 | 2977287.7224 | 2939588.4 | 1402380 | 0 | 590058 | 0 | 0 | 4932026.4 | -8304000 | -6349261.3224 | -4394522.6449 | -2439783.9673 | -485045.2897 | 1469693.3878 | 3424432.0654 | 5379170.743 | 7333909.4205 | 9288648.0981 | 11243386.7757 | 13198125.4532 | 15152864.1308 | 17107602.8084 | 19062341.4859 | 21017080.1635 | 22971818.8411 | 24926557.5186 | 26881296.1962 | 28836034.8738 | 30790773.5513 | -8304000 | -6433436.6722 | -4643423.9183 | -2930493.0533 | -1291324.7615 | 277257.336 | 1778292.8359 | 3214690.4435 | 4589233.6087 | 5904585.9199 | 7163296.2655 | 8367803.7733 | 9520442.5367 | 10623446.138 | 11678951.9766 | 12689005.4107 | 13655563.7209 | 14580499.9028 | 15465606.297 | 16312598.0618 | 17123116.497
KJ 3 | Kotel 8 | 19 | 7 | 3990 | 117990 | 117990 | 117990 | 117990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117990 | 117990 | 117990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 79800 | 79800 | 23028 | 23028 | 23028 | 23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028 | 23028 | 23028 | 220840 | 162610 | 88410 | 52340 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 7140 | 91580 | 181710 | 590.4813 | 434.7861 | 236.3904 | 139.9465 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 19.0909 | 244.8663 | 485.8556 | 24091.6364 | 17739.2727 | 9644.7273 | 5709.8182 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 778.9091 | 9990.5455 | 19822.9091 | 289245.8182 | 558.6 | 1115 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 279300 | 2747835.2727 | 3027135.2727 | 2939588.4 | 1480290 | 0 | 622839 | 0 | 0 | 5042717.4 | -7398000 | -5382417.8727 | -3366835.7455 | -1351253.6182 | 664328.5091 | 2679910.6364 | 4695492.7636 | 6711074.8909 | 8726657.0182 | 10742239.1455 | 12757821.2727 | 14773403.4 | 16788985.5273 | 18804567.6545 | 20820149.7818 | 22835731.9091 | 24851314.0364 | 26866896.1636 | 28882478.2909 | 30898060.4182 | 32913642.5455 | -7398000 | -5469213.2753 | -3623484.3522 | -1857236.5789 | -167047.3221 | 1450358.6652 | 2998115.5909 | 4479222.6968 | 5896550.0709 | 7252844.2088 | 8550733.3359 | 9792732.5007 | 10981248.4478 | 12118584.2824 | 13206943.9327 | 14248436.421 | 15245079.9505 | 16198805.816 | 17111462.1467 | 17984817.4871 | 18820564.2242
KJ 3 | Kotel 9 | 19 | 7 | 3990 | 117990 | 117990 | 117990 | 117990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117990 | 117990 | 117990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 79800 | 79800 | 23028 | 23028 | 23028 | 23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028 | 23028 | 23028 | 220840 | 162610 | 88410 | 52340 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 7140 | 91580 | 181710 | 490.7556 | 361.3556 | 196.4667 | 116.3111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 15.8667 | 203.5111 | 403.8 | 24145.1733 | 17778.6933 | 9666.16 | 5722.5067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 780.64 | 10012.7467 | 19866.96 | 289530.3733 | 558.6 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 279300 | 2750538.5467 | 3029838.5467 | 2939588.4 | 1480290 | 0 | 622839 | 0 | 0 | 5042717.4 | -7464000 | -5451121.1467 | -3438242.2933 | -1425363.44 | 587515.4133 | 2600394.2667 | 4613273.12 | 6626151.9733 | 8639030.8267 | 10651909.68 | 12664788.5333 | 14677667.3867 | 16690546.24 | 18703425.0933 | 20716303.9467 | 22729182.8 | 24742061.6533 | 26754940.5067 | 28767819.36 | 30780698.2133 | 32793577.0667 | -7464000 | -5537800.1404 | -3694546.6861 | -1930667.7826 | -242745.3868 | 1372491.3555 | 2918172.4486 | 4397293.1119 | 5812719.584 | 7167194.6769 | 8463343.0911 | 9703676.5018 | 10890598.426 | 12026408.8797 | 13113308.8355 | 14153404.4869 | 15148711.3304 | 16101158.0705 | 17012590.3578 | 17884774.3647 | 18719400.2086
KJ 3 | Kotel 10 | 19 | 7 | 3990 | 117990 | 117990 | 117990 | 117990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117990 | 117990 | 117990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 79800 | 79800 | 23028 | 23028 | 23028 | 23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028 | 23028 | 23028 | 220840 | 162610 | 88410 | 52340 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 7140 | 91580 | 181710 | 419.8479 | 309.1445 | 168.0798 | 99.5057 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 13.5741 | 174.1065 | 345.4563 | 24099.27 | 17744.8935 | 9647.7833 | 5711.6274 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 779.1559 | 9993.711 | 19829.1901 | 289286.3916 | 558.6 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 279300 | 2748220.7205 | 3027520.7205 | 2939588.4 | 1480290 | 0 | 622839 | 0 | 0 | 5042717.4 | -7511000 | -5495803.3205 | -3480606.6411 | -1465409.9616 | 549786.7179 | 2564983.3973 | 4580180.0768 | 6595376.7563 | 8610573.4357 | 10625770.1152 | 12640966.7947 | 14656163.4741 | 16671360.1536 | 18686556.8331 | 20701753.5125 | 22716950.192 | 24732146.8715 | 26747343.551 | 28762540.2304 | 30777736.9099 | 32792933.5894 | -7511000 | -5582582.1249 | -3737206.1679 | -1971296.1612 | -281430.126 | 1335666.5583 | 2883127.5003 | 4363951.3682 | 5781007.7011 | 7137042.4694 | 8434683.3961 | 9676445.0484 | 10864733.7108 | 12001852.0481 | 13090003.5671 | 14131296.8867 | 15127749.824 | 16081293.3048 | 16993775.1046 | 17866963.4297 | 18702550.3437
KJ 3 | Kotel 11 | 19 | 7 | 3990 | 117990 | 117990 | 117990 | 117990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117990 | 117990 | 117990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 79800 | 79800 | 23028 | 23028 | 23028 | 23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028 | 23028 | 23028 | 220840 | 162610 | 88410 | 52340 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 7140 | 91580 | 181710 | 209.924 | 154.5722 | 84.0399 | 49.7529 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 6.7871 | 87.0532 | 172.7281 | 24099.27 | 17744.8935 | 9647.7833 | 5711.6274 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 779.1559 | 9993.711 | 19829.1901 | 289286.3916 | 558.6 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 279300 | 2748220.7205 | 3027520.7205 | 2939588.4 | 1480290 | 0 | 622839 | 0 | 0 | 5042717.4 | -8304000 | -6288803.3205 | -4273606.6411 | -2258409.9616 | -243213.2821 | 1771983.3973 | 3787180.0768 | 5802376.7563 | 7817573.4357 | 9832770.1152 | 11847966.7947 | 13863163.4741 | 15878360.1536 | 17893556.8331 | 19908753.5125 | 21923950.192 | 23939146.8715 | 25954343.551 | 27969540.2304 | 29984736.9099 | 31999933.5894 | -8304000 | -6375582.1249 | -4530206.1679 | -2764296.1612 | -1074430.126 | 542666.5583 | 2090127.5003 | 3570951.3682 | 4988007.7011 | 6344042.4694 | 7641683.3961 | 8883445.0484 | 10071733.7108 | 11208852.0481 | 12297003.5671 | 13338296.8867 | 14334749.824 | 15288293.3048 | 16200775.1046 | 17073963.4297 | 17909550.3437
KJ 3 | Kotel 8 | 20 | 7 | 4200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 124200 | 124200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 24240 | 24240 | 24240 | 24240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240 | 24240 | 24240 | 214630 | 156400 | 82200 | 46130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 930 | 85370 | 175500 | 573.877 | 418.1818 | 219.7861 | 123.3422 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 2.4866 | 228.262 | 469.2513 | 23414.1818 | 17061.8182 | 8967.2727 | 5032.3636 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 101.4545 | 9313.0909 | 19145.4545 | 292987.6364 | 588 | 1115 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 294000 | 2783382.5455 | 3077382.5455 | 2939588.4 | 1558200 | 0 | 655620 | 0 | 0 | 5153408.4 | -7398000 | -5321974.1455 | -3245948.2909 | -1169922.4364 | 906103.4182 | 2982129.2727 | 5058155.1273 | 7134180.9818 | 9210206.8364 | 11286232.6909 | 13362258.5455 | 15438284.4 | 17514310.2545 | 19590336.1091 | 21666361.9636 | 23742387.8182 | 25818413.6727 | 27894439.5273 | 29970465.3818 | 32046491.2364 | 34122517.0909 | -7398000 | -5411372.388 | -3510293.3334 | -1691078.9272 | 49796.1027 | 1715705.2223 | 3309876.6285 | 4835399.5054 | 6295230.0095 | 7692196.9991 | 9029007.5154 | 10308252.0287 | 11532409.4576 | 12703851.9734 | 13824849.5961 | 14897574.5939 | 15924105.6923 | 16906432.1022 | 17846457.3749 | 18746003.0904 | 19606812.3875
KJ 3 | Kotel 9 | 20 | 7 | 4200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 124200 | 124200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 24240 | 24240 | 24240 | 24240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240 | 24240 | 24240 | 214630 | 156400 | 82200 | 46130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 930 | 85370 | 175500 | 476.9556 | 347.5556 | 182.6667 | 102.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 2.0667 | 189.7111 | 390 | 23466.2133 | 17099.7333 | 8987.2 | 5043.5467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 101.68 | 9333.7867 | 19188 | 293261.6533 | 588 | 1115 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 294000 | 2785985.7067 | 3079985.7067 | 2939588.4 | 1558200 | 0 | 655620 | 0 | 0 | 5153408.4 | -7464000 | -5390577.3067 | -3317154.6133 | -1243731.92 | 829690.7733 | 2903113.4667 | 4976536.16 | 7049958.8533 | 9123381.5467 | 11196804.24 | 13270226.9333 | 15343649.6267 | 17417072.32 | 19490495.0133 | 21563917.7067 | 23637340.4 | 25710763.0933 | 27784185.7867 | 29857608.48 | 31931031.1733 | 34004453.8667 | -7464000 | -5479863.4514 | -3581168.1895 | -1764234.9246 | -25542.805 | 1638277.4051 | 3230449.855 | 4754059.8548 | 6212059.8547 | 7607275.1656 | 8942409.4344 | 10220049.883 | 11442672.3218 | 12612645.9475 | 13732237.9338 | 14803617.825 | 15828861.7401 | 16809956.3956 | 17748802.9559 | 18647220.717 | 19506950.6319
KJ 3 | Kotel 10 | 20 | 7 | 4200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 124200 | 124200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 24240 | 24240 | 24240 | 24240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240 | 24240 | 24240 | 214630 | 156400 | 82200 | 46130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 930 | 85370 | 175500 | 408.0418 | 297.3384 | 156.2738 | 87.6996 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 1.7681 | 162.3004 | 333.6502 | 23421.6008 | 17067.2243 | 8970.1141 | 5033.9582 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 101.4867 | 9316.0418 | 19151.5209 | 293026.7072 | 588 | 1115 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 294000 | 2783753.7186 | 3077753.7186 | 2939588.4 | 1558200 | 0 | 655620 | 0 | 0 | 5153408.4 | -7511000 | -5435345.3186 | -3359690.6373 | -1284035.9559 | 791618.7255 | 2867273.4068 | 4942928.0882 | 7018582.7696 | 9094237.451 | 11169892.1323 | 13245546.8137 | 15321201.4951 | 17396856.1764 | 19472510.8578 | 21548165.5392 | 23623820.2205 | 25699474.9019 | 27775129.5833 | 29850784.2646 | 31926438.946 | 34002093.6274 | -7511000 | -5524727.5776 | -3623988.4175 | -1805099.269 | -64535.4906 | 1601075.7807 | 3194962.1646 | 4720212.2928 | 6179781.7935 | 7576499.019 | 8913070.5267 | 10192086.3235 | 11416024.885 | 12587257.9583 | 13708055.1576 | 14780588.3626 | 15806935.9272 | 16789086.7068 | 17728943.9121 | 18628328.7976 | 19488984.1904
KJ 3 | Kotel 11 | 20 | 7 | 4200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 124200 | 124200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 24240 | 24240 | 24240 | 24240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240 | 24240 | 24240 | 214630 | 156400 | 82200 | 46130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 930 | 85370 | 175500 | 204.0209 | 148.6692 | 78.1369 | 43.8498 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0.88403 | 81.1502 | 166.8251 | 23421.6008 | 17067.2243 | 8970.1141 | 5033.9582 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 101.4867 | 9316.0418 | 19151.5209 | 293026.7072 | 588 | 1115 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 294000 | 2783753.7186 | 3077753.7186 | 2939588.4 | 1558200 | 0 | 655620 | 0 | 0 | 5153408.4 | -8304000 | -6228345.3186 | -4152690.6373 | -2077035.9559 | -1381.2745 | 2074273.4068 | 4149928.0882 | 6225582.7696 | 8301237.451 | 10376892.1323 | 12452546.8137 | 14528201.4951 | 16603856.1764 | 18679510.8578 | 20755165.5392 | 22830820.2205 | 24906474.9019 | 26982129.5833 | 29057784.2646 | 31133438.946 | 33209093.6274 | -8304000 | -6317727.5776 | -4416988.4175 | -2598099.269 | -857535.4906 | 808075.7807 | 2401962.1646 | 3927212.2928 | 5386781.7935 | 6783499.019 | 8120070.5267 | 9399086.3235 | 10623024.885 | 11794257.9583 | 12915055.1576 | 13987588.3626 | 15013935.9272 | 15996086.7068 | 16935943.9121 | 17835328.7976 | 18695984.1904
KJ 3 | Kotel 8 | 21 | 7 | 4410 | 130410 | 130410 | 130410 | 130410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 130410 | 130410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9418 | 1 | 1 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83066.6667 | 88200 | 88200 | 25452 | 25452 | 25452 | 25452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24308 | 25452 | 25452 | 208420 | 150190 | 75990 | 39920 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 79160 | 169290 | 557.2727 | 401.5775 | 203.1818 | 106.738 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 211.6578 | 452.6471 | 22736.7273 | 16384.3636 | 8289.8182 | 4354.9091 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 8635.6364 | 18468 | 296161.4545 | 612.2667 | 215 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 306133.3333 | 2813533.8182 | 3119667.1515 | 2939588.4 | 1622506.6667 | 0 | 131637.3333 | 0 | 0 | 4693732.4 | -7398000 | -5823934.7515 | -4249869.503 | -2675804.2545 | -1101739.0061 | 472326.2424 | 2046391.4909 | 3620456.7394 | 5194521.9879 | 6768587.2364 | 8342652.4848 | 9916717.7333 | 11490782.9818 | 13064848.2303 | 14638913.4788 | 16212978.7273 | 17787043.9758 | 19361109.2242 | 20935174.4727 | 22509239.7212 | 24083304.9697 | -7398000 | -5891717.4656 | -4450298.7723 | -3070950.7405 | -1751000.4708 | -487890.1649 | 720827.8311 | 1877495.77 | 2984355.0416 | 4043550.5168 | 5057134.7036 | 6027071.7245 | 6955241.1225 | 7843441.5033 | 8693394.0209 | 9506745.7123 | 10285072.6898 | 11029883.1945 | 11742620.5196 | 12424665.8068 | 13077340.7227
KJ 3 | Kotel 9 | 21 | 7 | 4410 | 130410 | 130410 | 130410 | 130410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 130410 | 130410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9418 | 1 | 1 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83066.6667 | 88200 | 88200 | 25452 | 25452 | 25452 | 25452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24308 | 25452 | 25452 | 208420 | 150190 | 75990 | 39920 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 79160 | 169290 | 463.1556 | 333.7556 | 168.8667 | 88.7111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 175.9111 | 376.2 | 22787.2533 | 16420.7733 | 8308.24 | 4364.5867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 8654.8267 | 18509.04 | 296426.2133 | 612.2667 | 215 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 306133.3333 | 2816049.0267 | 3122182.36 | 2939588.4 | 1622506.6667 | 0 | 131637.3333 | 0 | 0 | 4693732.4 | -7464000 | -5892449.96 | -4320899.92 | -2749349.88 | -1177799.84 | 393750.2 | 1965300.24 | 3536850.28 | 5108400.32 | 6679950.36 | 8251500.4 | 9823050.44 | 11394600.48 | 12966150.52 | 14537700.56 | 16109250.6 | 17680800.64 | 19252350.68 | 20823900.72 | 22395450.76 | 23967000.8 | -7464000 | -5960124.3636 | -4521008.9221 | -3143864.959 | -1826023.8459 | -564931.8717 | 641854.7065 | 1796674.3986 | 2901765.013 | 3959267.9933 | 4971232.5677 | 5939619.7203 | 6866305.9907 | 7753087.1108 | 8601681.484 | 9413733.5158 | 10190816.7998 | 10934437.1673 | 11646035.605 | 12326991.0479 | 12978623.0506
KJ 3 | Kotel 10 | 21 | 7 | 4410 | 130410 | 130410 | 130410 | 130410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 130410 | 130410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9418 | 1 | 1 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83066.6667 | 88200 | 88200 | 25452 | 25452 | 25452 | 25452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24308 | 25452 | 25452 | 208420 | 150190 | 75990 | 39920 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 79160 | 169290 | 396.2357 | 285.5323 | 144.4677 | 75.8935 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 150.4943 | 321.8441 | 22743.9316 | 16389.5551 | 8292.4449 | 4356.289 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8638.3726 | 18473.8517 | 296199.2053 | 612.2667 | 215 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 306133.3333 | 2813892.4506 | 3120025.7839 | 2939588.4 | 1622506.6667 | 0 | 131637.3333 | 0 | 0 | 4693732.4 | -7511000 | -5937293.3839 | -4363586.7678 | -2789880.1517 | -1216173.5356 | 357533.0805 | 1931239.6966 | 3504946.3127 | 5078652.9288 | 6652359.5449 | 8226066.161 | 9799772.7771 | 11373479.3932 | 12947186.0093 | 14520892.6253 | 16094599.2414 | 17668305.8575 | 19242012.4736 | 20815719.0897 | 22389425.7058 | 23963132.3219 | -7511000 | -6005060.6545 | -4563970.3716 | -3184936.6082 | -1865287.0738 | -602464.5528 | 605978.051 | 1762382.4566 | 2868989.5432 | 3927943.6931 | 4941296.9466 | 5911012.9787 | 6838970.9041 | 7726968.9188 | 8576727.7846 | 9389894.1634 | 10168043.8081 | 10912684.6165 | 11625259.5527 | 12307149.4438 | 12959675.6554
KJ 3 | Kotel 11 | 21 | 7 | 4410 | 130410 | 130410 | 130410 | 130410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 130410 | 130410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9418 | 1 | 1 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83066.6667 | 88200 | 88200 | 25452 | 25452 | 25452 | 25452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24308 | 25452 | 25452 | 208420 | 150190 | 75990 | 39920 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 79160 | 169290 | 198.1179 | 142.7662 | 72.2338 | 37.9468 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 75.2471 | 160.9221 | 22743.9316 | 16389.5551 | 8292.4449 | 4356.289 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8638.3726 | 18473.8517 | 296199.2053 | 612.2667 | 215 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 306133.3333 | 2813892.4506 | 3120025.7839 | 2939588.4 | 1622506.6667 | 0 | 131637.3333 | 0 | 0 | 4693732.4 | -8304000 | -6730293.3839 | -5156586.7678 | -3582880.1517 | -2009173.5356 | -435466.9195 | 1138239.6966 | 2711946.3127 | 4285652.9288 | 5859359.5449 | 7433066.161 | 9006772.7771 | 10580479.3932 | 12154186.0093 | 13727892.6253 | 15301599.2414 | 16875305.8575 | 18449012.4736 | 20022719.0897 | 21596425.7058 | 23170132.3219 | -8304000 | -6798060.6545 | -5356970.3716 | -3977936.6082 | -2658287.0738 | -1395464.5528 | -187021.949 | 969382.4566 | 2075989.5432 | 3134943.6931 | 4148296.9466 | 5118012.9787 | 6045970.9041 | 6933968.9188 | 7783727.7846 | 8596894.1634 | 9375043.8081 | 10119684.6165 | 10832259.5527 | 11514149.4438 | 12166675.6554
KJ 3 | Kotel 8 | 22 | 7 | 4620 | 136620 | 136620 | 136620 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136620 | 136620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8791 | 1 | 1 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81229.1667 | 92400 | 92400 | 26664 | 26664 | 26664 | 26664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24174.5 | 26664 | 26664 | 202210 | 143980 | 69780 | 33710 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 72950 | 163080 | 540.6684 | 384.9733 | 186.5775 | 90.1337 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 195.0535 | 436.0428 | 22059.2727 | 15706.9091 | 7612.3636 | 3677.4545 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 7958.1818 | 17790.5455 | 299235.2273 | 635.6292 | 215 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 317814.5833 | 2842734.6591 | 3160549.2424 | 2939588.4 | 1684417.2917 | 0 | 136660.2708 | 0 | 0 | 4760665.9625 | -7398000 | -5797883.2799 | -4197766.5598 | -2597649.8398 | -997533.1197 | 602583.6004 | 2202700.3205 | 3802817.0405 | 5402933.7606 | 7003050.4807 | 8603167.2008 | 10203283.9208 | 11803400.6409 | 13403517.361 | 15003634.0811 | 16603750.8011 | 18203867.5212 | 19803984.2413 | 21404100.9614 | 23004217.6814 | 24604334.4015 | -7398000 | -5866787.8277 | -4401513.0216 | -2999336.1737 | -1657540.147 | -373524.8105 | 855197.9996 | 2031009.3011 | 3156187.5801 | 4232913.2059 | 5263272.6564 | 6249262.5613 | 7192793.5707 | 8095694.0581 | 8959713.6633 | 9786526.6827 | 10577735.3137 | 11334872.7596 | 12059406.2006 | 12752739.637 | 13416216.6097
KJ 3 | Kotel 9 | 22 | 7 | 4620 | 136620 | 136620 | 136620 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136620 | 136620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8791 | 1 | 1 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81229.1667 | 92400 | 92400 | 26664 | 26664 | 26664 | 26664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24174.5 | 26664 | 26664 | 202210 | 143980 | 69780 | 33710 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 72950 | 163080 | 449.3556 | 319.9556 | 155.0667 | 74.9111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 162.1111 | 362.4 | 22108.2933 | 15741.8133 | 7629.28 | 3685.6267 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 7975.8667 | 17830.08 | 299490.9533 | 635.6292 | 215 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 317814.5833 | 2845164.0567 | 3162978.64 | 2939588.4 | 1684417.2917 | 0 | 136660.2708 | 0 | 0 | 4760665.9625 | -7464000 | -5866312.6775 | -4268625.355 | -2670938.0325 | -1073250.71 | 524436.6125 | 2122123.935 | 3719811.2575 | 5317498.58 | 6915185.9025 | 8512873.225 | 10110560.5475 | 11708247.87 | 13305935.1925 | 14903622.515 | 16501309.8375 | 18098997.16 | 19696684.4825 | 21294371.805 | 22892059.1275 | 24489746.45 | -7464000 | -5935112.61 | -4472062.4761 | -3072014.5011 | -1732255.6733 | -450189.8094 | 776667.4767 | 1950693.5877 | 3074163.5505 | 4149254.4239 | 5178049.5181 | 6162542.4312 | 7104640.9126 | 8006170.5599 | 8868878.3564 | 9694436.0563 | 10484443.4247 | 11240431.3371 | 11963864.746 | 12656145.5201 | 13318615.1604
KJ 3 | Kotel 10 | 22 | 7 | 4620 | 136620 | 136620 | 136620 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136620 | 136620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8791 | 1 | 1 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81229.1667 | 92400 | 92400 | 26664 | 26664 | 26664 | 26664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24174.5 | 26664 | 26664 | 202210 | 143980 | 69780 | 33710 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 72950 | 163080 | 384.4297 | 273.7262 | 132.6616 | 64.0875 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 138.6882 | 310.038 | 22066.2624 | 15711.8859 | 7614.7757 | 3678.6198 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7960.7034 | 17796.1825 | 299271.6901 | 635.6292 | 215 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 317814.5833 | 2843081.0561 | 3160895.6394 | 2939588.4 | 1684417.2917 | 0 | 136660.2708 | 0 | 0 | 4760665.9625 | -7511000 | -5911229.6769 | -4311459.3538 | -2711689.0308 | -1111918.7077 | 487851.6154 | 2087621.9385 | 3687392.2616 | 5287162.5847 | 6886932.9077 | 8486703.2308 | 10086473.5539 | 11686243.877 | 13286014.2001 | 14885784.5232 | 16485554.8462 | 18085325.1693 | 19685095.4924 | 21284865.8155 | 22884636.1386 | 24484406.4617 | -7511000 | -5980119.3081 | -4515161.7081 | -3113288.4067 | -1771782.8552 | -488045.4852 | 740411.3281 | 1915968.0872 | 3040902.785 | 4117395.3187 | 5147531.7147 | 6133308.1701 | 7076634.9217 | 7979339.9472 | 8843172.5074 | 9669806.5364 | 10460843.8846 | 11217817.4236 | 11942194.016 | 12635377.358 | 13298710.6996
KJ 3 | Kotel 11 | 22 | 7 | 4620 | 136620 | 136620 | 136620 | 136620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136620 | 136620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8791 | 1 | 1 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81229.1667 | 92400 | 92400 | 26664 | 26664 | 26664 | 26664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24174.5 | 26664 | 26664 | 202210 | 143980 | 69780 | 33710 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 72950 | 163080 | 192.2148 | 136.8631 | 66.3308 | 32.0437 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 69.3441 | 155.019 | 22066.2624 | 15711.8859 | 7614.7757 | 3678.6198 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7960.7034 | 17796.1825 | 299271.6901 | 635.6292 | 215 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 317814.5833 | 2843081.0561 | 3160895.6394 | 2939588.4 | 1684417.2917 | 0 | 136660.2708 | 0 | 0 | 4760665.9625 | -8304000 | -6704229.6769 | -5104459.3538 | -3504689.0308 | -1904918.7077 | -305148.3846 | 1294621.9385 | 2894392.2616 | 4494162.5847 | 6093932.9077 | 7693703.2308 | 9293473.5539 | 10893243.877 | 12493014.2001 | 14092784.5232 | 15692554.8462 | 17292325.1693 | 18892095.4924 | 20491865.8155 | 22091636.1386 | 23691406.4617 | -8304000 | -6773119.3081 | -5308161.7081 | -3906288.4067 | -2564782.8552 | -1281045.4852 | -52588.6719 | 1122968.0872 | 2247902.785 | 3324395.3187 | 4354531.7147 | 5340308.1701 | 6283634.9217 | 7186339.9472 | 8050172.5074 | 8876806.5364 | 9667843.8846 | 10424817.4236 | 11149194.016 | 11842377.358 | 12505710.6996
KJ 3 | Kotel 7 | 23 | 7 | 4830 | 142830 | 142830 | 142830 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142830 | 142830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82186 | 1 | 1 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79391.6667 | 96600 | 96600 | 27876 | 27876 | 27876 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24041 | 27876 | 27876 | 196000 | 137770 | 63570 | 27500 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 66740 | 156870 | 653.3333 | 459.2333 | 211.9 | 91.6667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 0 | 222.4667 | 522.9 | 21429.3333 | 15062.8533 | 6950.32 | 3006.6667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 7296.9067 | 17151.12 | 302555.6933 | 658.9917 | 215 | 3620000 | 579000 | 1448000 | 1650000 | 7297000 | 329495.8333 | 2874279.0867 | 3203774.92 | 2939588.4 | 1746327.9167 | 0 | 141683.2083 | 0 | 0 | 4827599.525 | -7297000 | -5673175.395 | -4049350.79 | -2425526.185 | -801701.58 | 822123.025 | 2445947.63 | 4069772.235 | 5693596.84 | 7317421.445 | 8941246.05 | 10565070.655 | 12188895.26 | 13812719.865 | 15436544.47 | 17060369.075 | 18684193.68 | 20308018.285 | 21931842.89 | 23555667.495 | 25179492.1 | -7297000 | -5743100.8565 | -4256116.0301 | -2833164.0432 | -1471487.5006 | -168447.747 | 1078480.2469 | 2271712.7769 | 3413562.088 | 4506240.8545 | 5551866.4684 | 6552465.142 | 7509975.8345 | 8426254.0091 | 9303075.2288 | 10142138.5969 | 10945070.0497 | 11713425.5069 | 12448693.887 | 13152299.9923 | 13825607.2701
KJ 3 | Kotel 8 | 23 | 7 | 4830 | 142830 | 142830 | 142830 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142830 | 142830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82186 | 1 | 1 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79391.6667 | 96600 | 96600 | 27876 | 27876 | 27876 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24041 | 27876 | 27876 | 196000 | 137770 | 63570 | 27500 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 66740 | 156870 | 524.0642 | 368.369 | 169.9733 | 73.5294 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 178.4492 | 419.4385 | 21381.8182 | 15029.4545 | 6934.9091 | 3000 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 7280.7273 | 17113.0909 | 302309 | 658.9917 | 215 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 329495.8333 | 2871935.5 | 3201431.3333 | 2939588.4 | 1746327.9167 | 0 | 141683.2083 | 0 | 0 | 4827599.525 | -7398000 | -5771831.8083 | -4145663.6167 | -2519495.425 | -893327.2333 | 732840.9583 | 2359009.15 | 3985177.3417 | 5611345.5333 | 7237513.725 | 8863681.9167 | 10489850.1083 | 12116018.3 | 13742186.4917 | 15368354.6833 | 16994522.875 | 18620691.0667 | 20246859.2583 | 21873027.45 | 23499195.6417 | 25125363.8333 | -7398000 | -5841858.1898 | -4352727.2709 | -2927721.607 | -1564079.8232 | -259159.4561 | 989568.1681 | 2184522.8323 | 3328020.1186 | 4422275.895 | 5469410.6092 | 6471453.398 | 7430346.0188 | 8347946.6129 | 9226033.3058 | 10066307.6531 | 10870397.9376 | 11639862.3246 | 12376191.8816 | 13080813.4673 | 13755092.4966
KJ 3 | Kotel 9 | 23 | 7 | 4830 | 142830 | 142830 | 142830 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142830 | 142830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82186 | 1 | 1 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79391.6667 | 96600 | 96600 | 27876 | 27876 | 27876 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24041 | 27876 | 27876 | 196000 | 137770 | 63570 | 27500 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 66740 | 156870 | 435.5556 | 306.1556 | 141.2667 | 61.1111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 148.3111 | 348.6 | 21429.3333 | 15062.8533 | 6950.32 | 3006.6667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 7296.9067 | 17151.12 | 302555.6933 | 658.9917 | 215 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 329495.8333 | 2874279.0867 | 3203774.92 | 2939588.4 | 1746327.9167 | 0 | 141683.2083 | 0 | 0 | 4827599.525 | -7464000 | -5840175.395 | -4216350.79 | -2592526.185 | -968701.58 | 655123.025 | 2278947.63 | 3902772.235 | 5526596.84 | 7150421.445 | 8774246.05 | 10398070.655 | 12021895.26 | 13645719.865 | 15269544.47 | 16893369.075 | 18517193.68 | 20141018.285 | 21764842.89 | 23388667.495 | 25012492.1 | -7464000 | -5910100.8565 | -4423116.0301 | -3000164.0432 | -1638487.5006 | -335447.747 | 911480.2469 | 2104712.7769 | 3246562.088 | 4339240.8545 | 5384866.4684 | 6385465.142 | 7342975.8345 | 8259254.0091 | 9136075.2288 | 9975138.5969 | 10778070.0497 | 11546425.5069 | 12281693.887 | 12985299.9923 | 13658607.2701
KJ 3 | Kotel 10 | 23 | 7 | 4830 | 142830 | 142830 | 142830 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142830 | 142830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82186 | 1 | 1 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79391.6667 | 96600 | 96600 | 27876 | 27876 | 27876 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24041 | 27876 | 27876 | 196000 | 137770 | 63570 | 27500 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 66740 | 156870 | 372.6236 | 261.9202 | 120.8555 | 52.2814 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 126.8821 | 298.2319 | 21388.5932 | 15034.2167 | 6937.1065 | 3000.9506 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7283.0342 | 17118.5133 | 302344.1749 | 658.9917 | 215 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 329495.8333 | 2872269.6616 | 3201765.4949 | 2939588.4 | 1746327.9167 | 0 | 141683.2083 | 0 | 0 | 4827599.525 | -7511000 | -5885165.9699 | -4259331.9399 | -2633497.9098 | -1007663.8797 | 618170.1503 | 2244004.1804 | 3869838.2105 | 5495672.2406 | 7121506.2706 | 8747340.3007 | 10373174.3308 | 11999008.3608 | 13624842.3909 | 15250676.421 | 16876510.451 | 18502344.4811 | 20128178.5112 | 21754012.5413 | 23379846.5713 | 25005680.6014 | -7511000 | -5955177.9617 | -4466353.0446 | -3041640.2053 | -1678278.6366 | -373626.4177 | 874844.6051 | 2069553.7179 | 3212816.0268 | 4306846.9443 | 5353766.4827 | 6355603.3615 | 7314298.9393 | 8231710.9755 | 9109617.2302 | 9949718.9093 | 10753643.9612 | 11522950.2308 | 12259128.4793 | 12963605.2722 | 13637745.7438
KJ 3 | Kotel 11 | 23 | 7 | 4830 | 142830 | 142830 | 142830 | 142830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142830 | 142830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82186 | 1 | 1 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79391.6667 | 96600 | 96600 | 27876 | 27876 | 27876 | 27876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24041 | 27876 | 27876 | 196000 | 137770 | 63570 | 27500 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 66740 | 156870 | 186.3118 | 130.9601 | 60.4278 | 26.1407 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 63.4411 | 149.116 | 21388.5932 | 15034.2167 | 6937.1065 | 3000.9506 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7283.0342 | 17118.5133 | 302344.1749 | 658.9917 | 215 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 329495.8333 | 2872269.6616 | 3201765.4949 | 2939588.4 | 1746327.9167 | 0 | 141683.2083 | 0 | 0 | 4827599.525 | -8304000 | -6678165.9699 | -5052331.9399 | -3426497.9098 | -1800663.8797 | -174829.8497 | 1451004.1804 | 3076838.2105 | 4702672.2406 | 6328506.2706 | 7954340.3007 | 9580174.3308 | 11206008.3608 | 12831842.3909 | 14457676.421 | 16083510.451 | 17709344.4811 | 19335178.5112 | 20961012.5413 | 22586846.5713 | 24212680.6014 | -8304000 | -6748177.9617 | -5259353.0446 | -3834640.2053 | -2471278.6366 | -1166626.4177 | 81844.6051 | 1276553.7179 | 2419816.0268 | 3513846.9443 | 4560766.4827 | 5562603.3615 | 6521298.9393 | 7438710.9755 | 8316617.2302 | 9156718.9093 | 9960643.9612 | 10729950.2308 | 11466128.4793 | 12170605.2722 | 12844745.7438
KJ 3 | Kotel 7 | 24 | 7 | 5040 | 149040 | 149040 | 149040 | 149040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149040 | 149040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76939 | 1 | 1 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77554.1667 | 100800 | 100800 | 29088 | 29088 | 29088 | 29088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23907.5 | 29088 | 29088 | 189790 | 131560 | 57360 | 21290 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60530 | 150660 | 632.6333 | 438.5333 | 191.2 | 70.9667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 0 | 201.7667 | 502.2 | 20750.3733 | 14383.8933 | 6271.36 | 2327.7067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6617.9467 | 16472.16 | 305620.4333 | 682.3542 | 215 | 3620000 | 579000 | 1448000 | 1650000 | 7297000 | 341177.0833 | 2903394.1167 | 3244571.2 | 2939588.4 | 1808238.5417 | 0 | 146706.1458 | 0.7 | 80500 | 4975033.0875 | -7297000 | -5566538.1125 | -3836076.225 | -2105614.3375 | -375152.45 | 1355309.4375 | 3085771.325 | 4816233.2125 | 6546695.1 | 8277156.9875 | 10007618.875 | 11738080.7625 | 13468542.65 | 15199004.5375 | 16929466.425 | 18659928.3125 | 20390390.2 | 22120852.0875 | 23851313.975 | 25581775.8625 | 27312237.75 | -7297000 | -5641055.61 | -4056419.8302 | -2540021.9547 | -1088923.5093 | 299687.4432 | 1628501.7519 | 2900094.3918 | 4116929.4539 | 5281364.92 | 6395657.232 | 7461965.6646 | 8482356.5092 | 9458807.0782 | 10393209.5365 | 11287374.5685 | 12143034.8861 | 12961848.5872 | 13745402.3681 | 14495214.5987 | 15212738.2643
KJ 3 | Kotel 8 | 24 | 7 | 5040 | 149040 | 149040 | 149040 | 149040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149040 | 149040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76939 | 1 | 1 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77554.1667 | 100800 | 100800 | 29088 | 29088 | 29088 | 29088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23907.5 | 29088 | 29088 | 189790 | 131560 | 57360 | 21290 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60530 | 150660 | 507.4599 | 351.7647 | 153.369 | 56.9251 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 161.8449 | 402.8342 | 20704.3636 | 14352 | 6257.4545 | 2322.5455 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 6603.2727 | 16435.6364 | 305382.7727 | 682.3542 | 215 | 3620000 | 680000 | 1448000 | 1650000 | 7398000 | 341177.0833 | 2901136.3409 | 3242313.4242 | 2939588.4 | 1808238.5417 | 0 | 146706.1458 | 0.7 | 80500 | 4975033.0875 | -7398000 | -5665280.3367 | -3932560.6735 | -2199841.0102 | -467121.347 | 1265598.3163 | 2998317.9795 | 4731037.6428 | 6463757.3061 | 8196476.9693 | 9929196.6326 | 11661916.2958 | 13394635.9591 | 15127355.6223 | 16860075.2856 | 18592794.9489 | 20325514.6121 | 22058234.2754 | 23790953.9386 | 25523673.6019 | 27256393.2652 | -7398000 | -5739895.0591 | -4153191.7663 | -2634815.4096 | -1181823.6808 | 208599.0263 | 1539147.0714 | 2812398.7891 | 4030821.4855 | 5196776.2189 | 6312522.3753 | 7380222.0465 | 8401944.2198 | 9379668.7876 | 10315290.3836 | 11210622.0544 | 12067398.7729 | 12887280.8002 | 13671856.9028 | 14422647.4316 | 15141107.2678
KJ 3 | Kotel 9 | 24 | 7 | 5040 | 149040 | 149040 | 149040 | 149040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149040 | 149040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76939 | 1 | 1 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77554.1667 | 100800 | 100800 | 29088 | 29088 | 29088 | 29088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23907.5 | 29088 | 29088 | 189790 | 131560 | 57360 | 21290 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60530 | 150660 | 421.7556 | 292.3556 | 127.4667 | 47.3111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 134.5111 | 334.8 | 20750.3733 | 14383.8933 | 6271.36 | 2327.7067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6617.9467 | 16472.16 | 305620.4333 | 682.3542 | 215 | 3620000 | 746000 | 1448000 | 1650000 | 7464000 | 341177.0833 | 2903394.1167 | 3244571.2 | 2939588.4 | 1808238.5417 | 0 | 146706.1458 | 0.7 | 80500 | 4975033.0875 | -7464000 | -5733538.1125 | -4003076.225 | -2272614.3375 | -542152.45 | 1188309.4375 | 2918771.325 | 4649233.2125 | 6379695.1 | 8110156.9875 | 9840618.875 | 11571080.7625 | 13301542.65 | 15032004.5375 | 16762466.425 | 18492928.3125 | 20223390.2 | 21953852.0875 | 23684313.975 | 25414775.8625 | 27145237.75 | -7464000 | -5808055.61 | -4223419.8302 | -2707021.9547 | -1255923.5093 | 132687.4432 | 1461501.7519 | 2733094.3918 | 3949929.4539 | 5114364.92 | 6228657.232 | 7294965.6646 | 8315356.5092 | 9291807.0782 | 10226209.5365 | 11120374.5685 | 11976034.8861 | 12794848.5872 | 13578402.3681 | 14328214.5987 | 15045738.2643
KJ 3 | Kotel 10 | 24 | 7 | 5040 | 149040 | 149040 | 149040 | 149040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149040 | 149040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76939 | 1 | 1 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77554.1667 | 100800 | 100800 | 29088 | 29088 | 29088 | 29088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23907.5 | 29088 | 29088 | 189790 | 131560 | 57360 | 21290 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60530 | 150660 | 360.8175 | 250.1141 | 109.0494 | 40.4753 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 115.076 | 286.4259 | 20710.924 | 14356.5475 | 6259.4373 | 2323.2814 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6605.365 | 16440.8441 | 305416.6597 | 682.3542 | 215 | 3620000 | 793000 | 1448000 | 1650000 | 7511000 | 341177.0833 | 2901458.2671 | 3242635.3504 | 2939588.4 | 1808238.5417 | 0 | 146706.1458 | 0.7 | 80500 | 4975033.0875 | -7511000 | -5778602.2629 | -4046204.5259 | -2313806.7888 | -581409.0518 | 1150988.6853 | 2883386.4223 | 4615784.1594 | 6348181.8965 | 8080579.6335 | 9812977.3706 | 11545375.1076 | 13277772.8447 | 15010170.5817 | 16742568.3188 | 18474966.0558 | 20207363.7929 | 21939761.53 | 23672159.267 | 25404557.0041 | 27136954.7411 | -7511000 | -5853203.1224 | -4266794.6272 | -2748700.3733 | -1295978.5993 | 94185.7778 | 1424486.6171 | 2697501.7743 | 3915698.097 | 5081436.2048 | 6196975.064 | 7264476.3646 | 8286008.7098 | 9263551.6237 | 10198999.3883 | 11094164.7133 | 11950782.2491 | 12770511.9485 | 13554942.2828 | 14305593.3205 | 15023919.6723
KJ 3 | Kotel 11 | 24 | 7 | 5040 | 149040 | 149040 | 149040 | 149040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149040 | 149040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76939 | 1 | 1 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77554.1667 | 100800 | 100800 | 29088 | 29088 | 29088 | 29088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23907.5 | 29088 | 29088 | 189790 | 131560 | 57360 | 21290 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60530 | 150660 | 180.4087 | 125.057 | 54.5247 | 20.2376 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 57.538 | 143.2129 | 20710.924 | 14356.5475 | 6259.4373 | 2323.2814 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6605.365 | 16440.8441 | 305416.6597 | 682.3542 | 215 | 3620000 | 1586000 | 1448000 | 1650000 | 8304000 | 341177.0833 | 2901458.2671 | 3242635.3504 | 2939588.4 | 1808238.5417 | 0 | 146706.1458 | 0.7 | 80500 | 4975033.0875 | -8304000 | -6571602.2629 | -4839204.5259 | -3106806.7888 | -1374409.0518 | 357988.6853 | 2090386.4223 | 3822784.1594 | 5555181.8965 | 7287579.6335 | 9019977.3706 | 10752375.1076 | 12484772.8447 | 14217170.5817 | 15949568.3188 | 17681966.0558 | 19414363.7929 | 21146761.53 | 22879159.267 | 24611557.0041 | 26343954.7411 | -8304000 | -6646203.1224 | -5059794.6272 | -3541700.3733 | -2088978.5993 | -698814.2222 | 631486.6171 | 1904501.7743 | 3122698.097 | 4288436.2048 | 5403975.064 | 6471476.3646 | 7493008.7098 | 8470551.6237 | 9405999.3883 | 10301164.7133 | 11157782.2491 | 11977511.9485 | 12761942.2828 | 13512593.3205 | 14230919.6723
KJ 4 | Kotel 9 | 9 | 12 | 3240 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 63830 | 61230 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87456 | 0.82914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 47091.8868 | 44688.1132 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 13683.434 | 13104.566 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 267820 | 209590 | 135390 | 99320 | 15660 | 820 | 0 | 0 | 14590 | 54120 | 138560 | 228690 | 595.1556 | 465.7556 | 300.8667 | 220.7111 | 34.8 | 1.8222 | 0 | 0 | 32.4222 | 120.2667 | 307.9111 | 508.2 | 29281.6533 | 22915.1733 | 14802.64 | 10858.9867 | 1712.16 | 89.6533 | 0 | 0 | 1595.1733 | 5917.12 | 15149.2267 | 25003.44 | 306933.2267 | 629.08 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 314540 | 2915865.6533 | 3230405.6533 | 2939588.4 | 1667062 | 0 | 701424.2 | 0 | 0 | 5308074.6 | -9186000 | -7108331.0533 | -5030662.1067 | -2952993.16 | -875324.2133 | 1202344.7333 | 3280013.68 | 5357682.6267 | 7435351.5733 | 9513020.52 | 11590689.4667 | 13668358.4133 | 15746027.36 | 17823696.3067 | 19901365.2533 | 21979034.2 | 24056703.1467 | 26134372.0933 | 28212041.04 | 30289709.9867 | 32367378.9333 | -9186000 | -7197800.051 | -5295216.3678 | -3474562.1255 | -1732309.262 | -65081.6415 | 1530351.4882 | 3057081.7558 | 4518067.6579 | 5916140.2915 | 7254008.8403 | 8534265.8249 | 9759392.1259 | 10931761.7919 | 12053646.6398 | 13127220.6569 | 14154564.2139 | 15137668.0963 | 16078437.3616 | 16978695.0319 | 17840185.6254
KJ 4 | Kotel 10 | 9 | 12 | 3240 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 63830 | 61230 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87456 | 0.82914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 47091.8868 | 44688.1132 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 13683.434 | 13104.566 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 267820 | 209590 | 135390 | 99320 | 15660 | 820 | 0 | 0 | 14590 | 54120 | 138560 | 228690 | 509.1635 | 398.4601 | 257.3954 | 188.8213 | 29.7719 | 1.5589 | 0 | 0 | 27.7376 | 102.8897 | 263.4221 | 434.7719 | 29225.9848 | 22871.6084 | 14774.4981 | 10838.3422 | 1708.9049 | 89.4829 | 0 | 0 | 1592.1407 | 5905.8707 | 15120.4259 | 24955.9049 | 306691.1635 | 629.08 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 314540 | 2913566.0532 | 3228106.0532 | 2939588.4 | 1667062 | 0 | 701424.2 | 0 | 0 | 5308074.6 | -9233000 | -7153031.4532 | -5073062.9065 | -2993094.3597 | -913125.8129 | 1166842.7338 | 3246811.2806 | 5326779.8274 | 7406748.3741 | 9486716.9209 | 11566685.4677 | 13646654.0144 | 15726622.5612 | 17806591.108 | 19886559.6548 | 21966528.2015 | 24046496.7483 | 26126465.2951 | 28206433.8418 | 30286402.3886 | 32366370.9354 | -9233000 | -7242599.4768 | -5337909.9809 | -3515240.6068 | -1771059.3876 | -101986.4505 | 1495212.5323 | 3023632.6115 | 4486235.5582 | 5885855.6028 | 7225204.9278 | 8506878.9231 | 9733361.2151 | 10907028.4803 | 12030155.0498 | 13104917.3173 | 14133397.9561 | 15117589.9549 | 16059400.48 | 16960654.5711 | 17823098.6774
KJ 4 | Kotel 11 | 9 | 12 | 3240 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 63830 | 61230 | 71010 | 71010 | 71010 | 71010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87456 | 0.82914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 47091.8868 | 44688.1132 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 13683.434 | 13104.566 | 15282 | 15282 | 15282 | 15282 | 267820 | 209590 | 135390 | 99320 | 15660 | 820 | 0 | 0 | 14590 | 54120 | 138560 | 228690 | 254.5817 | 199.23 | 128.6977 | 94.4106 | 14.8859 | 0.77947 | 0 | 0 | 13.8688 | 51.4449 | 131.711 | 217.3859 | 29225.9848 | 22871.6084 | 14774.4981 | 10838.3422 | 1708.9049 | 89.4829 | 0 | 0 | 1592.1407 | 5905.8707 | 15120.4259 | 24955.9049 | 306691.1635 | 629.08 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 314540 | 2913566.0532 | 3228106.0532 | 2939588.4 | 1667062 | 0 | 701424.2 | 0 | 0 | 5308074.6 | -10026000 | -7946031.4532 | -5866062.9065 | -3786094.3597 | -1706125.8129 | 373842.7338 | 2453811.2806 | 4533779.8274 | 6613748.3741 | 8693716.9209 | 10773685.4677 | 12853654.0144 | 14933622.5612 | 17013591.108 | 19093559.6548 | 21173528.2015 | 23253496.7483 | 25333465.2951 | 27413433.8418 | 29493402.3886 | 31573370.9354 | -10026000 | -8035599.4768 | -6130909.9809 | -4308240.6068 | -2564059.3876 | -894986.4505 | 702212.5323 | 2230632.6115 | 3693235.5582 | 5092855.6028 | 6432204.9278 | 7713878.9231 | 8940361.2151 | 10114028.4803 | 11237155.0498 | 12311917.3173 | 13340397.9561 | 14324589.9549 | 15266400.48 | 16167654.5711 | 17030098.6774
KJ 4 | Kotel 9 | 10 | 11 | 3300 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 71830 | 63830 | 0 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88884 | 0.76305 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 53163.5849 | 45767.3585 | 0 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 15405.9245 | 13624.7925 | 0 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 259930 | 201700 | 127500 | 91430 | 7770 | 0 | 0 | 61230 | 6700 | 46230 | 130670 | 220800 | 577.6222 | 448.2222 | 283.3333 | 203.1778 | 17.2667 | 0 | 0 | 136.0667 | 14.8889 | 102.7333 | 290.3778 | 490.6667 | 28419.0133 | 22052.5333 | 13940 | 9996.3467 | 849.52 | 0 | 0 | 6694.48 | 732.5333 | 5054.48 | 14286.5867 | 24140.8 | 308017.0103 | 636.2309 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 318115.4717 | 2926161.598 | 3244277.0697 | 2939588.4 | 1686012 | 0 | 709397.5019 | 0 | 0 | 5334997.9019 | -9186000 | -7095279.1678 | -5004558.3356 | -2913837.5034 | -823116.6712 | 1267604.161 | 3358324.9932 | 5449045.8254 | 7539766.6576 | 9630487.4898 | 11721208.322 | 13811929.1542 | 15902649.9864 | 17993370.8186 | 20084091.6508 | 22174812.483 | 24265533.3152 | 26356254.1474 | 28446974.9796 | 30537695.8118 | 32628416.644 | -9186000 | -7185310.2084 | -5270774.5227 | -3438682.9574 | -1685485.2873 | -7784.1675 | 1597671.4494 | 3133992.614 | 4604156.4079 | 6011011.713 | 7357284.7322 | 8645584.2722 | 9878406.7984 | 11058141.2733 | 12187073.7852 | 13267391.9784 | 14301189.2924 | 15290469.0188 | 16237148.1828 | 17143061.2583 | 18009963.723
KJ 4 | Kotel 10 | 10 | 11 | 3300 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 71830 | 63830 | 0 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88884 | 0.76305 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 53163.5849 | 45767.3585 | 0 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 15405.9245 | 13624.7925 | 0 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 259930 | 201700 | 127500 | 91430 | 7770 | 0 | 0 | 61230 | 6700 | 46230 | 130670 | 220800 | 494.1635 | 383.4601 | 242.3954 | 173.8213 | 14.7719 | 0 | 0 | 116.4068 | 12.7376 | 87.8897 | 248.4221 | 419.7719 | 28364.9848 | 22010.6084 | 13913.4981 | 9977.3422 | 847.9049 | 0 | 0 | 6681.7529 | 731.1407 | 5044.8707 | 14259.4259 | 24094.9049 | 307777.1504 | 636.2309 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 318115.4717 | 2923882.9292 | 3241998.4009 | 2939588.4 | 1686012 | 0 | 709397.5019 | 0 | 0 | 5334997.9019 | -9233000 | -7140000.499 | -5047000.998 | -2954001.497 | -861001.996 | 1231997.505 | 3324997.006 | 5417996.507 | 7510996.008 | 9603995.509 | 11696995.01 | 13789994.511 | 15882994.012 | 17975993.513 | 20068993.014 | 22161992.515 | 24254992.016 | 26347991.517 | 28440991.0179 | 30533990.5189 | 32626990.0199 | -9233000 | -7230129.6641 | -5313507.3331 | -3479418.9781 | -1724310.5044 | -44780.8645 | 1562424.5325 | 3100420.1278 | 4572186.2476 | 5980574.8791 | 7328315.1962 | 8618018.849 | 9852185.0239 | 11033205.287 | 12163368.2182 | 13244863.8461 | 14279787.892 | 15270145.8306 | 16217856.7766 | 17124757.2035 | 17992604.5019
KJ 4 | Kotel 11 | 10 | 11 | 3300 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 71830 | 63830 | 0 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88884 | 0.76305 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 53163.5849 | 45767.3585 | 0 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 15405.9245 | 13624.7925 | 0 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 259930 | 201700 | 127500 | 91430 | 7770 | 0 | 0 | 61230 | 6700 | 46230 | 130670 | 220800 | 247.0817 | 191.73 | 121.1977 | 86.9106 | 7.3859 | 0 | 0 | 58.2034 | 6.3688 | 43.9449 | 124.211 | 209.8859 | 28364.9848 | 22010.6084 | 13913.4981 | 9977.3422 | 847.9049 | 0 | 0 | 6681.7529 | 731.1407 | 5044.8707 | 14259.4259 | 24094.9049 | 307777.1504 | 636.2309 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 318115.4717 | 2923882.9292 | 3241998.4009 | 2939588.4 | 1686012 | 0 | 709397.5019 | 0 | 0 | 5334997.9019 | -10026000 | -7933000.499 | -5840000.998 | -3747001.497 | -1654001.996 | 438997.505 | 2531997.006 | 4624996.507 | 6717996.008 | 8810995.509 | 10903995.01 | 12996994.511 | 15089994.012 | 17182993.513 | 19275993.014 | 21368992.515 | 23461992.016 | 25554991.517 | 27647991.0179 | 29740990.5189 | 31833990.0199 | -10026000 | -8023129.6641 | -6106507.3331 | -4272418.9781 | -2517310.5044 | -837780.8645 | 769424.5325 | 2307420.1278 | 3779186.2476 | 5187574.8791 | 6535315.1962 | 7825018.849 | 9059185.0239 | 10240205.287 | 11370368.2182 | 12451863.8461 | 13486787.892 | 14477145.8306 | 15424856.7766 | 16331757.2035 | 17199604.5019
KJ 4 | Kotel 9 | 11 | 10 | 3300 | 86790 | 86790 | 86790 | 86790 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 86790 | 86790 | 86790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99828 | 0.78616 | 0 | 0 | 0.98299 | 1 | 1 | 1 | 65670 | 65670 | 65670 | 65670 | 65559.0566 | 51839.0566 | 0 | 0 | 64569.8113 | 65670 | 65670 | 65670 | 18678 | 18678 | 18678 | 18678 | 18651.283 | 15347.283 | 0 | 0 | 18413.0566 | 18678 | 18678 | 18678 | 252040 | 193810 | 119610 | 83540 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 38340 | 122780 | 212910 | 560.0889 | 430.6889 | 265.8 | 185.6444 | 0 | 0 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 85.2 | 272.8444 | 473.1333 | 27556.3733 | 21189.8933 | 13077.36 | 9133.7067 | 0 | 0 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 4191.84 | 13423.9467 | 23278.16 | 308682.1293 | 641.6579 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 320828.9623 | 2932480.2284 | 3253309.1907 | 2939588.4 | 1700393.5 | 0 | 715448.5858 | 0 | 0 | 5355430.4858 | -9186000 | -7083878.7048 | -4981757.4097 | -2879636.1145 | -777514.8194 | 1324606.4758 | 3426727.7709 | 5528849.0661 | 7630970.3613 | 9733091.6564 | 11835212.9516 | 13937334.2467 | 16039455.5419 | 18141576.837 | 20243698.1322 | 22345819.4274 | 24447940.7225 | 26550062.0177 | 28652183.3128 | 30754304.608 | 32856425.9031 | -9186000 | -7174400.6745 | -5249425.2434 | -3407343.4911 | -1644585.8335 | 42263.5997 | 1656473.5836 | 3201172.1328 | 4679352.5626 | 6093879.2897 | 7447493.3827 | 8742817.8735 | 9982362.8408 | 11168530.2737 | 12303618.7262 | 13389827.7716 | 14429262.2648 | 15423936.4211 | 16375777.7189 | 17286630.6354 | 18158260.2207
KJ 4 | Kotel 10 | 11 | 10 | 3300 | 86790 | 86790 | 86790 | 86790 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 86790 | 86790 | 86790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99828 | 0.78616 | 0 | 0 | 0.98299 | 1 | 1 | 1 | 65670 | 65670 | 65670 | 65670 | 65559.0566 | 51839.0566 | 0 | 0 | 64569.8113 | 65670 | 65670 | 65670 | 18678 | 18678 | 18678 | 18678 | 18651.283 | 15347.283 | 0 | 0 | 18413.0566 | 18678 | 18678 | 18678 | 252040 | 193810 | 119610 | 83540 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 38340 | 122780 | 212910 | 479.1635 | 368.4601 | 227.3954 | 158.8213 | 0 | 0 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 72.8897 | 233.4221 | 404.7719 | 27503.9848 | 21149.6084 | 13052.4981 | 9116.3422 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4183.8707 | 13398.4259 | 23233.9049 | 308443.4896 | 641.6579 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 320828.9623 | 2930213.1508 | 3251042.1131 | 2939588.4 | 1700393.5 | 0 | 715448.5858 | 0 | 0 | 5355430.4858 | -9233000 | -7128611.6273 | -5024223.2545 | -2919834.8818 | -815446.509 | 1288941.8637 | 3393330.2365 | 5497718.6092 | 7602106.982 | 9706495.3547 | 11810883.7275 | 13915272.1002 | 16019660.473 | 18124048.8457 | 20228437.2185 | 22332825.5912 | 24437213.964 | 26541602.3367 | 28645990.7095 | 30750379.0822 | 32854767.455 | -9233000 | -7219231.2222 | -5292179.7603 | -3448111.3756 | -1683452.6343 | 5216.0176 | 1621166.8807 | 3167531.343 | 4647305.9481 | 6063358.2018 | 7418432.1288 | 8715153.59 | 9956035.371 | 11143482.0514 | 12279794.6643 | 13367175.1551 | 14407730.6486 | 15403477.5324 | 16356345.3638 | 17268180.6091 | 18140750.2219
KJ 4 | Kotel 11 | 11 | 10 | 3300 | 86790 | 86790 | 86790 | 86790 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 86790 | 86790 | 86790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99828 | 0.78616 | 0 | 0 | 0.98299 | 1 | 1 | 1 | 65670 | 65670 | 65670 | 65670 | 65559.0566 | 51839.0566 | 0 | 0 | 64569.8113 | 65670 | 65670 | 65670 | 18678 | 18678 | 18678 | 18678 | 18651.283 | 15347.283 | 0 | 0 | 18413.0566 | 18678 | 18678 | 18678 | 252040 | 193810 | 119610 | 83540 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 38340 | 122780 | 212910 | 239.5817 | 184.23 | 113.6977 | 79.4106 | 0 | 0 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 36.4449 | 116.711 | 202.3859 | 27503.9848 | 21149.6084 | 13052.4981 | 9116.3422 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4183.8707 | 13398.4259 | 23233.9049 | 308443.4896 | 641.6579 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 320828.9623 | 2930213.1508 | 3251042.1131 | 2939588.4 | 1700393.5 | 0 | 715448.5858 | 0 | 0 | 5355430.4858 | -10026000 | -7921611.6273 | -5817223.2545 | -3712834.8818 | -1608446.509 | 495941.8637 | 2600330.2365 | 4704718.6092 | 6809106.982 | 8913495.3547 | 11017883.7275 | 13122272.1002 | 15226660.473 | 17331048.8457 | 19435437.2185 | 21539825.5912 | 23644213.964 | 25748602.3367 | 27852990.7095 | 29957379.0822 | 32061767.455 | -10026000 | -8012231.2222 | -6085179.7603 | -4241111.3756 | -2476452.6343 | -787783.9824 | 828166.8807 | 2374531.343 | 3854305.9481 | 5270358.2018 | 6625432.1288 | 7922153.59 | 9163035.371 | 10350482.0514 | 11486794.6643 | 12574175.1551 | 13614730.6486 | 14610477.5324 | 15563345.3638 | 16475180.6091 | 17347750.2219
KJ 4 | Kotel 8 | 12 | 9 | 3240 | 94680 | 94680 | 94680 | 94680 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 94680 | 94680 | 94680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89505 | 0 | 0 | 0 | 0.88103 | 1 | 1 | 1 | 71640 | 71640 | 71640 | 71640 | 64234.5283 | 0 | 0 | 0 | 63245.283 | 71640 | 71640 | 71640 | 20376 | 20376 | 20376 | 20376 | 18592.6415 | 0 | 0 | 0 | 18354.4151 | 20376 | 20376 | 20376 | 244150 | 185920 | 111720 | 75650 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 30450 | 114890 | 205020 | 652.8075 | 497.1123 | 298.7166 | 202.2727 | 0 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 0 | 81.4171 | 307.1925 | 548.1818 | 26634.5455 | 20282.1818 | 12187.6364 | 8252.7273 | 0 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 0 | 3321.8182 | 12533.4545 | 22365.8182 | 306636.1475 | 628.9598 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 314479.9057 | 2913043.4014 | 3227523.307 | 2939588.4 | 1666743.5 | 0 | 701290.1896 | 0 | 0 | 5307622.0896 | -9120000 | -7039901.2174 | -4959802.4348 | -2879703.6522 | -799604.8696 | 1280493.913 | 3360592.6955 | 5440691.4781 | 7520790.2607 | 9600889.0433 | 11680987.8259 | 13761086.6085 | 15841185.3911 | 17921284.1737 | 20001382.9563 | 22081481.7389 | 24161580.5214 | 26241679.304 | 28321778.0866 | 30401876.8692 | 32481975.6518 | -9120000 | -7129474.8492 | -5224666.0924 | -3401882.5932 | -1657592.1632 | 11585.2817 | 1608884.272 | 3137400.0523 | 4600094.5788 | 5999802.2597 | 7339235.4472 | 8620989.6936 | 9847548.781 | 11021289.5345 | 12144486.4279 | 13219315.9909 | 14247861.0272 | 15232114.6506 | 16173984.1466 | 17075294.669 | 17937792.7767
KJ 4 | Kotel 9 | 12 | 9 | 3240 | 94680 | 94680 | 94680 | 94680 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 94680 | 94680 | 94680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89505 | 0 | 0 | 0 | 0.88103 | 1 | 1 | 1 | 71640 | 71640 | 71640 | 71640 | 64234.5283 | 0 | 0 | 0 | 63245.283 | 71640 | 71640 | 71640 | 20376 | 20376 | 20376 | 20376 | 18592.6415 | 0 | 0 | 0 | 18354.4151 | 20376 | 20376 | 20376 | 244150 | 185920 | 111720 | 75650 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 30450 | 114890 | 205020 | 542.5556 | 413.1556 | 248.2667 | 168.1111 | 0 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 67.6667 | 255.3111 | 455.6 | 26693.7333 | 20327.2533 | 12214.72 | 8271.0667 | 0 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 3329.2 | 12561.3067 | 22415.52 | 306918.4966 | 628.9598 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 314479.9057 | 2915725.7177 | 3230205.6234 | 2939588.4 | 1666743.5 | 0 | 701290.1896 | 0 | 0 | 5307622.0896 | -9186000 | -7108583.5338 | -5031167.0675 | -2953750.6013 | -876334.1351 | 1201082.3311 | 3278498.7974 | 5355915.2636 | 7433331.7298 | 9510748.196 | 11588164.6623 | 13665581.1285 | 15742997.5947 | 17820414.0609 | 19897830.5272 | 21975246.9934 | 24052663.4596 | 26130079.9258 | 28207496.3921 | 30284912.8583 | 32362329.3245 | -9186000 | -7198041.6591 | -5295689.1798 | -3475256.1852 | -1733215.0421 | -66190.0248 | 1529049.2263 | 3055593.9641 | 4516402.3257 | 5914305.064 | 7252011.0337 | 8532112.4402 | 9757089.8626 | 10929317.061 | 12051065.5763 | 13124509.1316 | 14151727.8448 | 15134712.2594 | 16075367.2016 | 16975515.4716 | 17836901.3759
KJ 4 | Kotel 10 | 12 | 9 | 3240 | 94680 | 94680 | 94680 | 94680 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 94680 | 94680 | 94680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89505 | 0 | 0 | 0 | 0.88103 | 1 | 1 | 1 | 71640 | 71640 | 71640 | 71640 | 64234.5283 | 0 | 0 | 0 | 63245.283 | 71640 | 71640 | 71640 | 20376 | 20376 | 20376 | 20376 | 18592.6415 | 0 | 0 | 0 | 18354.4151 | 20376 | 20376 | 20376 | 244150 | 185920 | 111720 | 75650 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 30450 | 114890 | 205020 | 464.1635 | 353.4601 | 212.3954 | 143.8213 | 0 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 57.8897 | 218.4221 | 389.7719 | 26642.9848 | 20288.6084 | 12191.4981 | 8255.3422 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 3322.8707 | 12537.4259 | 22372.9049 | 306676.4064 | 628.9598 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 314479.9057 | 2913425.8609 | 3227905.7666 | 2939588.4 | 1666743.5 | 0 | 701290.1896 | 0 | 0 | 5307622.0896 | -9233000 | -7153283.677 | -5073567.3539 | -2993851.0309 | -914134.7079 | 1165581.6152 | 3245297.9382 | 5325014.2612 | 7404730.5843 | 9484446.9073 | 11564163.2303 | 13643879.5534 | 15723595.8764 | 17803312.1994 | 19883028.5225 | 21962744.8455 | 24042461.1685 | 26122177.4916 | 28201893.8146 | 30281610.1376 | 32361326.4606 | -9233000 | -7242840.8392 | -5338382.3121 | -3515933.9609 | -1771964.2467 | -103093.7069 | 1493911.5944 | 3022146.3325 | 4484571.9191 | 5884022.2413 | 7223209.1525 | 8504727.7278 | 9731061.2926 | 10904586.2351 | 12027576.6106 | 13102208.549 | 14130564.4708 | 15114637.1233 | 16056333.4415 | 16957478.2435 | 17819817.7671
KJ 4 | Kotel 11 | 12 | 9 | 3240 | 94680 | 94680 | 94680 | 94680 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 94680 | 94680 | 94680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89505 | 0 | 0 | 0 | 0.88103 | 1 | 1 | 1 | 71640 | 71640 | 71640 | 71640 | 64234.5283 | 0 | 0 | 0 | 63245.283 | 71640 | 71640 | 71640 | 20376 | 20376 | 20376 | 20376 | 18592.6415 | 0 | 0 | 0 | 18354.4151 | 20376 | 20376 | 20376 | 244150 | 185920 | 111720 | 75650 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 30450 | 114890 | 205020 | 232.0817 | 176.73 | 106.1977 | 71.9106 | 0 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 28.9449 | 109.211 | 194.8859 | 26642.9848 | 20288.6084 | 12191.4981 | 8255.3422 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 3322.8707 | 12537.4259 | 22372.9049 | 306676.4064 | 628.9598 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 314479.9057 | 2913425.8609 | 3227905.7666 | 2939588.4 | 1666743.5 | 0 | 701290.1896 | 0 | 0 | 5307622.0896 | -10026000 | -7946283.677 | -5866567.3539 | -3786851.0309 | -1707134.7079 | 372581.6152 | 2452297.9382 | 4532014.2612 | 6611730.5843 | 8691446.9073 | 10771163.2303 | 12850879.5534 | 14930595.8764 | 17010312.1994 | 19090028.5225 | 21169744.8455 | 23249461.1685 | 25329177.4916 | 27408893.8146 | 29488610.1376 | 31568326.4606 | -10026000 | -8035840.8392 | -6131382.3121 | -4308933.9609 | -2564964.2467 | -896093.7069 | 700911.5944 | 2229146.3325 | 3691571.9191 | 5091022.2413 | 6430209.1525 | 7711727.7278 | 8938061.2926 | 10111586.2351 | 11234576.6106 | 12309208.549 | 13337564.4708 | 14321637.1233 | 15263333.4415 | 16164478.2435 | 17026817.7671
KJ 4 | Kotel 8 | 13 | 9 | 3510 | 102570 | 102570 | 102570 | 102570 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 102570 | 102570 | 102570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80769 | 0 | 0 | 0 | 0.79475 | 1 | 1 | 1 | 77610 | 77610 | 77610 | 77610 | 62910 | 0 | 0 | 0 | 61920.7547 | 77610 | 77610 | 77610 | 22074 | 22074 | 22074 | 22074 | 18534 | 0 | 0 | 0 | 18295.7736 | 22074 | 22074 | 22074 | 236260 | 178030 | 103830 | 67760 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 22560 | 107000 | 197130 | 631.7112 | 476.016 | 277.6203 | 181.1765 | 0 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 0 | 60.3209 | 286.0963 | 527.0856 | 25773.8182 | 19421.4545 | 11326.9091 | 7392 | 0 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 0 | 2461.0909 | 11672.7273 | 21505.0909 | 312379.7736 | 668.1008 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 334050.3774 | 2967607.8491 | 3301658.2264 | 2939588.4 | 1770467 | 0 | 744932.3415 | 0 | 0 | 5454987.7415 | -9120000 | -6966670.4849 | -4813340.9698 | -2660011.4547 | -506681.9396 | 1646647.5755 | 3799977.0906 | 5953306.6057 | 8106636.1208 | 10259965.6358 | 12413295.1509 | 14566624.666 | 16719954.1811 | 18873283.6962 | 21026613.2113 | 23179942.7264 | 25333272.2415 | 27486601.7566 | 29639931.2717 | 31793260.7868 | 33946590.3019 | -9120000 | -7059397.5932 | -5087529.2614 | -3200573.9199 | -1394875.0285 | 333066.4944 | 1986599.0521 | 3568926.8586 | 5083116.147 | 6532101.1121 | 7918689.5954 | 9245568.5268 | 10515309.131 | 11730371.9101 | 12893111.4117 | 14005780.7912 | 15070536.1783 | 16089440.8549 | 17064469.2536 | 17997510.7834 | 18890373.4914
KJ 4 | Kotel 9 | 13 | 9 | 3510 | 102570 | 102570 | 102570 | 102570 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 102570 | 102570 | 102570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80769 | 0 | 0 | 0 | 0.79475 | 1 | 1 | 1 | 77610 | 77610 | 77610 | 77610 | 62910 | 0 | 0 | 0 | 61920.7547 | 77610 | 77610 | 77610 | 22074 | 22074 | 22074 | 22074 | 18534 | 0 | 0 | 0 | 18295.7736 | 22074 | 22074 | 22074 | 236260 | 178030 | 103830 | 67760 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 22560 | 107000 | 197130 | 525.0222 | 395.6222 | 230.7333 | 150.5778 | 0 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 50.1333 | 237.7778 | 438.0667 | 25831.0933 | 19464.6133 | 11352.08 | 7408.4267 | 0 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 2466.56 | 11698.6667 | 21552.88 | 312648.7336 | 668.1008 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 334050.3774 | 2970162.9691 | 3304213.3464 | 2939588.4 | 1770467 | 0 | 744932.3415 | 0 | 0 | 5454987.7415 | -9186000 | -7035225.6049 | -4884451.2098 | -2733676.8147 | -582902.4196 | 1567871.9755 | 3718646.3706 | 5869420.7657 | 8020195.1608 | 10170969.5558 | 12321743.9509 | 14472518.346 | 16623292.7411 | 18774067.1362 | 20924841.5313 | 23075615.9264 | 25226390.3215 | 27377164.7166 | 29527939.1117 | 31678713.5068 | 33829487.9019 | -9186000 | -7127842.6841 | -5158314.1522 | -3273597.8537 | -1470041.5872 | 255849.577 | 1907420.069 | 3487870.3005 | 5000262.8666 | 6447528.4801 | 7832471.6509 | 9157776.1206 | 10426010.0629 | 11639631.0602 | 12800990.8664 | 13912339.9631 | 14975831.9217 | 15993527.5759 | 16967399.0153 | 17899333.4071 | 18791136.6528
KJ 4 | Kotel 10 | 13 | 9 | 3510 | 102570 | 102570 | 102570 | 102570 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 102570 | 102570 | 102570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80769 | 0 | 0 | 0 | 0.79475 | 1 | 1 | 1 | 77610 | 77610 | 77610 | 77610 | 62910 | 0 | 0 | 0 | 61920.7547 | 77610 | 77610 | 77610 | 22074 | 22074 | 22074 | 22074 | 18534 | 0 | 0 | 0 | 18295.7736 | 22074 | 22074 | 22074 | 236260 | 178030 | 103830 | 67760 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 22560 | 107000 | 197130 | 449.1635 | 338.4601 | 197.3954 | 128.8213 | 0 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 42.8897 | 203.4221 | 374.7719 | 25781.9848 | 19427.6084 | 11330.4981 | 7394.3422 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 2461.8707 | 11676.4259 | 21511.9049 | 312418.1234 | 668.1008 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 334050.3774 | 2967972.1723 | 3302022.5496 | 2939588.4 | 1770467 | 0 | 744932.3415 | 0 | 0 | 5454987.7415 | -9233000 | -7080034.8081 | -4927069.6162 | -2774104.4243 | -621139.2324 | 1531825.9595 | 3684791.1514 | 5837756.3433 | 7990721.5352 | 10143686.7271 | 12296651.919 | 14449617.1109 | 16602582.3028 | 18755547.4947 | 20908512.6866 | 23061477.8785 | 25214443.0704 | 27367408.2623 | 29520373.4542 | 31673338.6461 | 33826303.838 | -9233000 | -7172746.2278 | -5201211.5177 | -3314575.4313 | -1509182.0473 | 218467.124 | 1871719.9195 | 3453780.0109 | 4967713.1128 | 6416452.9231 | 7802806.8086 | 9129461.2445 | 10398987.0205 | 11613844.2224 | 12776386.9993 | 13888868.1256 | 14953443.366 | 15972175.6535 | 16947039.0865 | 17879922.7545 | 18772634.3984
KJ 4 | Kotel 11 | 13 | 9 | 3510 | 102570 | 102570 | 102570 | 102570 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 102570 | 102570 | 102570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80769 | 0 | 0 | 0 | 0.79475 | 1 | 1 | 1 | 77610 | 77610 | 77610 | 77610 | 62910 | 0 | 0 | 0 | 61920.7547 | 77610 | 77610 | 77610 | 22074 | 22074 | 22074 | 22074 | 18534 | 0 | 0 | 0 | 18295.7736 | 22074 | 22074 | 22074 | 236260 | 178030 | 103830 | 67760 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 22560 | 107000 | 197130 | 224.5817 | 169.23 | 98.6977 | 64.4106 | 0 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 21.4449 | 101.711 | 187.3859 | 25781.9848 | 19427.6084 | 11330.4981 | 7394.3422 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 2461.8707 | 11676.4259 | 21511.9049 | 312418.1234 | 668.1008 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 334050.3774 | 2967972.1723 | 3302022.5496 | 2939588.4 | 1770467 | 0 | 744932.3415 | 0 | 0 | 5454987.7415 | -10026000 | -7873034.8081 | -5720069.6162 | -3567104.4243 | -1414139.2324 | 738825.9595 | 2891791.1514 | 5044756.3433 | 7197721.5352 | 9350686.7271 | 11503651.919 | 13656617.1109 | 15809582.3028 | 17962547.4947 | 20115512.6866 | 22268477.8785 | 24421443.0704 | 26574408.2623 | 28727373.4542 | 30880338.6461 | 33033303.838 | -10026000 | -7965746.2278 | -5994211.5177 | -4107575.4313 | -2302182.0473 | -574532.876 | 1078719.9195 | 2660780.0109 | 4174713.1128 | 5623452.9231 | 7009806.8086 | 8336461.2445 | 9605987.0205 | 10820844.2224 | 11983386.9993 | 13095868.1256 | 14160443.366 | 15179175.6535 | 16154039.0865 | 17086922.7545 | 17979634.3984
KJ 4 | Kotel 8 | 15 | 7 | 3150 | 118350 | 118350 | 118350 | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118350 | 118350 | 118350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89550 | 89550 | 89550 | 25470 | 25470 | 25470 | 25470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25470 | 25470 | 25470 | 220480 | 162250 | 88050 | 51980 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 6780 | 91220 | 181350 | 589.5187 | 433.8235 | 235.4278 | 138.984 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 18.1283 | 243.9037 | 484.893 | 24052.3636 | 17700 | 9605.4545 | 5670.5455 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 739.6364 | 9951.2727 | 19783.6364 | 306064.9091 | 626.85 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 313425 | 2907616.6364 | 3221041.6364 | 2939588.4 | 1661152.5 | 0 | 698937.75 | 0 | 0 | 5299678.65 | -9120000 | -7041362.9864 | -4962725.9727 | -2884088.9591 | -805451.9455 | 1273185.0682 | 3351822.0818 | 5430459.0955 | 7509096.1091 | 9587733.1227 | 11666370.1364 | 13745007.15 | 15823644.1636 | 17902281.1773 | 19980918.1909 | 22059555.2045 | 24138192.2182 | 26216829.2318 | 28295466.2455 | 30374103.2591 | 32452740.2727 | -9120000 | -7130873.6712 | -5227403.5 | -3405900.9439 | -1662836.2969 | 5168.15 | 1601344.6542 | 3128786.285 | 4590452.9173 | 5989176.9674 | 7327668.8814 | 8608522.3876 | 9834219.5227 | 11007135.4415 | 12129543.0193 | 13203617.2564 | 14231439.4928 | 15215001.4416 | 16156209.0481 | 17056886.1834 | 17918778.179
KJ 4 | Kotel 9 | 15 | 7 | 3150 | 118350 | 118350 | 118350 | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118350 | 118350 | 118350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89550 | 89550 | 89550 | 25470 | 25470 | 25470 | 25470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25470 | 25470 | 25470 | 220480 | 162250 | 88050 | 51980 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 6780 | 91220 | 181350 | 489.9556 | 360.5556 | 195.6667 | 115.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 15.0667 | 202.7111 | 403 | 24105.8133 | 17739.3333 | 9626.8 | 5683.1467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 741.28 | 9973.3867 | 19827.6 | 306348.8533 | 626.85 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 313425 | 2910314.1067 | 3223739.1067 | 2939588.4 | 1661152.5 | 0 | 698937.75 | 0 | 0 | 5299678.65 | -9186000 | -7110060.4567 | -5034120.9133 | -2958181.37 | -882241.8267 | 1193697.7167 | 3269637.26 | 5345576.8033 | 7421516.3467 | 9497455.89 | 11573395.4333 | 13649334.9767 | 15725274.52 | 17801214.0633 | 19877153.6067 | 21953093.15 | 24029032.6933 | 26104972.2367 | 28180911.78 | 30256851.3233 | 32332790.8667 | -9186000 | -7199454.9825 | -5298454.9657 | -3479316.1936 | -1738513.5409 | -72673.6819 | 1521431.4463 | 3046890.8992 | 4506660.7106 | 5903569.6209 | 7240324.5591 | 8519515.8875 | 9743622.4219 | 10915016.2346 | 12035967.2516 | 13108647.6507 | 14135136.0708 | 15117421.6404 | 16057407.8313 | 16956916.148 | 17817689.6567
KJ 4 | Kotel 10 | 15 | 7 | 3150 | 118350 | 118350 | 118350 | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118350 | 118350 | 118350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89550 | 89550 | 89550 | 25470 | 25470 | 25470 | 25470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25470 | 25470 | 25470 | 220480 | 162250 | 88050 | 51980 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 6780 | 91220 | 181350 | 419.1635 | 308.4601 | 167.3954 | 98.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 12.8897 | 173.4221 | 344.7719 | 24059.9848 | 17705.6084 | 9608.4981 | 5672.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 739.8707 | 9954.4259 | 19789.9049 | 306105.3954 | 626.85 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 313425 | 2908001.2567 | 3221426.2567 | 2939588.4 | 1661152.5 | 0 | 698937.75 | 0 | 0 | 5299678.65 | -9233000 | -7154747.6067 | -5076495.2133 | -2998242.82 | -919990.4266 | 1158261.9667 | 3236514.3601 | 5314766.7534 | 7393019.1468 | 9471271.5401 | 11549523.9335 | 13627776.3268 | 15706028.7202 | 17784281.1135 | 19862533.5068 | 21940785.9002 | 24019038.2935 | 26097290.6869 | 28175543.0802 | 30253795.4736 | 32332047.8669 | -9233000 | -7244241.7289 | -5341123.766 | -3519958.2514 | -1777216.1321 | -109520.3242 | 1486360.8318 | 3013519.8326 | 4474916.0057 | 5873381.2431 | 7211625.4895 | 8492241.9931 | 9717712.3315 | 10890411.22 | 12012611.1132 | 13086486.6092 | 14114118.6627 | 15097498.6182 | 16038532.0685 | 16939042.5472 | 17800775.0627
KJ 4 | Kotel 11 | 15 | 7 | 3150 | 118350 | 118350 | 118350 | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118350 | 118350 | 118350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89550 | 89550 | 89550 | 25470 | 25470 | 25470 | 25470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25470 | 25470 | 25470 | 220480 | 162250 | 88050 | 51980 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 6780 | 91220 | 181350 | 209.5817 | 154.23 | 83.6977 | 49.4106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 6.4449 | 86.711 | 172.3859 | 24059.9848 | 17705.6084 | 9608.4981 | 5672.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 739.8707 | 9954.4259 | 19789.9049 | 306105.3954 | 626.85 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 313425 | 2908001.2567 | 3221426.2567 | 2939588.4 | 1661152.5 | 0 | 698937.75 | 0 | 0 | 5299678.65 | -10026000 | -7947747.6067 | -5869495.2133 | -3791242.82 | -1712990.4266 | 365261.9667 | 2443514.3601 | 4521766.7534 | 6600019.1468 | 8678271.5401 | 10756523.9335 | 12834776.3268 | 14913028.7202 | 16991281.1135 | 19069533.5068 | 21147785.9002 | 23226038.2935 | 25304290.6869 | 27382543.0802 | 29460795.4736 | 31539047.8669 | -10026000 | -8037241.7289 | -6134123.766 | -4312958.2514 | -2570216.1321 | -902520.3242 | 693360.8318 | 2220519.8326 | 3681916.0057 | 5080381.2431 | 6418625.4895 | 7699241.9931 | 8924712.3315 | 10097411.22 | 11219611.1132 | 12293486.6092 | 13321118.6627 | 14304498.6182 | 15245532.0685 | 16146042.5472 | 17007775.0627
KJ 4 | Kotel 8 | 16 | 7 | 3360 | 126240 | 126240 | 126240 | 126240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 126240 | 126240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98909 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94493.7736 | 95520 | 95520 | 27168 | 27168 | 27168 | 27168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26920.8679 | 27168 | 27168 | 212590 | 154360 | 80160 | 44090 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 83330 | 173460 | 568.4225 | 412.7273 | 214.3316 | 117.8877 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 222.8075 | 463.7968 | 23191.6364 | 16839.2727 | 8744.7273 | 4809.8182 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 9090.5455 | 18922.9091 | 311799.777 | 667.6138 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 333806.8868 | 2962097.8816 | 3295904.7684 | 2939588.4 | 1769176.5 | 0 | 744389.3575 | 0 | 0 | 5453154.2575 | -9120000 | -6962750.5109 | -4805501.0218 | -2648251.5327 | -491002.0436 | 1666247.4455 | 3823496.9346 | 5980746.4238 | 8137995.9129 | 10295245.402 | 12452494.8911 | 14609744.3802 | 16766993.8693 | 18924243.3584 | 21081492.8475 | 23238742.3366 | 25395991.8257 | 27553241.3148 | 29710490.8039 | 31867740.2931 | 34024989.7822 | -9120000 | -7055646.4219 | -5080188.4524 | -3189798.051 | -1380812.021 | 350275.0891 | 2006817.7782 | 3592026.0931 | 5108971.849 | 6560594.5819 | 7949707.245 | 9279001.6595 | 10551053.7307 | 11768328.44 | 12933184.6212 | 14047879.5313 | 15114573.2253 | 16135332.7411 | 17112136.1054 | 18046876.167 | 18941364.2642
KJ 4 | Kotel 9 | 16 | 7 | 3360 | 126240 | 126240 | 126240 | 126240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 126240 | 126240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98909 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94493.7736 | 95520 | 95520 | 27168 | 27168 | 27168 | 27168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26920.8679 | 27168 | 27168 | 212590 | 154360 | 80160 | 44090 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 83330 | 173460 | 472.4222 | 343.0222 | 178.1333 | 97.9778 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 185.1778 | 385.4667 | 23243.1733 | 16876.6933 | 8764.16 | 4820.5067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 9110.7467 | 18964.96 | 312070.6013 | 667.6138 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 333806.8868 | 2964670.7119 | 3298477.5987 | 2939588.4 | 1769176.5 | 0 | 744389.3575 | 0 | 0 | 5453154.2575 | -9186000 | -7031323.3412 | -4876646.6824 | -2721970.0236 | -567293.3648 | 1587383.294 | 3742059.9528 | 5896736.6116 | 8051413.2704 | 10206089.9292 | 12360766.5881 | 14515443.2469 | 16670119.9057 | 18824796.5645 | 20979473.2233 | 23134149.8821 | 25288826.5409 | 27443503.1997 | 29598179.8585 | 31752856.5173 | 33907533.1761 | -9186000 | -7124108.4605 | -5151006.5088 | -3262870.6698 | -1456042.1158 | 272980.4239 | 1927547.4476 | 3510865.1736 | 5026001.7535 | 6475893.2175 | 7863349.1639 | 9191058.2036 | 10461593.1697 | 11677416.1039 | 12840883.0265 | 13954248.5027 | 15019670.011 | 16039212.1242 | 17014850.51 | 17948475.7597 | 18841897.0512
KJ 4 | Kotel 10 | 16 | 7 | 3360 | 126240 | 126240 | 126240 | 126240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 126240 | 126240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98909 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94493.7736 | 95520 | 95520 | 27168 | 27168 | 27168 | 27168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26920.8679 | 27168 | 27168 | 212590 | 154360 | 80160 | 44090 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 83330 | 173460 | 404.1635 | 293.4601 | 152.3954 | 83.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 158.4221 | 329.7719 | 23198.9848 | 16844.6084 | 8747.4981 | 4811.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 9093.4259 | 18928.9049 | 311838.3926 | 667.6138 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 333806.8868 | 2962464.7301 | 3296271.6169 | 2939588.4 | 1769176.5 | 0 | 744389.3575 | 0 | 0 | 5453154.2575 | -9233000 | -7076117.3593 | -4919234.7186 | -2762352.078 | -605469.4373 | 1551413.2034 | 3708295.8441 | 5865178.4848 | 8022061.1254 | 10178943.7661 | 12335826.4068 | 14492709.0475 | 16649591.6882 | 18806474.3289 | 20963356.9695 | 23120239.6102 | 25277122.2509 | 27434004.8916 | 29590887.5323 | 31747770.1729 | 33904652.8136 | -9233000 | -7168997.473 | -5193875.4377 | -3303806.5043 | -1495128.0991 | 235664.6331 | 1891925.6208 | 3476864.3651 | 4993552.1586 | 6444928.0376 | 7833804.4768 | 9162872.8397 | 10434708.5937 | 11651776.3008 | 12816434.3938 | 13930939.7459 | 14997452.0446 | 16018037.9763 | 16994675.2316 | 17929256.3371 | 18823592.3232
KJ 4 | Kotel 11 | 16 | 7 | 3360 | 126240 | 126240 | 126240 | 126240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 126240 | 126240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98909 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94493.7736 | 95520 | 95520 | 27168 | 27168 | 27168 | 27168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26920.8679 | 27168 | 27168 | 212590 | 154360 | 80160 | 44090 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 83330 | 173460 | 202.0817 | 146.73 | 76.1977 | 41.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 79.211 | 164.8859 | 23198.9848 | 16844.6084 | 8747.4981 | 4811.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 9093.4259 | 18928.9049 | 311838.3926 | 667.6138 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 333806.8868 | 2962464.7301 | 3296271.6169 | 2939588.4 | 1769176.5 | 0 | 744389.3575 | 0 | 0 | 5453154.2575 | -10026000 | -7869117.3593 | -5712234.7186 | -3555352.078 | -1398469.4373 | 758413.2034 | 2915295.8441 | 5072178.4848 | 7229061.1254 | 9385943.7661 | 11542826.4068 | 13699709.0475 | 15856591.6882 | 18013474.3289 | 20170356.9695 | 22327239.6102 | 24484122.2509 | 26641004.8916 | 28797887.5323 | 30954770.1729 | 33111652.8136 | -10026000 | -7961997.473 | -5986875.4377 | -4096806.5043 | -2288128.0991 | -557335.3669 | 1098925.6208 | 2683864.3651 | 4200552.1586 | 5651928.0376 | 7040804.4768 | 8369872.8397 | 9641708.5937 | 10858776.3008 | 12023434.3938 | 13137939.7459 | 14204452.0446 | 15225037.9763 | 16201675.2316 | 17136256.3371 | 18030592.3232
KJ 4 | Kotel 8 | 17 | 7 | 3570 | 134130 | 134130 | 134130 | 134130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 134130 | 134130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91676 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93169.2453 | 101490 | 101490 | 28866 | 28866 | 28866 | 28866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26862.2264 | 28866 | 28866 | 204700 | 146470 | 72270 | 36200 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 75440 | 165570 | 547.3262 | 391.631 | 193.2353 | 96.7914 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 201.7112 | 442.7005 | 22330.9091 | 15978.5455 | 7884 | 3949.0909 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 8229.8182 | 18062.1818 | 316764.7719 | 702.1092 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 351054.6226 | 3009265.3328 | 3360319.9554 | 2939588.4 | 1860589.5 | 0 | 782851.8085 | 0 | 0 | 5583029.7085 | -9120000 | -6897290.2469 | -4674580.4938 | -2451870.7407 | -229160.9877 | 1993548.7654 | 4216258.5185 | 6438968.2716 | 8661678.0247 | 10884387.7778 | 13107097.5309 | 15329807.284 | 17552517.037 | 19775226.7901 | 21997936.5432 | 24220646.2963 | 26443356.0494 | 28666065.8025 | 30888775.5556 | 33111485.3087 | 35334195.0617 | -9120000 | -6993005.021 | -4957603.1272 | -3009850.1187 | -1145971.6418 | 637644.1257 | 2344453.4725 | 3977763.8522 | 5540740.2922 | 7036411.5266 | 8467675.8657 | 9837306.8122 | 11147958.4357 | 12402170.5156 | 13602373.4629 | 14750893.0296 | 15849954.816 | 16901688.5828 | 17908132.3789 | 18871236.4899 | 19792867.2182
KJ 4 | Kotel 9 | 17 | 7 | 3570 | 134130 | 134130 | 134130 | 134130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 134130 | 134130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91676 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93169.2453 | 101490 | 101490 | 28866 | 28866 | 28866 | 28866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26862.2264 | 28866 | 28866 | 204700 | 146470 | 72270 | 36200 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 75440 | 165570 | 454.8889 | 325.4889 | 160.6 | 80.4444 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 167.6444 | 367.9333 | 22380.5333 | 16014.0533 | 7901.52 | 3957.8667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 8248.1067 | 18102.32 | 317024.1197 | 702.1092 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 351054.6226 | 3011729.1376 | 3362783.7603 | 2939588.4 | 1860589.5 | 0 | 782851.8085 | 0 | 0 | 5583029.7085 | -9186000 | -6965754.0518 | -4745508.1035 | -2525262.1553 | -305016.207 | 1915229.7412 | 4135475.6894 | 6355721.6377 | 8575967.5859 | 10796213.5342 | 13016459.4824 | 15236705.4306 | 17456951.3789 | 19677197.3271 | 21897443.2753 | 24117689.2236 | 26337935.1718 | 28558181.1201 | 30778427.0683 | 32998673.0165 | 35218918.9648 | -9186000 | -7061362.729 | -5028217.015 | -3082623.0304 | -1220810.605 | 560828.0797 | 2265745.4813 | 3897245.3871 | 5458489.3161 | 6952502.6453 | 8382180.4723 | 9750293.2254 | 11059492.0322 | 12312313.8569 | 13511186.4164 | 14658432.8848 | 15756276.3952 | 16806844.3478 | 17812172.5321 | 18774209.0721 | 19694818.2013
KJ 4 | Kotel 10 | 17 | 7 | 3570 | 134130 | 134130 | 134130 | 134130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 134130 | 134130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91676 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93169.2453 | 101490 | 101490 | 28866 | 28866 | 28866 | 28866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26862.2264 | 28866 | 28866 | 204700 | 146470 | 72270 | 36200 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 75440 | 165570 | 389.1635 | 278.4601 | 137.3954 | 68.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 143.4221 | 314.7719 | 22337.9848 | 15983.6084 | 7886.4981 | 3950.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8232.4259 | 18067.9049 | 316801.7511 | 702.1092 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 351054.6226 | 3009616.6357 | 3360671.2584 | 2939588.4 | 1860589.5 | 0 | 782851.8085 | 0 | 0 | 5583029.7085 | -9233000 | -7010641.5499 | -4788283.0998 | -2565924.6497 | -343566.1995 | 1878792.2506 | 4101150.7007 | 6323509.1508 | 8545867.6009 | 10768226.051 | 12990584.5011 | 15212942.9513 | 17435301.4014 | 19657659.8515 | 21880018.3016 | 24102376.7517 | 26324735.2018 | 28547093.652 | 30769452.1021 | 32991810.5522 | 35214169.0023 | -9233000 | -7106341.1961 | -5071261.0009 | -3123815.8381 | -1260231.9502 | 523101.9138 | 2229641.4966 | 3862693.7289 | 5425423.1378 | 6920857.9789 | 8351896.1043 | 9721310.5784 | 11031755.0512 | 12285768.9008 | 13485782.1539 | 14634120.1953 | 15733008.2731 | 16784575.8117 | 17790860.5376 | 18753812.4284 | 19675297.4914
KJ 4 | Kotel 11 | 17 | 7 | 3570 | 134130 | 134130 | 134130 | 134130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 134130 | 134130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91676 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93169.2453 | 101490 | 101490 | 28866 | 28866 | 28866 | 28866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26862.2264 | 28866 | 28866 | 204700 | 146470 | 72270 | 36200 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 75440 | 165570 | 194.5817 | 139.23 | 68.6977 | 34.4106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 71.711 | 157.3859 | 22337.9848 | 15983.6084 | 7886.4981 | 3950.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8232.4259 | 18067.9049 | 316801.7511 | 702.1092 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 351054.6226 | 3009616.6357 | 3360671.2584 | 2939588.4 | 1860589.5 | 0 | 782851.8085 | 0 | 0 | 5583029.7085 | -10026000 | -7803641.5499 | -5581283.0998 | -3358924.6497 | -1136566.1995 | 1085792.2506 | 3308150.7007 | 5530509.1508 | 7752867.6009 | 9975226.051 | 12197584.5011 | 14419942.9513 | 16642301.4014 | 18864659.8515 | 21087018.3016 | 23309376.7517 | 25531735.2018 | 27754093.652 | 29976452.1021 | 32198810.5522 | 34421169.0023 | -10026000 | -7899341.1961 | -5864261.0009 | -3916815.8381 | -2053231.9502 | -269898.0862 | 1436641.4966 | 3069693.7289 | 4632423.1378 | 6127857.9789 | 7558896.1043 | 8928310.5784 | 10238755.0512 | 11492768.9008 | 12692782.1539 | 13841120.1953 | 14940008.2731 | 15991575.8117 | 16997860.5376 | 17960812.4284 | 18882297.4914
KJ 4 | Kotel 8 | 18 | 7 | 3780 | 142020 | 142020 | 142020 | 142020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142020 | 142020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85246 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91844.717 | 107460 | 107460 | 30564 | 30564 | 30564 | 30564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26803.5849 | 30564 | 30564 | 196810 | 138580 | 64380 | 28310 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 67550 | 157680 | 526.2299 | 370.5348 | 172.139 | 75.6952 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 180.615 | 421.6043 | 21470.1818 | 15117.8182 | 7023.2727 | 3088.3636 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 7369.0909 | 17201.4545 | 321729.7667 | 736.6047 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 368302.3585 | 3056432.7839 | 3424735.1424 | 2939588.4 | 1952002.5 | 0 | 821314.2594 | 0 | 0 | 5712905.1594 | -9120000 | -6831829.9829 | -4543659.9659 | -2255489.9488 | 32680.0683 | 2320850.0853 | 4609020.1024 | 6897190.1195 | 9185360.1365 | 11473530.1536 | 13761700.1707 | 16049870.1877 | 18338040.2048 | 20626210.2219 | 22914380.2389 | 25202550.256 | 27490720.2731 | 29778890.2901 | 32067060.3072 | 34355230.3243 | 36643400.3413 | -9120000 | -6930363.62 | -4835017.8019 | -2829902.1864 | -911131.2625 | 925013.1622 | 2682089.1668 | 4363501.6113 | 5972508.7353 | 7512228.4712 | 8985644.4864 | 10395611.965 | 11744863.1407 | 13036012.5912 | 14271562.3046 | 15453906.5279 | 16585336.4066 | 17668044.4246 | 18704128.6523 | 19695596.8128 | 20644370.1721
KJ 4 | Kotel 9 | 18 | 7 | 3780 | 142020 | 142020 | 142020 | 142020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142020 | 142020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85246 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91844.717 | 107460 | 107460 | 30564 | 30564 | 30564 | 30564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26803.5849 | 30564 | 30564 | 196810 | 138580 | 64380 | 28310 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 67550 | 157680 | 437.3556 | 307.9556 | 143.0667 | 62.9111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 150.1111 | 350.4 | 21517.8933 | 15151.4133 | 7038.88 | 3095.2267 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 7385.4667 | 17239.68 | 321977.6382 | 736.6047 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 368302.3585 | 3058787.5633 | 3427089.9218 | 2939588.4 | 1952002.5 | 0 | 821314.2594 | 0 | 0 | 5712905.1594 | -9186000 | -6900184.7623 | -4614369.5247 | -2328554.287 | -42739.0493 | 2243076.1884 | 4528891.426 | 6814706.6637 | 9100521.9014 | 11386337.1391 | 13672152.3767 | 15957967.6144 | 18243782.8521 | 20529598.0897 | 22815413.3274 | 25101228.5651 | 27387043.8028 | 29672859.0404 | 31958674.2781 | 34244489.5158 | 36530304.7535 | -9186000 | -6998616.9974 | -4905427.5213 | -2902375.391 | -985579.0941 | 848675.7354 | 2603943.5149 | 4283625.6006 | 5890976.8787 | 7429112.0731 | 8901011.7807 | 10309528.2472 | 11657390.8946 | 12947211.6098 | 14181489.8062 | 15362617.2669 | 16492882.7795 | 17574476.5715 | 18609494.5542 | 19599942.3846 | 20547739.3514
KJ 4 | Kotel 10 | 18 | 7 | 3780 | 142020 | 142020 | 142020 | 142020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142020 | 142020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85246 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91844.717 | 107460 | 107460 | 30564 | 30564 | 30564 | 30564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26803.5849 | 30564 | 30564 | 196810 | 138580 | 64380 | 28310 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 67550 | 157680 | 374.1635 | 263.4601 | 122.3954 | 53.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 128.4221 | 299.7719 | 21476.9848 | 15122.6084 | 7025.4981 | 3089.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7371.4259 | 17206.9049 | 321765.1096 | 736.6047 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 368302.3585 | 3056768.5414 | 3425070.8999 | 2939588.4 | 1952002.5 | 0 | 821314.2594 | 0 | 0 | 5712905.1594 | -9233000 | -6945165.7405 | -4657331.4809 | -2369497.2214 | -81662.9618 | 2206171.2977 | 4494005.5573 | 6781839.8168 | 9069674.0764 | 11357508.3359 | 13645342.5955 | 15933176.855 | 18221011.1146 | 20508845.3741 | 22796679.6337 | 25084513.8932 | 27372348.1528 | 29660182.4123 | 31948016.6719 | 34235850.9314 | 36523685.191 | -9233000 | -7043684.9191 | -4948646.5642 | -2943825.1719 | -1025335.8013 | 810539.1945 | 2567357.3723 | 4248523.0927 | 5857294.117 | 7396787.9201 | 8869987.7317 | 10279748.317 | 11628801.5087 | 12919761.5007 | 14155129.9141 | 15337300.6447 | 16468564.5016 | 17551113.6471 | 18587045.8436 | 19578368.5198 | 20527002.6597
KJ 4 | Kotel 11 | 18 | 7 | 3780 | 142020 | 142020 | 142020 | 142020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 142020 | 142020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85246 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91844.717 | 107460 | 107460 | 30564 | 30564 | 30564 | 30564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26803.5849 | 30564 | 30564 | 196810 | 138580 | 64380 | 28310 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 67550 | 157680 | 187.0817 | 131.73 | 61.1977 | 26.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 64.211 | 149.8859 | 21476.9848 | 15122.6084 | 7025.4981 | 3089.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7371.4259 | 17206.9049 | 321765.1096 | 736.6047 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 368302.3585 | 3056768.5414 | 3425070.8999 | 2939588.4 | 1952002.5 | 0 | 821314.2594 | 0 | 0 | 5712905.1594 | -10026000 | -7738165.7405 | -5450331.4809 | -3162497.2214 | -874662.9618 | 1413171.2977 | 3701005.5573 | 5988839.8168 | 8276674.0764 | 10564508.3359 | 12852342.5955 | 15140176.855 | 17428011.1146 | 19715845.3741 | 22003679.6337 | 24291513.8932 | 26579348.1528 | 28867182.4123 | 31155016.6719 | 33442850.9314 | 35730685.191 | -10026000 | -7836684.9191 | -5741646.5642 | -3736825.1719 | -1818335.8013 | 17539.1945 | 1774357.3723 | 3455523.0927 | 5064294.117 | 6603787.9201 | 8076987.7317 | 9486748.317 | 10835801.5087 | 12126761.5007 | 13362129.9141 | 14544300.6447 | 15675564.5016 | 16758113.6471 | 17794045.8436 | 18785368.5198 | 19734002.6597
KJ 4 | Kotel 7 | 19 | 7 | 3990 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149910 | 149910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79494 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90520.1887 | 113430 | 113430 | 32262 | 32262 | 32262 | 32262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26744.9434 | 32262 | 32262 | 188920 | 130690 | 56490 | 20420 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 59660 | 149790 | 629.7333 | 435.6333 | 188.3 | 68.0667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 0 | 198.8667 | 499.3 | 20655.2533 | 14288.7733 | 6176.24 | 2232.5867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6522.8267 | 16377.04 | 326931.1567 | 771.1002 | 1115 | 4850000 | 579000 | 1940000 | 1650000 | 9019000 | 385550.0943 | 3105845.9889 | 3491396.0833 | 2939588.4 | 2043415.5 | 0 | 859776.7104 | 0 | 0 | 5842780.6104 | -9019000 | -6667615.4729 | -4316230.9458 | -1964846.4187 | 386538.1084 | 2737922.6355 | 5089307.1626 | 7440691.6897 | 9792076.2169 | 12143460.744 | 14494845.2711 | 16846229.7982 | 19197614.3253 | 21548998.8524 | 23900383.3795 | 26251767.9066 | 28603152.4337 | 30954536.9608 | 33305921.4879 | 35657306.015 | 38008690.5421 | -9019000 | -6768871.2659 | -4615638.0276 | -2555127.7516 | -583347.5833 | 1303523.3912 | 3109141.5486 | 4837005.8141 | 6490464.4413 | 8072721.5009 | 9586843.089 | 11035763.269 | 12422289.7571 | 13749109.3628 | 15018793.1961 | 16233801.649 | 17396489.1638 | 18509108.7951 | 19573816.5763 | 20592675.697 | 21567660.5015
KJ 4 | Kotel 8 | 19 | 7 | 3990 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149910 | 149910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79494 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90520.1887 | 113430 | 113430 | 32262 | 32262 | 32262 | 32262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26744.9434 | 32262 | 32262 | 188920 | 130690 | 56490 | 20420 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 59660 | 149790 | 505.1337 | 349.4385 | 151.0428 | 54.5989 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 159.5187 | 400.508 | 20609.4545 | 14257.0909 | 6162.5455 | 2227.6364 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 6508.3636 | 16340.7273 | 326694.7616 | 771.1002 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 385550.0943 | 3103600.235 | 3489150.3293 | 2939588.4 | 2043415.5 | 0 | 859776.7104 | 0 | 0 | 5842780.6104 | -9120000 | -6766369.719 | -4412739.4379 | -2059109.1569 | 294521.1242 | 2648151.4052 | 5001781.6863 | 7355411.9673 | 9709042.2484 | 12062672.5294 | 14416302.8105 | 16769933.0915 | 19123563.3726 | 21477193.6536 | 23830823.9346 | 26184454.2157 | 28538084.4967 | 30891714.7778 | 33245345.0588 | 35598975.3399 | 37952605.6209 | -9120000 | -6867722.2191 | -4712432.4766 | -2649954.2541 | -676290.8833 | 1212382.1988 | 3019724.8611 | 4749239.3705 | 6404277.1785 | 7988045.4158 | 9503613.107 | 10953917.1178 | 12341767.8458 | 13669854.6668 | 14940751.1463 | 16156920.0261 | 17320717.9973 | 18434400.2664 | 19500124.9258 | 20519957.1357 | 21495873.1261
KJ 4 | Kotel 9 | 19 | 7 | 3990 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149910 | 149910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79494 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90520.1887 | 113430 | 113430 | 32262 | 32262 | 32262 | 32262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26744.9434 | 32262 | 32262 | 188920 | 130690 | 56490 | 20420 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 59660 | 149790 | 419.8222 | 290.4222 | 125.5333 | 45.3778 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 132.5778 | 332.8667 | 20655.2533 | 14288.7733 | 6176.24 | 2232.5867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6522.8267 | 16377.04 | 326931.1567 | 771.1002 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 385550.0943 | 3105845.9889 | 3491396.0833 | 2939588.4 | 2043415.5 | 0 | 859776.7104 | 0 | 0 | 5842780.6104 | -9186000 | -6834615.4729 | -4483230.9458 | -2131846.4187 | 219538.1084 | 2570922.6355 | 4922307.1626 | 7273691.6897 | 9625076.2169 | 11976460.744 | 14327845.2711 | 16679229.7982 | 19030614.3253 | 21381998.8524 | 23733383.3795 | 26084767.9066 | 28436152.4337 | 30787536.9608 | 33138921.4879 | 35490306.015 | 37841690.5421 | -9186000 | -6935871.2659 | -4782638.0276 | -2722127.7516 | -750347.5833 | 1136523.3912 | 2942141.5486 | 4670005.8141 | 6323464.4413 | 7905721.5009 | 9419843.089 | 10868763.269 | 12255289.7571 | 13582109.3628 | 14851793.1961 | 16066801.649 | 17229489.1638 | 18342108.7951 | 19406816.5763 | 20425675.697 | 21400660.5015
KJ 4 | Kotel 10 | 19 | 7 | 3990 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149910 | 149910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79494 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90520.1887 | 113430 | 113430 | 32262 | 32262 | 32262 | 32262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26744.9434 | 32262 | 32262 | 188920 | 130690 | 56490 | 20420 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 59660 | 149790 | 359.1635 | 248.4601 | 107.3954 | 38.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 113.4221 | 284.7719 | 20615.9848 | 14261.6084 | 6164.4981 | 2228.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6510.4259 | 16345.9049 | 326728.4681 | 771.1002 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 385550.0943 | 3103920.4471 | 3489470.5414 | 2939588.4 | 2043415.5 | 0 | 859776.7104 | 0 | 0 | 5842780.6104 | -9233000 | -6879689.931 | -4526379.862 | -2173069.7931 | 180240.2759 | 2533550.3449 | 4886860.4139 | 7240170.4829 | 9593480.5519 | 11946790.6208 | 14300100.6898 | 16653410.7588 | 19006720.8278 | 21360030.8968 | 23713340.9658 | 26066651.0347 | 28419961.1037 | 30773271.1727 | 33126581.2417 | 35479891.3107 | 37833201.3797 | -9233000 | -6981028.6421 | -4826032.1274 | -2763834.5057 | -790439.6523 | 1097976.4753 | 2905073.2481 | 4634352.4565 | 6289165.0962 | 7872717.8614 | 9388079.3592 | 10838186.0557 | 12225847.9662 | 13553754.1006 | 14824477.6743 | 16040481.094 | 17204120.7302 | 18317651.4824 | 19383231.1497 | 20402924.6112 | 21378707.8279
KJ 4 | Kotel 11 | 19 | 7 | 3990 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149910 | 149910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79494 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90520.1887 | 113430 | 113430 | 32262 | 32262 | 32262 | 32262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26744.9434 | 32262 | 32262 | 188920 | 130690 | 56490 | 20420 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 59660 | 149790 | 179.5817 | 124.23 | 53.6977 | 19.4106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 56.711 | 142.3859 | 20615.9848 | 14261.6084 | 6164.4981 | 2228.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6510.4259 | 16345.9049 | 326728.4681 | 771.1002 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 385550.0943 | 3103920.4471 | 3489470.5414 | 2939588.4 | 2043415.5 | 0 | 859776.7104 | 0 | 0 | 5842780.6104 | -10026000 | -7672689.931 | -5319379.862 | -2966069.7931 | -612759.7241 | 1740550.3449 | 4093860.4139 | 6447170.4829 | 8800480.5519 | 11153790.6208 | 13507100.6898 | 15860410.7588 | 18213720.8278 | 20567030.8968 | 22920340.9658 | 25273651.0347 | 27626961.1037 | 29980271.1727 | 32333581.2417 | 34686891.3107 | 37040201.3797 | -10026000 | -7774028.6421 | -5619032.1274 | -3556834.5057 | -1583439.6523 | 304976.4753 | 2112073.2481 | 3841352.4565 | 5496165.0962 | 7079717.8614 | 8595079.3592 | 10045186.0557 | 11432847.9662 | 12760754.1006 | 14031477.6743 | 15247481.094 | 16411120.7302 | 17524651.4824 | 18590231.1497 | 19609924.6112 | 20585707.8279
KJ 4 | Kotel 7 | 20 | 6 | 3600 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157800 | 157800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 33960 | 33960 | 33960 | 33960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33960 | 33960 | 181030 | 122800 | 48600 | 12530 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51770 | 141900 | 603.4333 | 409.3333 | 162 | 41.7667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 172.5667 | 473 | 19792.6133 | 13426.1333 | 5313.6 | 1369.9467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 5660.1867 | 15514.4 | 318879.2533 | 716.4 | 1115 | 4850000 | 579000 | 1940000 | 1650000 | 9019000 | 358200 | 3029352.9067 | 3387552.9067 | 2939588.4 | 1898460 | 0 | 798786 | 0 | 0 | 5636834.4 | -9019000 | -6769718.5067 | -4520437.0133 | -2271155.52 | -21874.0267 | 2227407.4667 | 4476688.96 | 6725970.4533 | 8975251.9467 | 11224533.44 | 13473814.9333 | 15723096.4267 | 17972377.92 | 20221659.4133 | 22470940.9067 | 24720222.4 | 26969503.8933 | 29218785.3867 | 31468066.88 | 33717348.3733 | 35966629.8667 | -9019000 | -6866577.5183 | -4806843.0861 | -2835805.352 | -949644.8408 | 855293.4474 | 2582507.1203 | 4235343.171 | 5817004.4634 | 7330555.9395 | 8778930.5577 | 10164934.9771 | 11491254.9956 | 12760460.755 | 13975011.7209 | 15137261.449 | 16249462.1458 | 17313769.0326 | 18332244.5225 | 19306862.2161 | 20239510.7267
KJ 4 | Kotel 8 | 20 | 6 | 3600 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157800 | 157800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 33960 | 33960 | 33960 | 33960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33960 | 33960 | 181030 | 122800 | 48600 | 12530 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51770 | 141900 | 484.0374 | 328.3422 | 129.9465 | 33.5027 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 138.4225 | 379.4118 | 19748.7273 | 13396.3636 | 5301.8182 | 1366.9091 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 5647.6364 | 15480 | 318624 | 716.4 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 358200 | 3026928 | 3385128 | 2939588.4 | 1898460 | 0 | 798786 | 0 | 0 | 5636834.4 | -9120000 | -6868293.6 | -4616587.2 | -2364880.8 | -113174.4 | 2138532 | 4390238.4 | 6641944.8 | 8893651.2 | 11145357.6 | 13397064 | 15648770.4 | 17900476.8 | 20152183.2 | 22403889.6 | 24655596 | 26907302.4 | 29159008.8 | 31410715.2 | 33662421.6 | 35914128 | -9120000 | -6965257.0335 | -4903302.0416 | -2930139.37 | -1041945.4258 | 764938.7313 | 2494014.4797 | 4148632.4208 | 5731998.8715 | 7247182.078 | 8697118.1608 | 10084616.8046 | 11412366.703 | 12682940.7684 | 13898801.1181 | 15062303.845 | 16175703.5838 | 17241157.8792 | 18260731.3677 | 19236399.7777 | 20170053.7585
KJ 4 | Kotel 9 | 20 | 6 | 3600 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157800 | 157800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 33960 | 33960 | 33960 | 33960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33960 | 33960 | 181030 | 122800 | 48600 | 12530 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51770 | 141900 | 402.2889 | 272.8889 | 108 | 27.8444 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 115.0444 | 315.3333 | 19792.6133 | 13426.1333 | 5313.6 | 1369.9467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 5660.1867 | 15514.4 | 318879.2533 | 716.4 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 358200 | 3029352.9067 | 3387552.9067 | 2939588.4 | 1898460 | 0 | 798786 | 0 | 0 | 5636834.4 | -9186000 | -6936718.5067 | -4687437.0133 | -2438155.52 | -188874.0267 | 2060407.4667 | 4309688.96 | 6558970.4533 | 8808251.9467 | 11057533.44 | 13306814.9333 | 15556096.4267 | 17805377.92 | 20054659.4133 | 22303940.9067 | 24553222.4 | 26802503.8933 | 29051785.3867 | 31301066.88 | 33550348.3733 | 35799629.8667 | -9186000 | -7033577.5183 | -4973843.0861 | -3002805.352 | -1116644.8408 | 688293.4474 | 2415507.1203 | 4068343.171 | 5650004.4634 | 7163555.9395 | 8611930.5577 | 9997934.9771 | 11324254.9956 | 12593460.755 | 13808011.7209 | 14970261.449 | 16082462.1458 | 17146769.0326 | 18165244.5225 | 19139862.2161 | 20072510.7267
KJ 4 | Kotel 10 | 20 | 6 | 3600 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157800 | 157800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 33960 | 33960 | 33960 | 33960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33960 | 33960 | 181030 | 122800 | 48600 | 12530 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51770 | 141900 | 344.1635 | 233.4601 | 92.3954 | 23.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 98.4221 | 269.7719 | 19754.9848 | 13400.6084 | 5303.4981 | 1367.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 5649.4259 | 15484.9049 | 318660.3954 | 716.4 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 358200 | 3027273.7567 | 3385473.7567 | 2939588.4 | 1898460 | 0 | 798786 | 0 | 0 | 5636834.4 | -9233000 | -6981639.3567 | -4730278.7133 | -2478918.07 | -227557.4266 | 2023803.2167 | 4275163.8601 | 6526524.5034 | 8777885.1468 | 11029245.7901 | 13280606.4335 | 15531967.0768 | 17783327.7202 | 20034688.3635 | 22286049.0068 | 24537409.6502 | 26788770.2935 | 29040130.9369 | 31291491.5802 | 33542852.2236 | 35794212.8669 | -9233000 | -7078587.9011 | -5016949.529 | -3044089.8427 | -1156185.8367 | 650420.8676 | 2379231.111 | 4033594.9802 | 5616718.3 | 7131668.8454 | 8581382.2858 | 9968667.8748 | 11296213.893 | 12566592.8577 | 13782266.5082 | 14945590.5756 | 16058819.3483 | 17124110.0399 | 18143526.9696 | 19119045.5626 | 20052556.1779
KJ 4 | Kotel 11 | 20 | 6 | 3600 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157800 | 157800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 119400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 33960 | 33960 | 33960 | 33960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33960 | 33960 | 181030 | 122800 | 48600 | 12530 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51770 | 141900 | 172.0817 | 116.73 | 46.1977 | 11.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 49.211 | 134.8859 | 19754.9848 | 13400.6084 | 5303.4981 | 1367.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 5649.4259 | 15484.9049 | 318660.3954 | 716.4 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 358200 | 3027273.7567 | 3385473.7567 | 2939588.4 | 1898460 | 0 | 798786 | 0 | 0 | 5636834.4 | -10026000 | -7774639.3567 | -5523278.7133 | -3271918.07 | -1020557.4266 | 1230803.2167 | 3482163.8601 | 5733524.5034 | 7984885.1468 | 10236245.7901 | 12487606.4335 | 14738967.0768 | 16990327.7202 | 19241688.3635 | 21493049.0068 | 23744409.6502 | 25995770.2935 | 28247130.9369 | 30498491.5802 | 32749852.2236 | 35001212.8669 | -10026000 | -7871587.9011 | -5809949.529 | -3837089.8427 | -1949185.8367 | -142579.1324 | 1586231.111 | 3240594.9802 | 4823718.3 | 6338668.8454 | 7788382.2858 | 9175667.8748 | 10503213.893 | 11773592.8577 | 12989266.5082 | 14152590.5756 | 15265819.3483 | 16331110.0399 | 17350526.9696 | 18326045.5626 | 19259556.1779
KJ 4 | Kotel 7 | 21 | 6 | 3780 | 165690 | 165690 | 165690 | 165690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165690 | 165690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 125370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 35658 | 35658 | 35658 | 35658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35658 | 35658 | 173140 | 114910 | 40710 | 4640 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 43880 | 134010 | 577.1333 | 383.0333 | 135.7 | 15.4667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 146.2667 | 446.7 | 18929.9733 | 12563.4933 | 4450.96 | 507.3067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 4797.5467 | 14651.76 | 323891.4133 | 752.22 | 1115 | 4850000 | 579000 | 1940000 | 1650000 | 9019000 | 376110 | 3076968.4267 | 3453078.4267 | 2939588.4 | 1993383 | 0 | 838725.3 | 0 | 0 | 5771696.7 | -9019000 | -6700381.7267 | -4381763.4533 | -2063145.18 | 255473.0933 | 2574091.3667 | 4892709.64 | 7211327.9133 | 9529946.1867 | 11848564.46 | 14167182.7333 | 16485801.0067 | 18804419.28 | 21123037.5533 | 23441655.8267 | 25760274.1 | 28078892.3733 | 30397510.6467 | 32716128.92 | 35034747.1933 | 37353365.4667 | -9019000 | -6800226.5327 | -4676998.3343 | -2645201.0153 | -700897.3607 | 1159680.2991 | 2940137.3899 | 4643924.0797 | 6274341.9646 | 7834550.4669 | 9327572.9572 | 10756302.6129 | 12123508.0251 | 13431838.5631 | 14683829.5086 | 15881906.9683 | 17028392.5758 | 18125507.9896 | 19175379.1989 | 20180040.6433 | 21141439.1547
KJ 4 | Kotel 8 | 21 | 6 | 3780 | 165690 | 165690 | 165690 | 165690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165690 | 165690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 125370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 35658 | 35658 | 35658 | 35658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35658 | 35658 | 173140 | 114910 | 40710 | 4640 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 43880 | 134010 | 462.9412 | 307.246 | 108.8503 | 12.4064 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 117.3262 | 358.3155 | 18888 | 12535.6364 | 4441.0909 | 506.1818 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 4786.9091 | 14619.2727 | 323647.6364 | 752.22 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 376110 | 3074652.5455 | 3450762.5455 | 2939588.4 | 1993383 | 0 | 838725.3 | 0 | 0 | 5771696.7 | -9120000 | -6799065.8455 | -4478131.6909 | -2157197.5364 | 163736.6182 | 2484670.7727 | 4805604.9273 | 7126539.0818 | 9447473.2364 | 11768407.3909 | 14089341.5455 | 16410275.7 | 18731209.8545 | 21052144.0091 | 23373078.1636 | 25694012.3182 | 28014946.4727 | 30335880.6273 | 32656814.7818 | 34977748.9364 | 37298683.0909 | -9120000 | -6899010.3784 | -4773661.4583 | -2739834.7404 | -793589.0774 | 1068846.9638 | 2851082.4099 | 4556570.8751 | 6188617.2532 | 7750384.1223 | 9244897.8725 | 10675054.5714 | 12043625.575 | 13353262.8991 | 14606504.3576 | 15805778.4805 | 16953409.2201 | 18051620.4543 | 19102540.2955 | 20108205.2154 | 21070563.9903
KJ 4 | Kotel 9 | 21 | 6 | 3780 | 165690 | 165690 | 165690 | 165690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165690 | 165690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 125370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 35658 | 35658 | 35658 | 35658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35658 | 35658 | 173140 | 114910 | 40710 | 4640 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 43880 | 134010 | 384.7556 | 255.3556 | 90.4667 | 10.3111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 97.5111 | 297.8 | 18929.9733 | 12563.4933 | 4450.96 | 507.3067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 4797.5467 | 14651.76 | 323891.4133 | 752.22 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 376110 | 3076968.4267 | 3453078.4267 | 2939588.4 | 1993383 | 0 | 838725.3 | 0 | 0 | 5771696.7 | -9186000 | -6867381.7267 | -4548763.4533 | -2230145.18 | 88473.0933 | 2407091.3667 | 4725709.64 | 7044327.9133 | 9362946.1867 | 11681564.46 | 14000182.7333 | 16318801.0067 | 18637419.28 | 20956037.5533 | 23274655.8267 | 25593274.1 | 27911892.3733 | 30230510.6467 | 32549128.92 | 34867747.1933 | 37186365.4667 | -9186000 | -6967226.5327 | -4843998.3343 | -2812201.0153 | -867897.3607 | 992680.2991 | 2773137.3899 | 4476924.0797 | 6107341.9646 | 7667550.4669 | 9160572.9572 | 10589302.6129 | 11956508.0251 | 13264838.5631 | 14516829.5086 | 15714906.9683 | 16861392.5758 | 17958507.9896 | 19008379.1989 | 20013040.6433 | 20974439.1547
KJ 4 | Kotel 10 | 21 | 6 | 3780 | 165690 | 165690 | 165690 | 165690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165690 | 165690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 125370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 35658 | 35658 | 35658 | 35658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35658 | 35658 | 173140 | 114910 | 40710 | 4640 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 43880 | 134010 | 329.1635 | 218.4601 | 77.3954 | 8.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 83.4221 | 254.7719 | 18893.9848 | 12539.6084 | 4442.4981 | 506.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4788.4259 | 14623.9049 | 323682.3954 | 752.22 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 376110 | 3074982.7567 | 3451092.7567 | 2939588.4 | 1993383 | 0 | 838725.3 | 0 | 0 | 5771696.7 | -9233000 | -6912396.0567 | -4591792.1133 | -2271188.17 | 49415.7734 | 2370019.7167 | 4690623.6601 | 7011227.6034 | 9331831.5468 | 11652435.4901 | 13973039.4335 | 16293643.3768 | 18614247.3202 | 20934851.2635 | 23255455.2068 | 25576059.1502 | 27896663.0935 | 30217267.0369 | 32537870.9802 | 34858474.9236 | 37179078.8669 | -9233000 | -7012326.37 | -4887279.8341 | -2853742.4792 | -907773.7185 | 954397.3443 | 2736379.2226 | 4441625.0392 | 6073439.2178 | 7634983.8862 | 9129285.0044 | 10559238.2275 | 11927614.5176 | 13237065.5128 | 14490128.6662 | 15689232.1622 | 16836699.6226 | 17934754.6085 | 18985524.93 | 19991046.7688 | 20953268.624
KJ 4 | Kotel 11 | 21 | 6 | 3780 | 165690 | 165690 | 165690 | 165690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165690 | 165690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 125370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 35658 | 35658 | 35658 | 35658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35658 | 35658 | 173140 | 114910 | 40710 | 4640 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 43880 | 134010 | 164.5817 | 109.23 | 38.6977 | 4.4106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 41.711 | 127.3859 | 18893.9848 | 12539.6084 | 4442.4981 | 506.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4788.4259 | 14623.9049 | 323682.3954 | 752.22 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 376110 | 3074982.7567 | 3451092.7567 | 2939588.4 | 1993383 | 0 | 838725.3 | 0 | 0 | 5771696.7 | -10026000 | -7705396.0567 | -5384792.1133 | -3064188.17 | -743584.2266 | 1577019.7167 | 3897623.6601 | 6218227.6034 | 8538831.5468 | 10859435.4901 | 13180039.4335 | 15500643.3768 | 17821247.3202 | 20141851.2635 | 22462455.2068 | 24783059.1502 | 27103663.0935 | 29424267.0369 | 31744870.9802 | 34065474.9236 | 36386078.8669 | -10026000 | -7805326.37 | -5680279.8341 | -3646742.4792 | -1700773.7185 | 161397.3443 | 1943379.2226 | 3648625.0392 | 5280439.2178 | 6841983.8862 | 8336285.0044 | 9766238.2275 | 11134614.5176 | 12444065.5128 | 13697128.6662 | 14896232.1622 | 16043699.6226 | 17141754.6085 | 18192524.93 | 19198046.7688 | 20160268.624
KJ 4 | Kotel 6 | 22 | 6 | 3960 | 173580 | 173580 | 173580 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173580 | 173580 | 1 | 1 | 1 | 0.97677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 128335.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 37356 | 37356 | 37356 | 36632.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37356 | 37356 | 165250 | 107020 | 32820 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 35990 | 126120 | 628.327 | 406.9202 | 124.7909 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 136.8441 | 479.5437 | 18032.9848 | 11678.6084 | 3581.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3927.4259 | 13762.9049 | 328335.4683 | 785.0353 | 1115 | 4850000 | 352000 | 1940000 | 1650000 | 8792000 | 392517.6415 | 3119186.9491 | 3511704.5906 | 2939588.4 | 2080343.5 | 0 | 875314.3406 | 0 | 0 | 5895246.2406 | -8792000 | -6408458.35 | -4024916.7001 | -1641375.0501 | 742166.5998 | 3125708.2498 | 5509249.8997 | 7892791.5497 | 10276333.1997 | 12659874.8496 | 15043416.4996 | 17426958.1495 | 19810499.7995 | 22194041.4494 | 24577583.0994 | 26961124.7494 | 29344666.3993 | 31728208.0493 | 34111749.6992 | 36495291.3492 | 38878832.9991 | -8792000 | -6511098.8996 | -4328418.4207 | -2239728.9672 | -240983.0787 | 1671692.4127 | 3502003.8877 | 5253498.1222 | 6929569.1599 | 8533464.8898 | 10068293.3395 | 11537028.6981 | 12942517.0794 | 14287482.0377 | 15574529.8446 | 16806154.5403 | 17984742.7658 | 19112578.3883 | 20191846.9265 | 21224639.7861 | 22212958.312
KJ 4 | Kotel 7 | 22 | 6 | 3960 | 173580 | 173580 | 173580 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173580 | 173580 | 1 | 1 | 1 | 0.97677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 128335.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 37356 | 37356 | 37356 | 36632.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37356 | 37356 | 165250 | 107020 | 32820 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 35990 | 126120 | 550.8333 | 356.7333 | 109.4 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 119.9667 | 420.4 | 18067.3333 | 11700.8533 | 3588.32 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3934.9067 | 13789.12 | 328535.3218 | 785.0353 | 1115 | 4850000 | 579000 | 1940000 | 1650000 | 9019000 | 392517.6415 | 3121085.5567 | 3513603.1982 | 2939588.4 | 2080343.5 | 0 | 875314.3406 | 0 | 0 | 5895246.2406 | -9019000 | -6637356.9577 | -4255713.9153 | -1874070.873 | 507572.1693 | 2889215.2116 | 5270858.254 | 7652501.2963 | 10034144.3386 | 12415787.3809 | 14797430.4233 | 17179073.4656 | 19560716.5079 | 21942359.5503 | 24324002.5926 | 26705645.6349 | 29087288.6772 | 31468931.7196 | 33850574.7619 | 36232217.8042 | 38613860.8465 | -9019000 | -6739915.749 | -4558973.882 | -2471948.1719 | -474794.3824 | 1436357.5693 | 3265211.1117 | 5015310.1952 | 6690046.1603 | 8292664.3087 | 9826270.1924 | 11293835.6313 | 12698204.4724 | 14042098.1002 | 15328120.7106 | 16558764.3568 | 17736413.7791 | 18863351.0253 | 19941759.8733 | 20973730.0628 | 21961261.3446
KJ 4 | Kotel 8 | 22 | 6 | 3960 | 173580 | 173580 | 173580 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173580 | 173580 | 1 | 1 | 1 | 0.97677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 128335.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 37356 | 37356 | 37356 | 36632.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37356 | 37356 | 165250 | 107020 | 32820 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 35990 | 126120 | 441.8449 | 286.1497 | 87.754 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 96.2299 | 337.2193 | 18027.2727 | 11674.9091 | 3580.3636 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 3926.1818 | 13758.5455 | 328302.2333 | 785.0353 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 392517.6415 | 3118871.2161 | 3511388.8576 | 2939588.4 | 2080343.5 | 0 | 875314.3406 | 0 | 0 | 5895246.2406 | -9120000 | -6736142.6171 | -4352285.2341 | -1968427.8512 | 415429.5317 | 2799286.9147 | 5183144.2976 | 7567001.6805 | 9950859.0635 | 12334716.4464 | 14718573.8293 | 17102431.2123 | 19486288.5952 | 21870145.9781 | 24254003.3611 | 26637860.744 | 29021718.1269 | 31405575.5099 | 33789432.8928 | 36173290.2757 | 38557147.6587 | -9120000 | -6838796.7627 | -4655827.1577 | -2566861.0285 | -567850.3785 | 1345078.4731 | 3175632.3981 | 4927358.6422 | 6603651.6987 | 8207759.8867 | 9742791.6456 | 11211721.5584 | 12617396.1161 | 13962539.2335 | 15249757.5277 | 16481545.369 | 17660289.7148 | 18788274.7347 | 19867686.2369 | 20900615.9042 | 21889065.3465
KJ 4 | Kotel 9 | 22 | 6 | 3960 | 173580 | 173580 | 173580 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173580 | 173580 | 1 | 1 | 1 | 0.97677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 128335.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 37356 | 37356 | 37356 | 36632.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37356 | 37356 | 165250 | 107020 | 32820 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 35990 | 126120 | 367.2222 | 237.8222 | 72.9333 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 79.9778 | 280.2667 | 18067.3333 | 11700.8533 | 3588.32 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3934.9067 | 13789.12 | 328535.3218 | 785.0353 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 392517.6415 | 3121085.5567 | 3513603.1982 | 2939588.4 | 2080343.5 | 0 | 875314.3406 | 0 | 0 | 5895246.2406 | -9186000 | -6804356.9577 | -4422713.9153 | -2041070.873 | 340572.1693 | 2722215.2116 | 5103858.254 | 7485501.2963 | 9867144.3386 | 12248787.3809 | 14630430.4233 | 17012073.4656 | 19393716.5079 | 21775359.5503 | 24157002.5926 | 26538645.6349 | 28920288.6772 | 31301931.7196 | 33683574.7619 | 36065217.8042 | 38446860.8465 | -9186000 | -6906915.749 | -4725973.882 | -2638948.1719 | -641794.3824 | 1269357.5693 | 3098211.1117 | 4848310.1952 | 6523046.1603 | 8125664.3087 | 9659270.1924 | 11126835.6313 | 12531204.4724 | 13875098.1002 | 15161120.7106 | 16391764.3568 | 17569413.7791 | 18696351.0253 | 19774759.8733 | 20806730.0628 | 21794261.3446
KJ 4 | Kotel 10 | 22 | 6 | 3960 | 173580 | 173580 | 173580 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173580 | 173580 | 1 | 1 | 1 | 0.97677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 128335.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 37356 | 37356 | 37356 | 36632.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37356 | 37356 | 165250 | 107020 | 32820 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 35990 | 126120 | 314.1635 | 203.4601 | 62.3954 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 68.4221 | 239.7719 | 18032.9848 | 11678.6084 | 3581.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3927.4259 | 13762.9049 | 328335.4683 | 785.0353 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 392517.6415 | 3119186.9491 | 3511704.5906 | 2939588.4 | 2080343.5 | 0 | 875314.3406 | 0 | 0 | 5895246.2406 | -9233000 | -6849458.35 | -4465916.7001 | -2082375.0501 | 301166.5998 | 2684708.2498 | 5068249.8997 | 7451791.5497 | 9835333.1997 | 12218874.8496 | 14602416.4996 | 16985958.1495 | 19369499.7995 | 21753041.4494 | 24136583.0994 | 26520124.7494 | 28903666.3993 | 31287208.0493 | 33670749.6992 | 36054291.3492 | 38437832.9991 | -9233000 | -6952098.8996 | -4769418.4207 | -2680728.9672 | -681983.0787 | 1230692.4127 | 3061003.8877 | 4812498.1222 | 6488569.1599 | 8092464.8898 | 9627293.3395 | 11096028.6981 | 12501517.0794 | 13846482.0377 | 15133529.8446 | 16365154.5403 | 17543742.7658 | 18671578.3883 | 19750846.9265 | 20783639.7861 | 21771958.312
KJ 4 | Kotel 11 | 22 | 6 | 3960 | 173580 | 173580 | 173580 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173580 | 173580 | 1 | 1 | 1 | 0.97677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 128335.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 37356 | 37356 | 37356 | 36632.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37356 | 37356 | 165250 | 107020 | 32820 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 35990 | 126120 | 157.0817 | 101.73 | 31.1977 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 34.211 | 119.8859 | 18032.9848 | 11678.6084 | 3581.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3927.4259 | 13762.9049 | 328335.4683 | 785.0353 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 392517.6415 | 3119186.9491 | 3511704.5906 | 2939588.4 | 2080343.5 | 0 | 875314.3406 | 0 | 0 | 5895246.2406 | -10026000 | -7642458.35 | -5258916.7001 | -2875375.0501 | -491833.4002 | 1891708.2498 | 4275249.8997 | 6658791.5497 | 9042333.1997 | 11425874.8496 | 13809416.4996 | 16192958.1495 | 18576499.7995 | 20960041.4494 | 23343583.0994 | 25727124.7494 | 28110666.3993 | 30494208.0493 | 32877749.6992 | 35261291.3492 | 37644832.9991 | -10026000 | -7745098.8996 | -5562418.4207 | -3473728.9672 | -1474983.0787 | 437692.4127 | 2268003.8877 | 4019498.1222 | 5695569.1599 | 7299464.8898 | 8834293.3395 | 10303028.6981 | 11708517.0794 | 13053482.0377 | 14340529.8446 | 15572154.5403 | 16750742.7658 | 17878578.3883 | 18957846.9265 | 19990639.7861 | 20978958.312
KJ 4 | Kotel 6 | 23 | 6 | 4140 | 181470 | 181470 | 181470 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181470 | 181470 | 1 | 1 | 1 | 0.92384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 127010.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 39054 | 39054 | 39054 | 36573.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39054 | 39054 | 157360 | 99130 | 24930 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 28100 | 118230 | 598.327 | 376.9202 | 94.7909 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 106.8441 | 449.5437 | 17171.9848 | 10817.6084 | 2720.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3066.4259 | 12901.9049 | 332461.8268 | 813.5608 | 1115 | 4850000 | 352000 | 1940000 | 1650000 | 8792000 | 406780.3774 | 3158387.3548 | 3565167.7321 | 2939588.4 | 2155936 | 0 | 907120.2415 | 0 | 0 | 6002644.6415 | -8792000 | -6354523.0906 | -3917046.1812 | -1479569.2718 | 957907.6376 | 3395384.547 | 5832861.4563 | 8270338.3657 | 10707815.2751 | 13145292.1845 | 15582769.0939 | 18020246.0033 | 20457722.9127 | 22895199.8221 | 25332676.7315 | 27770153.6409 | 30207630.5503 | 32645107.4596 | 35082584.369 | 37520061.2784 | 39957538.1878 | -8792000 | -6459486.2111 | -4227415.5997 | -2091462.8616 | -47488.9495 | 1908466.9473 | 3780195.0782 | 5571322.4761 | 7285319.9862 | 8925508.991 | 10495067.8472 | 11997038.0446 | 13434330.0995 | 14809729.1951 | 16125900.5785 | 17385394.7252 | 18590652.2819 | 19744008.7955 | 20847699.2392 | 21903862.3431 | 22914544.7392
KJ 4 | Kotel 7 | 23 | 6 | 4140 | 181470 | 181470 | 181470 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181470 | 181470 | 1 | 1 | 1 | 0.92384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 127010.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 39054 | 39054 | 39054 | 36573.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39054 | 39054 | 157360 | 99130 | 24930 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 28100 | 118230 | 524.5333 | 330.4333 | 83.1 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 93.6667 | 394.1 | 17204.6933 | 10838.2133 | 2725.68 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3072.2667 | 12926.48 | 332653.4803 | 813.5608 | 1115 | 4850000 | 579000 | 1940000 | 1650000 | 9019000 | 406780.3774 | 3160208.0624 | 3566988.4397 | 2939588.4 | 2155936 | 0 | 907120.2415 | 0 | 0 | 6002644.6415 | -9019000 | -6583343.7982 | -4147687.5965 | -1712031.3947 | 723624.807 | 3159281.0088 | 5594937.2106 | 8030593.4123 | 10466249.6141 | 12901905.8158 | 15337562.0176 | 17773218.2194 | 20208874.4211 | 22644530.6229 | 25080186.8247 | 27515843.0264 | 29951499.2282 | 32387155.4299 | 34822811.6317 | 37258467.8335 | 39694124.0352 | -9019000 | -6688228.5151 | -4457825.1802 | -2323467.9219 | -281020.7849 | 1673474.0832 | 3543804.1004 | 5333593.5906 | 7046310.8061 | 8685274.6486 | 10253661.1009 | 11754509.3805 | 13190727.8299 | 14565099.5518 | 15880287.8025 | 17138841.1524 | 18343198.425 | 19495693.4228 | 20598559.4493 | 21653933.6374 | 22663861.0901
KJ 4 | Kotel 8 | 23 | 6 | 4140 | 181470 | 181470 | 181470 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181470 | 181470 | 1 | 1 | 1 | 0.92384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 127010.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 39054 | 39054 | 39054 | 36573.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39054 | 39054 | 157360 | 99130 | 24930 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 28100 | 118230 | 420.7487 | 265.0535 | 66.6578 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 75.1337 | 316.123 | 17166.5455 | 10814.1818 | 2719.6364 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 3065.4545 | 12897.8182 | 332429.9554 | 813.5608 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 406780.3774 | 3158084.5763 | 3564864.9537 | 2939588.4 | 2155936 | 0 | 907120.2415 | 0 | 0 | 6002644.6415 | -9120000 | -6682220.3122 | -4244440.6244 | -1806660.9365 | 631118.7513 | 3068898.4391 | 5506678.1269 | 7944457.8148 | 10382237.5026 | 12820017.1904 | 15257796.8782 | 17695576.566 | 20133356.2539 | 22571135.9417 | 25008915.6295 | 27446695.3173 | 29884475.0051 | 32322254.693 | 34760034.3808 | 37197814.0686 | 39635593.7564 | -9120000 | -6787196.471 | -4554848.5963 | -2418630.5345 | -374402.7241 | 1581796.1376 | 3453756.7707 | 5245106.6589 | 6959317.0782 | 8599709.8239 | 10169463.6476 | 11671620.4167 | 13109091.0091 | 14484660.954 | 15800995.8295 | 17060646.428 | 18266053.6994 | 19419553.4806 | 20523381.0224 | 21579675.3208 | 22590483.2618
KJ 4 | Kotel 9 | 23 | 6 | 4140 | 181470 | 181470 | 181470 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181470 | 181470 | 1 | 1 | 1 | 0.92384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 127010.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 39054 | 39054 | 39054 | 36573.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39054 | 39054 | 157360 | 99130 | 24930 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 28100 | 118230 | 349.6889 | 220.2889 | 55.4 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 62.4444 | 262.7333 | 17204.6933 | 10838.2133 | 2725.68 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3072.2667 | 12926.48 | 332653.4803 | 813.5608 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 406780.3774 | 3160208.0624 | 3566988.4397 | 2939588.4 | 2155936 | 0 | 907120.2415 | 0 | 0 | 6002644.6415 | -9186000 | -6750343.7982 | -4314687.5965 | -1879031.3947 | 556624.807 | 2992281.0088 | 5427937.2106 | 7863593.4123 | 10299249.6141 | 12734905.8158 | 15170562.0176 | 17606218.2194 | 20041874.4211 | 22477530.6229 | 24913186.8247 | 27348843.0264 | 29784499.2282 | 32220155.4299 | 34655811.6317 | 37091467.8335 | 39527124.0352 | -9186000 | -6855228.5151 | -4624825.1802 | -2490467.9219 | -448020.7849 | 1506474.0832 | 3376804.1004 | 5166593.5906 | 6879310.8061 | 8518274.6486 | 10086661.1009 | 11587509.3805 | 13023727.8299 | 14398099.5518 | 15713287.8025 | 16971841.1524 | 18176198.425 | 19328693.4228 | 20431559.4493 | 21486933.6374 | 22496861.0901
KJ 4 | Kotel 10 | 23 | 6 | 4140 | 181470 | 181470 | 181470 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181470 | 181470 | 1 | 1 | 1 | 0.92384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 127010.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 39054 | 39054 | 39054 | 36573.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39054 | 39054 | 157360 | 99130 | 24930 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 28100 | 118230 | 299.1635 | 188.4601 | 47.3954 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 53.4221 | 224.7719 | 17171.9848 | 10817.6084 | 2720.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3066.4259 | 12901.9049 | 332461.8268 | 813.5608 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 406780.3774 | 3158387.3548 | 3565167.7321 | 2939588.4 | 2155936 | 0 | 907120.2415 | 0 | 0 | 6002644.6415 | -9233000 | -6795523.0906 | -4358046.1812 | -1920569.2718 | 516907.6376 | 2954384.547 | 5391861.4563 | 7829338.3657 | 10266815.2751 | 12704292.1845 | 15141769.0939 | 17579246.0033 | 20016722.9127 | 22454199.8221 | 24891676.7315 | 27329153.6409 | 29766630.5503 | 32204107.4596 | 34641584.369 | 37079061.2784 | 39516538.1878 | -9233000 | -6900486.2111 | -4668415.5997 | -2532462.8616 | -488488.9495 | 1467466.9473 | 3339195.0782 | 5130322.4761 | 6844319.9862 | 8484508.991 | 10054067.8472 | 11556038.0446 | 12993330.0995 | 14368729.1951 | 15684900.5785 | 16944394.7252 | 18149652.2819 | 19303008.7955 | 20406699.2392 | 21462862.3431 | 22473544.7392
KJ 4 | Kotel 11 | 23 | 6 | 4140 | 181470 | 181470 | 181470 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181470 | 181470 | 1 | 1 | 1 | 0.92384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 127010.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 39054 | 39054 | 39054 | 36573.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39054 | 39054 | 157360 | 99130 | 24930 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 28100 | 118230 | 149.5817 | 94.23 | 23.6977 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 26.711 | 112.3859 | 17171.9848 | 10817.6084 | 2720.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3066.4259 | 12901.9049 | 332461.8268 | 813.5608 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 406780.3774 | 3158387.3548 | 3565167.7321 | 2939588.4 | 2155936 | 0 | 907120.2415 | 0 | 0 | 6002644.6415 | -10026000 | -7588523.0906 | -5151046.1812 | -2713569.2718 | -276092.3624 | 2161384.547 | 4598861.4563 | 7036338.3657 | 9473815.2751 | 11911292.1845 | 14348769.0939 | 16786246.0033 | 19223722.9127 | 21661199.8221 | 24098676.7315 | 26536153.6409 | 28973630.5503 | 31411107.4596 | 33848584.369 | 36286061.2784 | 38723538.1878 | -10026000 | -7693486.2111 | -5461415.5997 | -3325462.8616 | -1281488.9495 | 674466.9473 | 2546195.0782 | 4337322.4761 | 6051319.9862 | 7691508.991 | 9261067.8472 | 10763038.0446 | 12200330.0995 | 13575729.1951 | 14891900.5785 | 16151394.7252 | 17356652.2819 | 18510008.7955 | 19613699.2392 | 20669862.3431 | 21680544.7392
KJ 4 | Kotel 6 | 24 | 6 | 4320 | 189360 | 189360 | 189360 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189360 | 189360 | 1 | 1 | 1 | 0.87533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143280 | 143280 | 143280 | 125686.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143280 | 143280 | 40752 | 40752 | 40752 | 36515.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752 | 40752 | 149470 | 91240 | 17040 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 20210 | 110340 | 568.327 | 346.9202 | 64.7909 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 76.8441 | 419.5437 | 16310.9848 | 9956.6084 | 1859.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2205.4259 | 12040.9049 | 336588.1853 | 842.0862 | 1115 | 4850000 | 352000 | 1940000 | 1650000 | 8792000 | 421043.1132 | 3197587.7604 | 3618630.8736 | 2939588.4 | 2231528.5 | 0 | 938926.1425 | 0.6 | 69000 | 6179043.0425 | -8792000 | -6231587.8312 | -3671175.6624 | -1110763.4935 | 1449648.6753 | 4010060.8441 | 6570473.0129 | 9130885.1818 | 11691297.3506 | 14251709.5194 | 16812121.6882 | 19372533.8571 | 21932946.0259 | 24493358.1947 | 27053770.3635 | 29614182.5324 | 32174594.7012 | 34735006.87 | 37295419.0388 | 39855831.2077 | 42416243.3765 | -8792000 | -6341844.8145 | -3997198.704 | -1753518.2155 | 393544.4529 | 2448149.8773 | 4414279.47 | 6295743.195 | 8096186.951 | 9819099.6362 | 11467819.9092 | 13045542.6584 | 14555325.1935 | 16000093.1697 | 17382646.2569 | 18705663.5653 | 19971708.8365 | 21183235.4118 | 22342590.9862 | 23452022.158 | 24513678.7816
KJ 4 | Kotel 7 | 24 | 6 | 4320 | 189360 | 189360 | 189360 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189360 | 189360 | 1 | 1 | 1 | 0.87533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143280 | 143280 | 143280 | 125686.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143280 | 143280 | 40752 | 40752 | 40752 | 36515.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752 | 40752 | 149470 | 91240 | 17040 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 20210 | 110340 | 498.2333 | 304.1333 | 56.8 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 67.3667 | 367.8 | 16342.0533 | 9975.5733 | 1863.04 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2209.6267 | 12063.84 | 336771.6387 | 842.0862 | 1115 | 4850000 | 579000 | 1940000 | 1650000 | 9019000 | 421043.1132 | 3199330.5681 | 3620373.6813 | 2939588.4 | 2231528.5 | 0 | 938926.1425 | 0.6 | 69000 | 6179043.0425 | -9019000 | -6460330.6388 | -3901661.2776 | -1342991.9164 | 1215677.4448 | 3774346.806 | 6333016.1672 | 8891685.5284 | 11450354.8896 | 14009024.2508 | 16567693.6119 | 19126362.9731 | 21685032.3343 | 24243701.6955 | 26802371.0567 | 29361040.4179 | 31919709.7791 | 34478379.1403 | 37037048.5015 | 39595717.8627 | 42154387.2239 | -9019000 | -6570512.573 | -4227462.4037 | -1985309.1315 | 160292.0858 | 2213498.9923 | 4178290.2905 | 6058473.3509 | 7857691.5905 | 9579431.5327 | 11227029.5635 | 12803678.3969 | 14312433.2613 | 15756217.8206 | 17137829.839 | 18459946.6031 | 19725130.1094 | 20935832.0292 | 22094398.4597 | 23203074.4698 | 24264008.4507
KJ 4 | Kotel 8 | 24 | 6 | 4320 | 189360 | 189360 | 189360 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189360 | 189360 | 1 | 1 | 1 | 0.87533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143280 | 143280 | 143280 | 125686.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143280 | 143280 | 40752 | 40752 | 40752 | 36515.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752 | 40752 | 149470 | 91240 | 17040 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 20210 | 110340 | 399.6524 | 243.9572 | 45.5615 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 54.0374 | 295.0267 | 16305.8182 | 9953.4545 | 1858.9091 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 2204.7273 | 12037.0909 | 336557.6775 | 842.0862 | 1115 | 4850000 | 680000 | 1940000 | 1650000 | 9120000 | 421043.1132 | 3197297.9365 | 3618341.0497 | 2939588.4 | 2231528.5 | 0 | 938926.1425 | 0.6 | 69000 | 6179043.0425 | -9120000 | -6559298.0073 | -3998596.0146 | -1437894.0219 | 1122807.9708 | 3683509.9636 | 6244211.9563 | 8804913.949 | 11365615.9417 | 13926317.9344 | 16487019.9271 | 19047721.9198 | 21608423.9125 | 24169125.9052 | 26729827.8979 | 29290529.8907 | 31851231.8834 | 34411933.8761 | 36972635.8688 | 39533337.8615 | 42094039.8542 | -9120000 | -6669567.4711 | -4324655.9602 | -2080721.5 | 66584.2036 | 2121422.1974 | 4087774.3446 | 5969451.0405 | 7770098.5964 | 9493206.3053 | 11142113.2039 | 12720014.5422 | 14229967.976 | 15674899.4916 | 17057609.0759 | 18380776.1422 | 19646964.7224 | 20858628.4355 | 22018115.2423 | 23127671.9952 | 24189448.7923
KJ 4 | Kotel 9 | 24 | 6 | 4320 | 189360 | 189360 | 189360 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189360 | 189360 | 1 | 1 | 1 | 0.87533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143280 | 143280 | 143280 | 125686.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143280 | 143280 | 40752 | 40752 | 40752 | 36515.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752 | 40752 | 149470 | 91240 | 17040 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 20210 | 110340 | 332.1556 | 202.7556 | 37.8667 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 44.9111 | 245.2 | 16342.0533 | 9975.5733 | 1863.04 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2209.6267 | 12063.84 | 336771.6387 | 842.0862 | 1115 | 4850000 | 746000 | 1940000 | 1650000 | 9186000 | 421043.1132 | 3199330.5681 | 3620373.6813 | 2939588.4 | 2231528.5 | 0 | 938926.1425 | 0.6 | 69000 | 6179043.0425 | -9186000 | -6627330.6388 | -4068661.2776 | -1509991.9164 | 1048677.4448 | 3607346.806 | 6166016.1672 | 8724685.5284 | 11283354.8896 | 13842024.2508 | 16400693.6119 | 18959362.9731 | 21518032.3343 | 24076701.6955 | 26635371.0567 | 29194040.4179 | 31752709.7791 | 34311379.1403 | 36870048.5015 | 39428717.8627 | 41987387.2239 | -9186000 | -6737512.573 | -4394462.4037 | -2152309.1315 | -6707.9142 | 2046498.9923 | 4011290.2905 | 5891473.3509 | 7690691.5905 | 9412431.5327 | 11060029.5635 | 12636678.3969 | 14145433.2613 | 15589217.8206 | 16970829.839 | 18292946.6031 | 19558130.1094 | 20768832.0292 | 21927398.4597 | 23036074.4698 | 24097008.4507
KJ 4 | Kotel 10 | 24 | 6 | 4320 | 189360 | 189360 | 189360 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189360 | 189360 | 1 | 1 | 1 | 0.87533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143280 | 143280 | 143280 | 125686.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143280 | 143280 | 40752 | 40752 | 40752 | 36515.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752 | 40752 | 149470 | 91240 | 17040 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 20210 | 110340 | 284.1635 | 173.4601 | 32.3954 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 38.4221 | 209.7719 | 16310.9848 | 9956.6084 | 1859.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2205.4259 | 12040.9049 | 336588.1853 | 842.0862 | 1115 | 4850000 | 793000 | 1940000 | 1650000 | 9233000 | 421043.1132 | 3197587.7604 | 3618630.8736 | 2939588.4 | 2231528.5 | 0 | 938926.1425 | 0.6 | 69000 | 6179043.0425 | -9233000 | -6672587.8312 | -4112175.6624 | -1551763.4935 | 1008648.6753 | 3569060.8441 | 6129473.0129 | 8689885.1818 | 11250297.3506 | 13810709.5194 | 16371121.6882 | 18931533.8571 | 21491946.0259 | 24052358.1947 | 26612770.3635 | 29173182.5324 | 31733594.7012 | 34294006.87 | 36854419.0388 | 39414831.2077 | 41975243.3765 | -9233000 | -6782844.8145 | -4438198.704 | -2194518.2155 | -47455.5471 | 2007149.8773 | 3973279.47 | 5854743.195 | 7655186.951 | 9378099.6362 | 11026819.9092 | 12604542.6584 | 14114325.1935 | 15559093.1697 | 16941646.2569 | 18264663.5653 | 19530708.8365 | 20742235.4118 | 21901590.9862 | 23011022.158 | 24072678.7816
KJ 4 | Kotel 11 | 24 | 6 | 4320 | 189360 | 189360 | 189360 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189360 | 189360 | 1 | 1 | 1 | 0.87533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143280 | 143280 | 143280 | 125686.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143280 | 143280 | 40752 | 40752 | 40752 | 36515.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752 | 40752 | 149470 | 91240 | 17040 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 20210 | 110340 | 142.0817 | 86.73 | 16.1977 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 19.211 | 104.8859 | 16310.9848 | 9956.6084 | 1859.4981 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2205.4259 | 12040.9049 | 336588.1853 | 842.0862 | 1115 | 4850000 | 1586000 | 1940000 | 1650000 | 10026000 | 421043.1132 | 3197587.7604 | 3618630.8736 | 2939588.4 | 2231528.5 | 0 | 938926.1425 | 0.6 | 69000 | 6179043.0425 | -10026000 | -7465587.8312 | -4905175.6624 | -2344763.4935 | 215648.6753 | 2776060.8441 | 5336473.0129 | 7896885.1818 | 10457297.3506 | 13017709.5194 | 15578121.6882 | 18138533.8571 | 20698946.0259 | 23259358.1947 | 25819770.3635 | 28380182.5324 | 30940594.7012 | 33501006.87 | 36061419.0388 | 38621831.2077 | 41182243.3765 | -10026000 | -7575844.8145 | -5231198.704 | -2987518.2155 | -840455.5471 | 1214149.8773 | 3180279.47 | 5061743.195 | 6862186.951 | 8585099.6362 | 10233819.9092 | 11811542.6584 | 13321325.1935 | 14766093.1697 | 16148646.2569 | 17471663.5653 | 18737708.8365 | 19949235.4118 | 21108590.9862 | 22218022.158 | 23279678.7816
KJ 5 | Kotel 9 | 10 | 10 | 3000 | 87900 | 87900 | 87900 | 87900 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 87900 | 87900 | 87900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98136 | 0.75652 | 0 | 0 | 0.96515 | 1 | 1 | 1 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 58604.1818 | 45383.0909 | 0 | 0 | 57650.9091 | 59700 | 59700 | 59700 | 17460 | 17460 | 17460 | 17460 | 17189.4 | 13924.6 | 0 | 0 | 16954 | 17460 | 17460 | 17460 | 250930 | 192700 | 118500 | 82430 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 37230 | 121670 | 211800 | 557.6222 | 428.2222 | 263.3333 | 183.1778 | 0 | 0 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 82.7333 | 270.3778 | 470.6667 | 27435.0133 | 21068.5333 | 12956 | 9012.3467 | 0 | 0 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 4070.48 | 13302.5867 | 23156.8 | 294962.9867 | 579.5382 | 1580 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 289769.0909 | 2802148.3733 | 3091917.4642 | 2939588.4 | 1535776.1818 | 0 | 915670.3273 | 0 | 0 | 5391034.9091 | -9886000 | -7586882.5552 | -5287765.1103 | -2988647.6655 | -689530.2206 | 1609587.2242 | 3908704.6691 | 6207822.1139 | 8506939.5588 | 10806057.0036 | 13105174.4485 | 15404291.8933 | 17703409.3382 | 20002526.783 | 22301644.2279 | 24600761.6727 | 26899879.1176 | 29198996.5624 | 31498114.0073 | 33797231.4521 | 36096348.897 | -9886000 | -7685887.6126 | -5580516.9069 | -3565808.0977 | -1637857.0841 | 207072.1156 | 1972554.6033 | 3662011.5293 | 5278716.7217 | 6825803.0302 | 8306268.3972 | 9722981.667 | 11078688.1453 | 12376014.9188 | 13617475.9461 | 14805476.9291 | 15942319.9751 | 17030208.0574 | 18071249.2844 | 19067460.9849 | 20020773.617
KJ 5 | Kotel 10 | 10 | 10 | 3000 | 87900 | 87900 | 87900 | 87900 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 87900 | 87900 | 87900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98136 | 0.75652 | 0 | 0 | 0.96515 | 1 | 1 | 1 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 58604.1818 | 45383.0909 | 0 | 0 | 57650.9091 | 59700 | 59700 | 59700 | 17460 | 17460 | 17460 | 17460 | 17189.4 | 13924.6 | 0 | 0 | 16954 | 17460 | 17460 | 17460 | 250930 | 192700 | 118500 | 82430 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 37230 | 121670 | 211800 | 477.0532 | 366.3498 | 225.2852 | 156.711 | 0 | 0 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 70.7795 | 231.3118 | 402.6616 | 27382.8555 | 21028.4791 | 12931.3688 | 8995.2129 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4062.7414 | 13277.2966 | 23112.7757 | 294725.962 | 579.5382 | 1580 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 289769.0909 | 2799896.6388 | 3089665.7297 | 2939588.4 | 1535776.1818 | 0 | 915670.3273 | 0 | 0 | 5391034.9091 | -9933000 | -7631630.8206 | -5330261.6412 | -3028892.4618 | -727523.2824 | 1573845.897 | 3875215.0764 | 6176584.2558 | 8477953.4352 | 10779322.6146 | 13080691.794 | 15382060.9734 | 17683430.1528 | 19984799.3322 | 22286168.5116 | 24587537.691 | 26888906.8704 | 29190276.0498 | 31491645.2292 | 33793014.4086 | 36094383.588 | -9933000 | -7730732.8427 | -5623300.1563 | -3606618.1597 | -1676778.9285 | 169957.1779 | 1937168.763 | 3628280.3276 | 5246568.9062 | 6795170.4169 | 8277085.7381 | 9695186.5239 | 11052220.7687 | 12350818.1322 | 13593495.035 | 14782659.5353 | 15920615.9949 | 17009569.5448 | 18051630.3581 | 19048817.7392 | 20003064.037
KJ 5 | Kotel 11 | 10 | 10 | 3000 | 87900 | 87900 | 87900 | 87900 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 87900 | 87900 | 87900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98136 | 0.75652 | 0 | 0 | 0.96515 | 1 | 1 | 1 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 58604.1818 | 45383.0909 | 0 | 0 | 57650.9091 | 59700 | 59700 | 59700 | 17460 | 17460 | 17460 | 17460 | 17189.4 | 13924.6 | 0 | 0 | 16954 | 17460 | 17460 | 17460 | 250930 | 192700 | 118500 | 82430 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 37230 | 121670 | 211800 | 238.5266 | 183.1749 | 112.6426 | 78.3555 | 0 | 0 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 35.3897 | 115.6559 | 201.3308 | 27382.8555 | 21028.4791 | 12931.3688 | 8995.2129 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4062.7414 | 13277.2966 | 23112.7757 | 294725.962 | 579.5382 | 1580 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 289769.0909 | 2799896.6388 | 3089665.7297 | 2939588.4 | 1535776.1818 | 0 | 915670.3273 | 0 | 0 | 5391034.9091 | -10726000 | -8424630.8206 | -6123261.6412 | -3821892.4618 | -1520523.2824 | 780845.897 | 3082215.0764 | 5383584.2558 | 7684953.4352 | 9986322.6146 | 12287691.794 | 14589060.9734 | 16890430.1528 | 19191799.3322 | 21493168.5116 | 23794537.691 | 26095906.8704 | 28397276.0498 | 30698645.2292 | 33000014.4086 | 35301383.588 | -10726000 | -8523732.8427 | -6416300.1563 | -4399618.1597 | -2469778.9285 | -623042.8221 | 1144168.763 | 2835280.3276 | 4453568.9062 | 6002170.4169 | 7484085.7381 | 8902186.5239 | 10259220.7687 | 11557818.1322 | 12800495.035 | 13989659.5353 | 15127615.9949 | 16216569.5448 | 17258630.3581 | 18255817.7392 | 19210064.037
KJ 5 | Kotel 8 | 15 | 7 | 3150 | 131850 | 131850 | 131850 | 131850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 131850 | 131850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93212 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83563.0909 | 89550 | 89550 | 26190 | 26190 | 26190 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24711.6 | 26190 | 26190 | 206980 | 148750 | 74550 | 38480 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 77720 | 167850 | 553.4225 | 397.7273 | 199.3316 | 102.8877 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 207.8075 | 448.7968 | 22579.6364 | 16227.2727 | 8132.7273 | 4197.8182 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 8478.5455 | 18310.9091 | 300050.5091 | 620.8631 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 310431.5455 | 2850479.8364 | 3160911.3818 | 2939588.4 | 1645287.1909 | 0 | 692262.3464 | 0 | 0 | 5277137.9373 | -9820000 | -7703773.4445 | -5587546.8891 | -3471320.3336 | -1355093.7782 | 761132.7773 | 2877359.3327 | 4993585.8882 | 7109812.4436 | 9226038.9991 | 11342265.5545 | 13458492.11 | 15574718.6655 | 17690945.2209 | 19807171.7764 | 21923398.3318 | 24039624.8873 | 26155851.4427 | 28272077.9982 | 30388304.5536 | 32504531.1091 | -9820000 | -7794902.8177 | -5857010.7773 | -4002568.6334 | -2227982.8497 | -529814.6356 | 1095226.7176 | 2650290.2134 | 4138389.2525 | 5562407.4717 | 6925104.3322 | 8229120.4667 | 9476982.7963 | 10671109.4275 | 11813814.3378 | 12907311.8595 | 13953720.9713 | 14955069.4036 | 15913297.5685 | 16830262.3195 | 17707740.5502
KJ 5 | Kotel 9 | 15 | 7 | 3150 | 131850 | 131850 | 131850 | 131850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 131850 | 131850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93212 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83563.0909 | 89550 | 89550 | 26190 | 26190 | 26190 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24711.6 | 26190 | 26190 | 206980 | 148750 | 74550 | 38480 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 77720 | 167850 | 459.9556 | 330.5556 | 165.6667 | 85.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 172.7111 | 373 | 22629.8133 | 16263.3333 | 8150.8 | 4207.1467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 8497.3867 | 18351.6 | 300313.1733 | 620.8631 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 310431.5455 | 2852975.1467 | 3163406.6921 | 2939588.4 | 1645287.1909 | 0 | 692262.3464 | 0 | 0 | 5277137.9373 | -9886000 | -7772268.7548 | -5658537.5097 | -3544806.2645 | -1431075.0194 | 682656.2258 | 2796387.4709 | 4910118.7161 | 7023849.9612 | 9137581.2064 | 11251312.4515 | 13365043.6967 | 15478774.9418 | 17592506.187 | 19706237.4321 | 21819968.6773 | 23933699.9224 | 26047431.1676 | 28161162.4127 | 30274893.6579 | 32388624.903 | -9886000 | -7863290.6745 | -5927683.6644 | -4075428.1524 | -2302934.8395 | -606768.9898 | 1016356.2252 | 2569586.096 | 4055930.47 | 5478269.5839 | 6839359.645 | 8141838.1724 | 9388229.1077 | 10580947.7061 | 11722305.2165 | 12814513.3604 | 13859688.6178 | 14859856.3282 | 15816954.6156 | 16732838.1443 | 17609281.7124
KJ 5 | Kotel 10 | 15 | 7 | 3150 | 131850 | 131850 | 131850 | 131850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 131850 | 131850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93212 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83563.0909 | 89550 | 89550 | 26190 | 26190 | 26190 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24711.6 | 26190 | 26190 | 206980 | 148750 | 74550 | 38480 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 77720 | 167850 | 393.4981 | 282.7947 | 141.73 | 73.1559 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 147.7567 | 319.1065 | 22586.7909 | 16232.4144 | 8135.3042 | 4199.1483 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8481.2319 | 18316.711 | 300087.9612 | 620.8631 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 310431.5455 | 2850835.6316 | 3161267.177 | 2939588.4 | 1645287.1909 | 0 | 692262.3464 | 0 | 0 | 5277137.9373 | -9933000 | -7817129.2397 | -5701258.4795 | -3585387.7192 | -1469516.959 | 646353.8013 | 2762224.5616 | 4878095.3218 | 6993966.0821 | 9109836.8423 | 11225707.6026 | 13341578.3629 | 15457449.1231 | 17573319.8834 | 19689190.6436 | 21805061.4039 | 23920932.1641 | 26036802.9244 | 28152673.6847 | 30268544.4449 | 32384415.2052 | -9933000 | -7908243.2916 | -5970677.0635 | -4116546.7017 | -2342259.2741 | -644376.5682 | 980391.5713 | 2535193.6187 | 4023042.4679 | 5446821.271 | 6809289.0251 | 8113085.919 | 9360738.4491 | 10554664.3152 | 11697177.1057 | 12790490.7808 | 13836723.9627 | 14837904.0411 | 15795971.1018 | 16712781.6862 | 17590112.3889
KJ 5 | Kotel 11 | 15 | 7 | 3150 | 131850 | 131850 | 131850 | 131850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 131850 | 131850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93212 | 1 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 89550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83563.0909 | 89550 | 89550 | 26190 | 26190 | 26190 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24711.6 | 26190 | 26190 | 206980 | 148750 | 74550 | 38480 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 77720 | 167850 | 196.749 | 141.3973 | 70.865 | 36.5779 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 73.8783 | 159.5532 | 22586.7909 | 16232.4144 | 8135.3042 | 4199.1483 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8481.2319 | 18316.711 | 300087.9612 | 620.8631 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 310431.5455 | 2850835.6316 | 3161267.177 | 2939588.4 | 1645287.1909 | 0 | 692262.3464 | 0 | 0 | 5277137.9373 | -10726000 | -8610129.2397 | -6494258.4795 | -4378387.7192 | -2262516.959 | -146646.1987 | 1969224.5616 | 4085095.3218 | 6200966.0821 | 8316836.8423 | 10432707.6026 | 12548578.3629 | 14664449.1231 | 16780319.8834 | 18896190.6436 | 21012061.4039 | 23127932.1641 | 25243802.9244 | 27359673.6847 | 29475544.4449 | 31591415.2052 | -10726000 | -8701243.2916 | -6763677.0635 | -4909546.7017 | -3135259.2741 | -1437376.5682 | 187391.5713 | 1742193.6187 | 3230042.4679 | 4653821.271 | 6016289.0251 | 7320085.919 | 8567738.4491 | 9761664.3152 | 10904177.1057 | 11997490.7808 | 13043723.9627 | 14044904.0411 | 15002971.1018 | 15919781.6862 | 16797112.3889
KJ 5 | Kotel 8 | 16 | 7 | 3360 | 140640 | 140640 | 140640 | 140640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 140640 | 140640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85313 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81702 | 95520 | 95520 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24523.8 | 27936 | 27936 | 198190 | 139960 | 65760 | 29690 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 68930 | 159060 | 529.9198 | 374.2246 | 175.8289 | 79.385 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 184.3048 | 425.2941 | 21620.7273 | 15268.3636 | 7173.8182 | 3238.9091 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 7519.6364 | 17352 | 304585.2545 | 654.822 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 327411 | 2893559.9182 | 3220970.9182 | 2939588.4 | 1735278.3 | 0 | 730126.53 | 0 | 0 | 5404993.23 | -9820000 | -7635977.6882 | -5451955.3764 | -3267933.0645 | -1083910.7527 | 1100111.5591 | 3284133.8709 | 5468156.1827 | 7652178.4945 | 9836200.8064 | 12020223.1182 | 14204245.43 | 16388267.7418 | 18572290.0536 | 20756312.3655 | 22940334.6773 | 25124356.9891 | 27308379.3009 | 29492401.6127 | 31676423.9245 | 33860446.2364 | -9820000 | -7730026.4959 | -5730051.8508 | -3816200.5157 | -1984763.8315 | -232192.8418 | 1444908.5837 | 3049790.3307 | 4585562.3373 | 6055200.6212 | 7461553.0459 | 8807344.84 | 10095183.8773 | 11327565.7312 | 12506878.5101 | 13635407.4851 | 14715339.5185 | 15748767.3018 | 16737693.4101 | 17684034.1837 | 18589623.4407
KJ 5 | Kotel 9 | 16 | 7 | 3360 | 140640 | 140640 | 140640 | 140640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 140640 | 140640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85313 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81702 | 95520 | 95520 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24523.8 | 27936 | 27936 | 198190 | 139960 | 65760 | 29690 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 68930 | 159060 | 440.4222 | 311.0222 | 146.1333 | 65.9778 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 153.1778 | 353.4667 | 21668.7733 | 15302.2933 | 7189.76 | 3246.1067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 7536.3467 | 17390.56 | 304835.1333 | 654.822 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 327411 | 2895933.7667 | 3223344.7667 | 2939588.4 | 1735278.3 | 0 | 730126.53 | 0 | 0 | 5404993.23 | -9886000 | -7704351.5367 | -5522703.0733 | -3341054.61 | -1159406.1467 | 1022242.3167 | 3203890.78 | 5385539.2433 | 7567187.7067 | 9748836.17 | 11930484.6333 | 14112133.0967 | 16293781.56 | 18475430.0233 | 20657078.4867 | 22838726.95 | 25020375.4133 | 27202023.8767 | 29383672.34 | 31565320.8033 | 33746969.2667 | -9886000 | -7798298.1212 | -5800497.2803 | -3888726.1406 | -2059280.0739 | -308613.9814 | 1366664.576 | 2969801.9515 | 4503904.7032 | 5971945.6139 | 7376769.4519 | 8721098.4835 | 10007537.7481 | 11238580.1067 | 12416611.0718 | 13543913.4307 | 14622671.6689 | 15654976.2031 | 16642827.432 | 17588139.6128 | 18492744.5705
KJ 5 | Kotel 10 | 16 | 7 | 3360 | 140640 | 140640 | 140640 | 140640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 140640 | 140640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85313 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81702 | 95520 | 95520 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24523.8 | 27936 | 27936 | 198190 | 139960 | 65760 | 29690 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 68930 | 159060 | 376.7871 | 266.0837 | 125.019 | 56.4449 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 131.0456 | 302.3954 | 21627.5779 | 15273.2015 | 7176.0913 | 3239.9354 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7522.019 | 17357.4981 | 304620.8837 | 654.822 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 327411 | 2893898.3947 | 3221309.3947 | 2939588.4 | 1735278.3 | 0 | 730126.53 | 0 | 0 | 5404993.23 | -9933000 | -7749316.1647 | -5565632.3294 | -3381948.494 | -1198264.6587 | 985419.1766 | 3169103.0119 | 5352786.8473 | 7536470.6826 | 9720154.5179 | 11903838.3532 | 14087522.1886 | 16271206.0239 | 18454889.8592 | 20638573.6945 | 22822257.5298 | 25005941.3652 | 27189625.2005 | 29373309.0358 | 31556992.8711 | 33740676.7065 | -9933000 | -7843350.3968 | -5843685.7048 | -3930130.9756 | -2098978.1246 | -346678.7457 | 1330162.7651 | 2934795.7899 | 4470329.7849 | 5939740.3065 | 7345874.7768 | 8691458.0021 | 9979097.452 | 11211288.3133 | 12390418.324 | 13518772.4013 | 14598537.0685 | 15631804.6927 | 16620577.5387 | 17566771.6498 | 18472220.56
KJ 5 | Kotel 11 | 16 | 7 | 3360 | 140640 | 140640 | 140640 | 140640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 140640 | 140640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85313 | 1 | 1 | 95520 | 95520 | 95520 | 95520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81702 | 95520 | 95520 | 27936 | 27936 | 27936 | 27936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24523.8 | 27936 | 27936 | 198190 | 139960 | 65760 | 29690 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 68930 | 159060 | 188.3935 | 133.0418 | 62.5095 | 28.2224 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 65.5228 | 151.1977 | 21627.5779 | 15273.2015 | 7176.0913 | 3239.9354 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7522.019 | 17357.4981 | 304620.8837 | 654.822 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 327411 | 2893898.3947 | 3221309.3947 | 2939588.4 | 1735278.3 | 0 | 730126.53 | 0 | 0 | 5404993.23 | -10726000 | -8542316.1647 | -6358632.3294 | -4174948.494 | -1991264.6587 | 192419.1766 | 2376103.0119 | 4559786.8473 | 6743470.6826 | 8927154.5179 | 11110838.3532 | 13294522.1886 | 15478206.0239 | 17661889.8592 | 19845573.6945 | 22029257.5298 | 24212941.3652 | 26396625.2005 | 28580309.0358 | 30763992.8711 | 32947676.7065 | -10726000 | -8636350.3968 | -6636685.7048 | -4723130.9756 | -2891978.1246 | -1139678.7457 | 537162.7651 | 2141795.7899 | 3677329.7849 | 5146740.3065 | 6552874.7768 | 7898458.0021 | 9186097.452 | 10418288.3133 | 11597418.324 | 12725772.4013 | 13805537.0685 | 14838804.6927 | 15827577.5387 | 16773771.6498 | 17679220.56
KJ 5 | Kotel 7 | 17 | 7 | 3570 | 149430 | 149430 | 149430 | 149430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149430 | 149430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78342 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79840.9091 | 101490 | 101490 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 29682 | 29682 | 189400 | 131170 | 56970 | 20900 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60140 | 150270 | 631.3333 | 437.2333 | 189.9 | 69.6667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 0 | 200.4667 | 500.9 | 20707.7333 | 14341.2533 | 6228.72 | 2285.0667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6575.3067 | 16429.52 | 309357.0933 | 688.7809 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 344390.4545 | 2938892.3867 | 3283282.8412 | 2939588.4 | 1825269.4091 | 0 | 767990.7136 | 0 | 0 | 5532848.5227 | -9719000 | -7469434.3185 | -5219868.637 | -2970302.9555 | -720737.2739 | 1528828.4076 | 3778394.0891 | 6027959.7706 | 8277525.4521 | 10527091.1336 | 12776656.8152 | 15026222.4967 | 17275788.1782 | 19525353.8597 | 21774919.5412 | 24024485.2227 | 26274050.9042 | 28523616.5858 | 30773182.2673 | 33022747.9488 | 35272313.6303 | -9719000 | -7566305.5679 | -5506310.8961 | -3535024.1288 | -1648625.3084 | 156541.0269 | 1883972.9267 | 3537017.8069 | 5118878.9363 | 6632621.6439 | 8081179.2587 | 9467358.7945 | 10793846.3885 | 12063212.5072 | 13277916.927 | 14440313.501 | 15552654.7201 | 16617096.0781 | 17635700.2484 | 18610441.0813 | 19543207.4285
KJ 5 | Kotel 8 | 17 | 7 | 3570 | 149430 | 149430 | 149430 | 149430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149430 | 149430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78342 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79840.9091 | 101490 | 101490 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 29682 | 29682 | 189400 | 131170 | 56970 | 20900 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60140 | 150270 | 506.4171 | 350.7219 | 152.3262 | 55.8824 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 160.8021 | 401.7914 | 20661.8182 | 14309.4545 | 6214.9091 | 2280 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 6560.7273 | 16393.0909 | 309120 | 688.7809 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 344390.4545 | 2936640 | 3281030.4545 | 2939588.4 | 1825269.4091 | 0 | 767990.7136 | 0 | 0 | 5532848.5227 | -9820000 | -7568181.9318 | -5316363.8636 | -3064545.7955 | -812727.7273 | 1439090.3409 | 3690908.4091 | 5942726.4773 | 8194544.5455 | 10446362.6136 | 12698180.6818 | 14949998.75 | 17201816.8182 | 19453634.8864 | 21705452.9545 | 23957271.0227 | 26209089.0909 | 28460907.1591 | 30712725.2273 | 32964543.2955 | 35216361.3636 | -9820000 | -7665150.174 | -5603092.9242 | -3629832.3981 | -1741544.8133 | 65428.952 | 1794590.4499 | 3449290.448 | 5032735.4221 | 6547993.7706 | 7998001.7596 | 9385569.2132 | 10713384.9583 | 11984022.0349 | 13199942.6824 | 14363503.1106 | 15476958.0658 | 16542465.2 | 17562089.2518 | 18537806.0479 | 19471506.3311
KJ 5 | Kotel 9 | 17 | 7 | 3570 | 149430 | 149430 | 149430 | 149430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149430 | 149430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78342 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79840.9091 | 101490 | 101490 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 29682 | 29682 | 189400 | 131170 | 56970 | 20900 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60140 | 150270 | 420.8889 | 291.4889 | 126.6 | 46.4444 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 133.6444 | 333.9333 | 20707.7333 | 14341.2533 | 6228.72 | 2285.0667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6575.3067 | 16429.52 | 309357.0933 | 688.7809 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 344390.4545 | 2938892.3867 | 3283282.8412 | 2939588.4 | 1825269.4091 | 0 | 767990.7136 | 0 | 0 | 5532848.5227 | -9886000 | -7636434.3185 | -5386868.637 | -3137302.9555 | -887737.2739 | 1361828.4076 | 3611394.0891 | 5860959.7706 | 8110525.4521 | 10360091.1336 | 12609656.8152 | 14859222.4967 | 17108788.1782 | 19358353.8597 | 21607919.5412 | 23857485.2227 | 26107050.9042 | 28356616.5858 | 30606182.2673 | 32855747.9488 | 35105313.6303 | -9886000 | -7733305.5679 | -5673310.8961 | -3702024.1288 | -1815625.3084 | -10458.9731 | 1716972.9267 | 3370017.8069 | 4951878.9363 | 6465621.6439 | 7914179.2587 | 9300358.7945 | 10626846.3885 | 11896212.5072 | 13110916.927 | 14273313.501 | 15385654.7201 | 16450096.0781 | 17468700.2484 | 18443441.0813 | 19376207.4285
KJ 5 | Kotel 10 | 17 | 7 | 3570 | 149430 | 149430 | 149430 | 149430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149430 | 149430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78342 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79840.9091 | 101490 | 101490 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 29682 | 29682 | 189400 | 131170 | 56970 | 20900 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60140 | 150270 | 360.076 | 249.3726 | 108.308 | 39.7338 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 114.3346 | 285.6844 | 20668.365 | 14313.9886 | 6216.8783 | 2280.7224 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6562.8061 | 16398.2852 | 309153.8061 | 688.7809 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 344390.4545 | 2936961.1578 | 3281351.6123 | 2939588.4 | 1825269.4091 | 0 | 767990.7136 | 0 | 0 | 5532848.5227 | -9933000 | -7681503.0896 | -5430006.1792 | -3178509.2688 | -927012.3585 | 1324484.5519 | 3575981.4623 | 5827478.3727 | 8078975.2831 | 10330472.1935 | 12581969.1039 | 14833466.0143 | 17084962.9246 | 19336459.835 | 21587956.7454 | 23839453.6558 | 26090950.5662 | 28342447.4766 | 30593944.387 | 32845441.2974 | 35096938.2077 | -9933000 | -7778457.502 | -5716694.3461 | -3743715.2494 | -1855696.9752 | -48980.9232 | 1679933.959 | 3334397.9611 | 4917617.1019 | 6432659.3419 | 7882460.5285 | 9269830.0851 | 10597456.455 | 11867912.3114 | 13083659.5424 | 14247054.0218 | 15360350.1743 | 16425705.3442 | 17445183.9757 | 18420761.6135 | 19354328.731
KJ 5 | Kotel 11 | 17 | 7 | 3570 | 149430 | 149430 | 149430 | 149430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 149430 | 149430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78342 | 1 | 1 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79840.9091 | 101490 | 101490 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 29682 | 29682 | 189400 | 131170 | 56970 | 20900 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 60140 | 150270 | 180.038 | 124.6863 | 54.154 | 19.8669 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 57.1673 | 142.8422 | 20668.365 | 14313.9886 | 6216.8783 | 2280.7224 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6562.8061 | 16398.2852 | 309153.8061 | 688.7809 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 344390.4545 | 2936961.1578 | 3281351.6123 | 2939588.4 | 1825269.4091 | 0 | 767990.7136 | 0 | 0 | 5532848.5227 | -10726000 | -8474503.0896 | -6223006.1792 | -3971509.2688 | -1720012.3585 | 531484.5519 | 2782981.4623 | 5034478.3727 | 7285975.2831 | 9537472.1935 | 11788969.1039 | 14040466.0143 | 16291962.9246 | 18543459.835 | 20794956.7454 | 23046453.6558 | 25297950.5662 | 27549447.4766 | 29800944.387 | 32052441.2974 | 34303938.2077 | -10726000 | -8571457.502 | -6509694.3461 | -4536715.2494 | -2648696.9752 | -841980.9232 | 886933.959 | 2541397.9611 | 4124617.1019 | 5639659.3419 | 7089460.5285 | 8476830.0851 | 9804456.455 | 11074912.3114 | 12290659.5424 | 13454054.0218 | 14567350.1743 | 15632705.3442 | 16652183.9757 | 17627761.6135 | 18561328.731
KJ 5 | Kotel 7 | 18 | 6 | 3240 | 158220 | 158220 | 158220 | 158220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158220 | 158220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107460 | 107460 | 31428 | 31428 | 31428 | 31428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428 | 31428 | 180610 | 122380 | 48180 | 12110 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51350 | 141480 | 602.0333 | 407.9333 | 160.6 | 40.3667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 171.1667 | 471.6 | 19746.6933 | 13380.2133 | 5267.68 | 1324.0267 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 5614.2667 | 15468.48 | 303411.7333 | 644.76 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 322380 | 2882411.4667 | 3204791.4667 | 2939588.4 | 1708614 | 0 | 718907.4 | 0 | 0 | 5367109.8 | -9719000 | -7556681.6667 | -5394363.3333 | -3232045 | -1069726.6667 | 1092591.6667 | 3254910 | 5417228.3333 | 7579546.6667 | 9741865 | 11904183.3333 | 14066501.6667 | 16228820 | 18391138.3333 | 20553456.6667 | 22715775 | 24878093.3333 | 27040411.6667 | 29202730 | 31365048.3333 | 33527366.6667 | -9719000 | -7649795.8533 | -5669696.1913 | -3774863.9789 | -1961627.4121 | -226472.8026 | 1433962.2304 | 3022895.2763 | 4543405.368 | 5998438.9487 | 7390815.5809 | 8723233.4107 | 9998274.3962 | 11218409.3106 | 12386002.5301 | 13503316.6157 | 14572516.6976 | 15595674.6708 | 16574773.2097 | 17511709.6105 | 18408299.4678
KJ 5 | Kotel 8 | 18 | 6 | 3240 | 158220 | 158220 | 158220 | 158220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158220 | 158220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107460 | 107460 | 31428 | 31428 | 31428 | 31428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428 | 31428 | 180610 | 122380 | 48180 | 12110 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51350 | 141480 | 482.9144 | 327.2193 | 128.8235 | 32.3797 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 137.2995 | 378.2888 | 19702.9091 | 13350.5455 | 5256 | 1321.0909 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 5601.8182 | 15434.1818 | 303157.0909 | 644.76 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 322380 | 2879992.3636 | 3202372.3636 | 2939588.4 | 1708614 | 0 | 718907.4 | 0 | 0 | 5367109.8 | -9820000 | -7655262.5636 | -5490525.1273 | -3325787.6909 | -1161050.2545 | 1003687.1818 | 3168424.6182 | 5333162.0545 | 7497899.4909 | 9662636.9273 | 11827374.3636 | 13992111.8 | 16156849.2364 | 18321586.6727 | 20486324.1091 | 22651061.5455 | 24815798.9818 | 26980536.4182 | 29145273.8545 | 31310011.2909 | 33474748.7273 | -9820000 | -7748480.9221 | -5766166.0151 | -3869213.9509 | -2053948.8178 | -316852.9966 | 1345439.6553 | 2936150.327 | 4458361.496 | 5915022.9018 | 7308957.2614 | 8642865.7395 | 9919333.1826 | 11140833.1282 | 12309732.5977 | 13428296.6833 | 14498692.9375 | 15522995.573 | 16503189.4827 | 17441174.0852 | 18338767.0063
KJ 5 | Kotel 9 | 18 | 6 | 3240 | 158220 | 158220 | 158220 | 158220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158220 | 158220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107460 | 107460 | 31428 | 31428 | 31428 | 31428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428 | 31428 | 180610 | 122380 | 48180 | 12110 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51350 | 141480 | 401.3556 | 271.9556 | 107.0667 | 26.9111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 114.1111 | 314.4 | 19746.6933 | 13380.2133 | 5267.68 | 1324.0267 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 5614.2667 | 15468.48 | 303411.7333 | 644.76 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 322380 | 2882411.4667 | 3204791.4667 | 2939588.4 | 1708614 | 0 | 718907.4 | 0 | 0 | 5367109.8 | -9886000 | -7723681.6667 | -5561363.3333 | -3399045 | -1236726.6667 | 925591.6667 | 3087910 | 5250228.3333 | 7412546.6667 | 9574865 | 11737183.3333 | 13899501.6667 | 16061820 | 18224138.3333 | 20386456.6667 | 22548775 | 24711093.3333 | 26873411.6667 | 29035730 | 31198048.3333 | 33360366.6667 | -9886000 | -7816795.8533 | -5836696.1913 | -3941863.9789 | -2128627.4121 | -393472.8026 | 1266962.2304 | 2855895.2763 | 4376405.368 | 5831438.9487 | 7223815.5809 | 8556233.4107 | 9831274.3962 | 11051409.3106 | 12219002.5301 | 13336316.6157 | 14405516.6976 | 15428674.6708 | 16407773.2097 | 17344709.6105 | 18241299.4678
KJ 5 | Kotel 10 | 18 | 6 | 3240 | 158220 | 158220 | 158220 | 158220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158220 | 158220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107460 | 107460 | 31428 | 31428 | 31428 | 31428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428 | 31428 | 180610 | 122380 | 48180 | 12110 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51350 | 141480 | 343.365 | 232.6616 | 91.597 | 23.0228 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 97.6236 | 268.9734 | 19709.1521 | 13354.7757 | 5257.6654 | 1321.5095 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 5603.5932 | 15439.0722 | 303193.3992 | 644.76 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 322380 | 2880337.2928 | 3202717.2928 | 2939588.4 | 1708614 | 0 | 718907.4 | 0 | 0 | 5367109.8 | -9933000 | -7768607.4928 | -5604214.9856 | -3439822.4783 | -1275429.9711 | 888962.5361 | 3053355.0433 | 5217747.5506 | 7382140.0578 | 9546532.565 | 11710925.0722 | 13875317.5795 | 16039710.0867 | 18204102.5939 | 20368495.1011 | 22532887.6084 | 24697280.1156 | 26861672.6228 | 29026065.13 | 31190457.6373 | 33354850.1445 | -9933000 | -7861810.9979 | -5879811.9528 | -3983162.1488 | -2168186.2599 | -431367.2275 | 1230660.5548 | 2821117.7627 | 4343086.3827 | 5799515.6841 | 7193227.9343 | 8526923.8675 | 9803187.9184 | 11024493.2303 | 12193206.4474 | 13311592.301 | 14381817.9983 | 15405957.4216 | 16385995.1472 | 17323830.2913 | 18221280.19
KJ 5 | Kotel 11 | 18 | 6 | 3240 | 158220 | 158220 | 158220 | 158220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158220 | 158220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107460 | 107460 | 107460 | 107460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107460 | 107460 | 31428 | 31428 | 31428 | 31428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428 | 31428 | 180610 | 122380 | 48180 | 12110 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 51350 | 141480 | 171.6825 | 116.3308 | 45.7985 | 11.5114 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 48.8118 | 134.4867 | 19709.1521 | 13354.7757 | 5257.6654 | 1321.5095 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 5603.5932 | 15439.0722 | 303193.3992 | 644.76 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 322380 | 2880337.2928 | 3202717.2928 | 2939588.4 | 1708614 | 0 | 718907.4 | 0 | 0 | 5367109.8 | -10726000 | -8561607.4928 | -6397214.9856 | -4232822.4783 | -2068429.9711 | 95962.5361 | 2260355.0433 | 4424747.5506 | 6589140.0578 | 8753532.565 | 10917925.0722 | 13082317.5795 | 15246710.0867 | 17411102.5939 | 19575495.1011 | 21739887.6084 | 23904280.1156 | 26068672.6228 | 28233065.13 | 30397457.6373 | 32561850.1445 | -10726000 | -8654810.9979 | -6672811.9528 | -4776162.1488 | -2961186.2599 | -1224367.2275 | 437660.5548 | 2028117.7627 | 3550086.3827 | 5006515.6841 | 6400227.9343 | 7733923.8675 | 9010187.9184 | 10231493.2303 | 11400206.4474 | 12518592.301 | 13588817.9983 | 14612957.4216 | 15592995.1472 | 16530830.2913 | 17428280.19
KJ 5 | Kotel 6 | 19 | 6 | 3420 | 167010 | 167010 | 167010 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167010 | 167010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430 | 113430 | 33174 | 33174 | 33174 | 33174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33174 | 171820 | 113590 | 39390 | 3320 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 42560 | 132690 | 653.308 | 431.9011 | 149.7719 | 12.6236 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 161.8251 | 504.5247 | 18749.9392 | 12395.5627 | 4298.4525 | 362.2966 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4644.3802 | 14479.8593 | 307914.1217 | 680.58 | 1115 | 5350000 | 352000 | 2140000 | 1650000 | 9492000 | 340290 | 2925184.1559 | 3265474.1559 | 2939588.4 | 1803537 | 0 | 758846.7 | 0 | 0 | 5501972.1 | -9492000 | -7255502.0559 | -5019004.1118 | -2782506.1677 | -546008.2236 | 1690489.7205 | 3926987.6646 | 6163485.6087 | 8399983.5529 | 10636481.497 | 12872979.4411 | 15109477.3852 | 17345975.3293 | 19582473.2734 | 21818971.2175 | 24055469.1616 | 26291967.1057 | 28528465.0498 | 30764962.9939 | 33001460.938 | 35237958.8821 | -9492000 | -7351810.5798 | -5303782.4265 | -3343946.8731 | -1468506.1522 | 326173.9636 | 2043571.2035 | 3687013.5384 | 5259685.6292 | 6764634.9984 | 8204777.9354 | 9582905.1479 | 10901687.1693 | 12163679.5344 | 13371327.7306 | 14526971.9375 | 15632851.5614 | 16691109.5746 | 17703796.6687 | 18672875.2275 | 19600223.1307
KJ 5 | Kotel 7 | 19 | 6 | 3420 | 167010 | 167010 | 167010 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167010 | 167010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430 | 113430 | 33174 | 33174 | 33174 | 33174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33174 | 171820 | 113590 | 39390 | 3320 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 42560 | 132690 | 572.7333 | 378.6333 | 131.3 | 11.0667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 141.8667 | 442.3 | 18785.6533 | 12419.1733 | 4306.64 | 362.9867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 4653.2267 | 14507.44 | 308121.4933 | 680.58 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 340290 | 2927154.1867 | 3267444.1867 | 2939588.4 | 1803537 | 0 | 758846.7 | 0 | 0 | 5501972.1 | -9719000 | -7484472.0867 | -5249944.1733 | -3015416.26 | -780888.3467 | 1453639.5667 | 3688167.48 | 5922695.3933 | 8157223.3067 | 10391751.22 | 12626279.1333 | 14860807.0467 | 17095334.96 | 19329862.8733 | 21564390.7867 | 23798918.7 | 26033446.6133 | 28267974.5267 | 30502502.44 | 32737030.3533 | 34971558.2667 | -9719000 | -7580695.7767 | -5534471.6396 | -3576362.4175 | -1702573.6882 | 90525.5743 | 1806410.036 | 3448404.7362 | 5019691.5307 | 6523315.2574 | 7962189.6371 | 9339102.9191 | 10656723.2846 | 11917604.0172 | 13124188.4502 | 14278814.702 | 15383720.206 | 16441046.0472 | 17452841.1106 | 18421066.0516 | 19347597.0956
KJ 5 | Kotel 8 | 19 | 6 | 3420 | 167010 | 167010 | 167010 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167010 | 167010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430 | 113430 | 33174 | 33174 | 33174 | 33174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33174 | 171820 | 113590 | 39390 | 3320 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 42560 | 132690 | 459.4118 | 303.7166 | 105.3209 | 8.877 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 113.7968 | 354.7861 | 18744 | 12391.6364 | 4297.0909 | 362.1818 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 4642.9091 | 14475.2727 | 307879.6364 | 680.58 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 340290 | 2924856.5455 | 3265146.5455 | 2939588.4 | 1803537 | 0 | 758846.7 | 0 | 0 | 5501972.1 | -9820000 | -7583174.4455 | -5346348.8909 | -3109523.3364 | -872697.7818 | 1364127.7727 | 3600953.3273 | 5837778.8818 | 8074604.4364 | 10311429.9909 | 12548255.5455 | 14785081.1 | 17021906.6545 | 19258732.2091 | 21495557.7636 | 23732383.3182 | 25969208.8727 | 28206034.4273 | 30442859.9818 | 32679685.5364 | 34916511.0909 | -9820000 | -7679497.077 | -5631168.921 | -3671046.2837 | -1795330.8413 | -387.8342 | 1717260.9764 | 3360944.0488 | 4933846.5103 | 6439016.33 | 7879370.2245 | 9257699.3101 | 10576674.5116 | 11838851.7379 | 13046676.8349 | 14202490.3248 | 15308531.942 | 16366944.9728 | 17379780.4089 | 18349000.922 | 19276484.6665
KJ 5 | Kotel 9 | 19 | 6 | 3420 | 167010 | 167010 | 167010 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167010 | 167010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430 | 113430 | 33174 | 33174 | 33174 | 33174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33174 | 171820 | 113590 | 39390 | 3320 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 42560 | 132690 | 381.8222 | 252.4222 | 87.5333 | 7.3778 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 94.5778 | 294.8667 | 18785.6533 | 12419.1733 | 4306.64 | 362.9867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 4653.2267 | 14507.44 | 308121.4933 | 680.58 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 340290 | 2927154.1867 | 3267444.1867 | 2939588.4 | 1803537 | 0 | 758846.7 | 0 | 0 | 5501972.1 | -9886000 | -7651472.0867 | -5416944.1733 | -3182416.26 | -947888.3467 | 1286639.5667 | 3521167.48 | 5755695.3933 | 7990223.3067 | 10224751.22 | 12459279.1333 | 14693807.0467 | 16928334.96 | 19162862.8733 | 21397390.7867 | 23631918.7 | 25866446.6133 | 28100974.5267 | 30335502.44 | 32570030.3533 | 34804558.2667 | -9886000 | -7747695.7767 | -5701471.6396 | -3743362.4175 | -1869573.6882 | -76474.4257 | 1639410.036 | 3281404.7362 | 4852691.5307 | 6356315.2574 | 7795189.6371 | 9172102.9191 | 10489723.2846 | 11750604.0172 | 12957188.4502 | 14111814.702 | 15216720.206 | 16274046.0472 | 17285841.1106 | 18254066.0516 | 19180597.0956
KJ 5 | Kotel 10 | 19 | 6 | 3420 | 167010 | 167010 | 167010 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167010 | 167010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430 | 113430 | 33174 | 33174 | 33174 | 33174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33174 | 171820 | 113590 | 39390 | 3320 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 42560 | 132690 | 326.654 | 215.9506 | 74.8859 | 6.3118 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 80.9125 | 252.2624 | 18749.9392 | 12395.5627 | 4298.4525 | 362.2966 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4644.3802 | 14479.8593 | 307914.1217 | 680.58 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 340290 | 2925184.1559 | 3265474.1559 | 2939588.4 | 1803537 | 0 | 758846.7 | 0 | 0 | 5501972.1 | -9933000 | -7696502.0559 | -5460004.1118 | -3223506.1677 | -987008.2236 | 1249489.7205 | 3485987.6646 | 5722485.6087 | 7958983.5529 | 10195481.497 | 12431979.4411 | 14668477.3852 | 16904975.3293 | 19141473.2734 | 21377971.2175 | 23614469.1616 | 25850967.1057 | 28087465.0498 | 30323962.9939 | 32560460.938 | 34796958.8821 | -9933000 | -7792810.5798 | -5744782.4265 | -3784946.8731 | -1909506.1522 | -114826.0364 | 1602571.2035 | 3246013.5384 | 4818685.6292 | 6323634.9984 | 7763777.9354 | 9141905.1479 | 10460687.1693 | 11722679.5344 | 12930327.7306 | 14085971.9375 | 15191851.5614 | 16250109.5746 | 17262796.6687 | 18231875.2275 | 19159223.1307
KJ 5 | Kotel 11 | 19 | 6 | 3420 | 167010 | 167010 | 167010 | 167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167010 | 167010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113430 | 113430 | 113430 | 113430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430 | 113430 | 33174 | 33174 | 33174 | 33174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174 | 33174 | 171820 | 113590 | 39390 | 3320 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 42560 | 132690 | 163.327 | 107.9753 | 37.443 | 3.1559 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 40.4563 | 126.1312 | 18749.9392 | 12395.5627 | 4298.4525 | 362.2966 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4644.3802 | 14479.8593 | 307914.1217 | 680.58 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 340290 | 2925184.1559 | 3265474.1559 | 2939588.4 | 1803537 | 0 | 758846.7 | 0 | 0 | 5501972.1 | -10726000 | -8489502.0559 | -6253004.1118 | -4016506.1677 | -1780008.2236 | 456489.7205 | 2692987.6646 | 4929485.6087 | 7165983.5529 | 9402481.497 | 11638979.4411 | 13875477.3852 | 16111975.3293 | 18348473.2734 | 20584971.2175 | 22821469.1616 | 25057967.1057 | 27294465.0498 | 29530962.9939 | 31767460.938 | 34003958.8821 | -10726000 | -8585810.5798 | -6537782.4265 | -4577946.8731 | -2702506.1522 | -907826.0364 | 809571.2035 | 2453013.5384 | 4025685.6292 | 5530634.9984 | 6970777.9354 | 8348905.1479 | 9667687.1693 | 10929679.5344 | 12137327.7306 | 13292971.9375 | 14398851.5614 | 15457109.5746 | 16469796.6687 | 17438875.2275 | 18366223.1307
KJ 5 | Kotel 6 | 20 | 6 | 3600 | 175800 | 175800 | 175800 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 175800 | 1 | 1 | 1 | 0.95856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 114526.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 34920 | 34920 | 34920 | 33716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34920 | 34920 | 163030 | 104800 | 30600 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33770 | 123900 | 619.8859 | 398.4791 | 116.3498 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 128.403 | 471.1027 | 17790.7262 | 11436.3498 | 3339.2395 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3685.1673 | 13520.6464 | 312028.3605 | 711.5267 | 1115 | 5350000 | 352000 | 2140000 | 1650000 | 9492000 | 355763.3636 | 2964269.4243 | 3320032.788 | 2939588.4 | 1885545.8273 | 0 | 793352.3009 | 0 | 0 | 5618486.5282 | -9492000 | -7193546.2598 | -4895092.5196 | -2596638.7794 | -298185.0392 | 2000268.7011 | 4298722.4413 | 6597176.1815 | 8895629.9217 | 11194083.6619 | 13492537.4021 | 15790991.1423 | 18089444.8825 | 20387898.6227 | 22686352.363 | 24984806.1032 | 27283259.8434 | 29581713.5836 | 31880167.3238 | 34178621.064 | 36477074.8042 | -9492000 | -7292522.7366 | -5187759.8052 | -3173632.5981 | -1246238.1415 | 598158.4677 | 2363131.2994 | 4052100.5164 | 5668339.0015 | 7214978.7002 | 8695016.6894 | 10111320.9853 | 11466636.101 | 12763588.3648 | 14004691.0095 | 15192349.0428 | 16328863.9072 | 17416437.9401 | 18457178.6415 | 19453102.7576 | 20406140.1893
KJ 5 | Kotel 7 | 20 | 6 | 3600 | 175800 | 175800 | 175800 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 175800 | 1 | 1 | 1 | 0.95856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 114526.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 34920 | 34920 | 34920 | 33716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34920 | 34920 | 163030 | 104800 | 30600 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33770 | 123900 | 543.4333 | 349.3333 | 102 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 112.5667 | 413 | 17824.6133 | 11458.1333 | 3345.6 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3692.1867 | 13546.4 | 312225.9067 | 711.5267 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 355763.3636 | 2966146.1133 | 3321909.477 | 2939588.4 | 1885545.8273 | 0 | 793352.3009 | 0 | 0 | 5618486.5282 | -9719000 | -7422422.9488 | -5125845.8976 | -2829268.8464 | -532691.7952 | 1763885.2561 | 4060462.3073 | 6357039.3585 | 8653616.4097 | 10950193.4609 | 13246770.5121 | 15543347.5633 | 17839924.6145 | 20136501.6658 | 22433078.717 | 24729655.7682 | 27026232.8194 | 29322809.8706 | 31619386.9218 | 33915963.973 | 36212541.0242 | -9719000 | -7521318.6113 | -5418274.2202 | -3405791.5492 | -1479970.8115 | 362919.8466 | 2126451.5769 | 3814041.7494 | 5428960.5747 | 6974337.4411 | 8453166.9783 | 9868314.8607 | 11222523.3607 | 12518416.6621 | 13758505.9458 | 14945194.2555 | 16080781.1547 | 17167467.1827 | 18207358.1186 | 19202469.062 | 20154728.338
KJ 5 | Kotel 8 | 20 | 6 | 3600 | 175800 | 175800 | 175800 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 175800 | 1 | 1 | 1 | 0.95856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 114526.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 34920 | 34920 | 34920 | 33716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34920 | 34920 | 163030 | 104800 | 30600 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33770 | 123900 | 435.9091 | 280.2139 | 81.8182 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 90.2941 | 331.2834 | 17785.0909 | 11432.7273 | 3338.1818 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 3684 | 13516.3636 | 311995.5091 | 711.5267 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 355763.3636 | 2963957.3364 | 3319720.7 | 2939588.4 | 1885545.8273 | 0 | 793352.3009 | 0 | 0 | 5618486.5282 | -9820000 | -7521234.1718 | -5222468.3436 | -2923702.5155 | -624936.6873 | 1673829.1409 | 3972594.9691 | 6271360.7973 | 8570126.6255 | 10868892.4536 | 13167658.2818 | 15466424.11 | 17765189.9382 | 20063955.7664 | 22362721.5945 | 24661487.4227 | 26960253.2509 | 29259019.0791 | 31557784.9073 | 33856550.7355 | 36155316.5636 | -9820000 | -7620224.0879 | -5515175.3681 | -3500774.6794 | -1573118.5179 | 271528.5266 | 2036741.0094 | 3725939.5575 | 5342397.4982 | 6889247.2023 | 8369486.1536 | 9785982.7577 | 11141481.9003 | 12438610.2665 | 13679881.4303 | 14867700.7259 | 16004369.9082 | 17092091.6137 | 18132973.6286 | 19129032.973 | 20082199.8098
KJ 5 | Kotel 9 | 20 | 6 | 3600 | 175800 | 175800 | 175800 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 175800 | 1 | 1 | 1 | 0.95856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 114526.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 34920 | 34920 | 34920 | 33716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34920 | 34920 | 163030 | 104800 | 30600 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33770 | 123900 | 362.2889 | 232.8889 | 68 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 75.0444 | 275.3333 | 17824.6133 | 11458.1333 | 3345.6 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3692.1867 | 13546.4 | 312225.9067 | 711.5267 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 355763.3636 | 2966146.1133 | 3321909.477 | 2939588.4 | 1885545.8273 | 0 | 793352.3009 | 0 | 0 | 5618486.5282 | -9886000 | -7589422.9488 | -5292845.8976 | -2996268.8464 | -699691.7952 | 1596885.2561 | 3893462.3073 | 6190039.3585 | 8486616.4097 | 10783193.4609 | 13079770.5121 | 15376347.5633 | 17672924.6145 | 19969501.6658 | 22266078.717 | 24562655.7682 | 26859232.8194 | 29155809.8706 | 31452386.9218 | 33748963.973 | 36045541.0242 | -9886000 | -7688318.6113 | -5585274.2202 | -3572791.5492 | -1646970.8115 | 195919.8466 | 1959451.5769 | 3647041.7494 | 5261960.5747 | 6807337.4411 | 8286166.9783 | 9701314.8607 | 11055523.3607 | 12351416.6621 | 13591505.9458 | 14778194.2555 | 15913781.1547 | 17000467.1827 | 18040358.1186 | 19035469.062 | 19987728.338
KJ 5 | Kotel 10 | 20 | 6 | 3600 | 175800 | 175800 | 175800 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 175800 | 1 | 1 | 1 | 0.95856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 114526.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 34920 | 34920 | 34920 | 33716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34920 | 34920 | 163030 | 104800 | 30600 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33770 | 123900 | 309.943 | 199.2395 | 58.1749 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 64.2015 | 235.5513 | 17790.7262 | 11436.3498 | 3339.2395 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3685.1673 | 13520.6464 | 312028.3605 | 711.5267 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 355763.3636 | 2964269.4243 | 3320032.788 | 2939588.4 | 1885545.8273 | 0 | 793352.3009 | 0 | 0 | 5618486.5282 | -9933000 | -7634546.2598 | -5336092.5196 | -3037638.7794 | -739185.0392 | 1559268.7011 | 3857722.4413 | 6156176.1815 | 8454629.9217 | 10753083.6619 | 13051537.4021 | 15349991.1423 | 17648444.8825 | 19946898.6227 | 22245352.363 | 24543806.1032 | 26842259.8434 | 29140713.5836 | 31439167.3238 | 33737621.064 | 36036074.8042 | -9933000 | -7733522.7366 | -5628759.8052 | -3614632.5981 | -1687238.1415 | 157158.4677 | 1922131.2994 | 3611100.5164 | 5227339.0015 | 6773978.7002 | 8254016.6894 | 9670320.9853 | 11025636.101 | 12322588.3648 | 13563691.0095 | 14751349.0428 | 15887863.9072 | 16975437.9401 | 18016178.6415 | 19012102.7576 | 19965140.1893
KJ 5 | Kotel 11 | 20 | 6 | 3600 | 175800 | 175800 | 175800 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175800 | 175800 | 1 | 1 | 1 | 0.95856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119400 | 119400 | 119400 | 114526.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400 | 119400 | 34920 | 34920 | 34920 | 33716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34920 | 34920 | 163030 | 104800 | 30600 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33770 | 123900 | 154.9715 | 99.6198 | 29.0875 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 32.1008 | 117.7757 | 17790.7262 | 11436.3498 | 3339.2395 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3685.1673 | 13520.6464 | 312028.3605 | 711.5267 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 355763.3636 | 2964269.4243 | 3320032.788 | 2939588.4 | 1885545.8273 | 0 | 793352.3009 | 0 | 0 | 5618486.5282 | -10726000 | -8427546.2598 | -6129092.5196 | -3830638.7794 | -1532185.0392 | 766268.7011 | 3064722.4413 | 5363176.1815 | 7661629.9217 | 9960083.6619 | 12258537.4021 | 14556991.1423 | 16855444.8825 | 19153898.6227 | 21452352.363 | 23750806.1032 | 26049259.8434 | 28347713.5836 | 30646167.3238 | 32944621.064 | 35243074.8042 | -10726000 | -8526522.7366 | -6421759.8052 | -4407632.5981 | -2480238.1415 | -635841.5323 | 1129131.2994 | 2818100.5164 | 4434339.0015 | 5980978.7002 | 7461016.6894 | 8877320.9853 | 10232636.101 | 11529588.3648 | 12770691.0095 | 13958349.0428 | 15094863.9072 | 16182437.9401 | 17223178.6415 | 18219102.7576 | 19172140.1893
KJ 5 | Kotel 6 | 21 | 6 | 3780 | 184590 | 184590 | 184590 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184590 | 184590 | 1 | 1 | 1 | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 112665.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 36666 | 36666 | 36666 | 33528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666 | 36666 | 154240 | 96010 | 21810 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24980 | 115110 | 586.4639 | 365.057 | 82.9278 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 94.981 | 437.6806 | 16831.5133 | 10477.1369 | 2380.0266 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2725.9544 | 12561.4335 | 315774.4958 | 739.5156 | 1115 | 5350000 | 352000 | 2140000 | 1650000 | 9492000 | 369757.8182 | 2999857.7103 | 3369615.5284 | 2939588.4 | 1959716.4364 | 0 | 824559.9345 | 0 | 0 | 5723864.7709 | -9492000 | -7137750.7575 | -4783501.5151 | -2429252.2726 | -75003.0302 | 2279246.2123 | 4633495.4548 | 6987744.6972 | 9341993.9397 | 11696243.1822 | 14050492.4246 | 16404741.6671 | 18758990.9095 | 21113240.152 | 23467489.3945 | 25821738.6369 | 28175987.8794 | 30530237.1218 | 32884486.3643 | 35238735.6068 | 37592984.8492 | -9492000 | -7239129.9115 | -5083273.3675 | -3020252.7513 | -1046070.3433 | 843099.425 | 2650917.3851 | 4380886.725 | 6036359.7774 | 7620544.5167 | 9136510.7743 | 10587196.1883 | 11975411.8954 | 13303847.9788 | 14575078.6807 | 15791567.3906 | 16955671.4192 | 18069646.5661 | 19135651.4915 | 20155751.8985 | 21131924.5368
KJ 5 | Kotel 7 | 21 | 6 | 3780 | 184590 | 184590 | 184590 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184590 | 184590 | 1 | 1 | 1 | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 112665.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 36666 | 36666 | 36666 | 33528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666 | 36666 | 154240 | 96010 | 21810 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24980 | 115110 | 514.1333 | 320.0333 | 72.7 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 83.2667 | 383.7 | 16863.5733 | 10497.0933 | 2384.56 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2731.1467 | 12585.36 | 315962.9067 | 739.5156 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 369757.8182 | 3001647.6133 | 3371405.4315 | 2939588.4 | 1959716.4364 | 0 | 824559.9345 | 0 | 0 | 5723864.7709 | -9719000 | -7366540.6606 | -5014081.3212 | -2661621.9818 | -309162.6424 | 2043296.697 | 4395756.0364 | 6748215.3758 | 9100674.7152 | 11453134.0545 | 13805593.3939 | 16158052.7333 | 18510512.0727 | 20862971.4121 | 23215430.7515 | 25567890.0909 | 27920349.4303 | 30272808.7697 | 32625268.1091 | 34977727.4485 | 37330186.7879 | -9719000 | -7467842.7374 | -5313625.2613 | -3252173.131 | -1279491.6666 | 608241.7922 | 2414685.2933 | 4143339.3615 | 5797553.7807 | 7380534.0862 | 8895347.7757 | 10344930.2537 | 11732090.5197 | 13059516.6116 | 14329780.8143 | 15545344.6447 | 16708563.6212 | 17821691.8283 | 18886886.2849 | 19906211.1237 | 20881641.5915
KJ 5 | Kotel 8 | 21 | 6 | 3780 | 184590 | 184590 | 184590 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184590 | 184590 | 1 | 1 | 1 | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 112665.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 36666 | 36666 | 36666 | 33528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666 | 36666 | 154240 | 96010 | 21810 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24980 | 115110 | 412.4064 | 256.7112 | 58.3155 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 66.7914 | 307.7807 | 16826.1818 | 10473.8182 | 2379.2727 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 2725.0909 | 12557.4545 | 315743.1636 | 739.5156 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 369757.8182 | 2999560.0545 | 3369317.8727 | 2939588.4 | 1959716.4364 | 0 | 824559.9345 | 0 | 0 | 5723864.7709 | -9820000 | -7465453.1018 | -5110906.2036 | -2756359.3055 | -401812.4073 | 1952734.4909 | 4307281.3891 | 6661828.2873 | 9016375.1855 | 11370922.0836 | 13725468.9818 | 16080015.88 | 18434562.7782 | 20789109.6764 | 23143656.5745 | 25498203.4727 | 27852750.3709 | 30207297.2691 | 32561844.1673 | 34916391.0655 | 37270937.9636 | -9820000 | -7566845.0735 | -5410715.9573 | -3347434.5063 | -1373002.4958 | 516406.1267 | 2324452.6554 | 4054640.7211 | 5710323.0807 | 7294708.1137 | 8810866.0401 | 10261734.8692 | 11650126.0932 | 12978730.1353 | 14250121.5631 | 15466764.0778 | 16631015.288 | 17745131.2786 | 18811270.9826 | 19831500.3644 | 20807796.4235
KJ 5 | Kotel 9 | 21 | 6 | 3780 | 184590 | 184590 | 184590 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184590 | 184590 | 1 | 1 | 1 | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 112665.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 36666 | 36666 | 36666 | 33528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666 | 36666 | 154240 | 96010 | 21810 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24980 | 115110 | 342.7556 | 213.3556 | 48.4667 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 55.5111 | 255.8 | 16863.5733 | 10497.0933 | 2384.56 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2731.1467 | 12585.36 | 315962.9067 | 739.5156 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 369757.8182 | 3001647.6133 | 3371405.4315 | 2939588.4 | 1959716.4364 | 0 | 824559.9345 | 0 | 0 | 5723864.7709 | -9886000 | -7533540.6606 | -5181081.3212 | -2828621.9818 | -476162.6424 | 1876296.697 | 4228756.0364 | 6581215.3758 | 8933674.7152 | 11286134.0545 | 13638593.3939 | 15991052.7333 | 18343512.0727 | 20695971.4121 | 23048430.7515 | 25400890.0909 | 27753349.4303 | 30105808.7697 | 32458268.1091 | 34810727.4485 | 37163186.7879 | -9886000 | -7634842.7374 | -5480625.2613 | -3419173.131 | -1446491.6666 | 441241.7922 | 2247685.2933 | 3976339.3615 | 5630553.7807 | 7213534.0862 | 8728347.7757 | 10177930.2537 | 11565090.5197 | 12892516.6116 | 14162780.8143 | 15378344.6447 | 16541563.6212 | 17654691.8283 | 18719886.2849 | 19739211.1237 | 20714641.5915
KJ 5 | Kotel 10 | 21 | 6 | 3780 | 184590 | 184590 | 184590 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184590 | 184590 | 1 | 1 | 1 | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 112665.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 36666 | 36666 | 36666 | 33528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666 | 36666 | 154240 | 96010 | 21810 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24980 | 115110 | 293.2319 | 182.5285 | 41.4639 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 47.4905 | 218.8403 | 16831.5133 | 10477.1369 | 2380.0266 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2725.9544 | 12561.4335 | 315774.4958 | 739.5156 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 369757.8182 | 2999857.7103 | 3369615.5284 | 2939588.4 | 1959716.4364 | 0 | 824559.9345 | 0 | 0 | 5723864.7709 | -9933000 | -7578750.7575 | -5224501.5151 | -2870252.2726 | -516003.0302 | 1838246.2123 | 4192495.4548 | 6546744.6972 | 8900993.9397 | 11255243.1822 | 13609492.4246 | 15963741.6671 | 18317990.9095 | 20672240.152 | 23026489.3945 | 25380738.6369 | 27734987.8794 | 30089237.1218 | 32443486.3643 | 34797735.6068 | 37151984.8492 | -9933000 | -7680129.9115 | -5524273.3675 | -3461252.7513 | -1487070.3433 | 402099.425 | 2209917.3851 | 3939886.725 | 5595359.7774 | 7179544.5167 | 8695510.7743 | 10146196.1883 | 11534411.8954 | 12862847.9788 | 14134078.6807 | 15350567.3906 | 16514671.4192 | 17628646.5661 | 18694651.4915 | 19714751.8985 | 20690924.5368
KJ 5 | Kotel 11 | 21 | 6 | 3780 | 184590 | 184590 | 184590 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184590 | 184590 | 1 | 1 | 1 | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125370 | 125370 | 125370 | 112665.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125370 | 125370 | 36666 | 36666 | 36666 | 33528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666 | 36666 | 154240 | 96010 | 21810 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24980 | 115110 | 146.616 | 91.2643 | 20.7319 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 23.7452 | 109.4202 | 16831.5133 | 10477.1369 | 2380.0266 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2725.9544 | 12561.4335 | 315774.4958 | 739.5156 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 369757.8182 | 2999857.7103 | 3369615.5284 | 2939588.4 | 1959716.4364 | 0 | 824559.9345 | 0 | 0 | 5723864.7709 | -10726000 | -8371750.7575 | -6017501.5151 | -3663252.2726 | -1309003.0302 | 1045246.2123 | 3399495.4548 | 5753744.6972 | 8107993.9397 | 10462243.1822 | 12816492.4246 | 15170741.6671 | 17524990.9095 | 19879240.152 | 22233489.3945 | 24587738.6369 | 26941987.8794 | 29296237.1218 | 31650486.3643 | 34004735.6068 | 36358984.8492 | -10726000 | -8473129.9115 | -6317273.3675 | -4254252.7513 | -2280070.3433 | -390900.575 | 1416917.3851 | 3146886.725 | 4802359.7774 | 6386544.5167 | 7902510.7743 | 9353196.1883 | 10741411.8954 | 12069847.9788 | 13341078.6807 | 14557567.3906 | 15721671.4192 | 16835646.5661 | 17901651.4915 | 18921751.8985 | 19897924.5368
KJ 5 | Kotel 5 | 22 | 6 | 3960 | 193380 | 193380 | 193380 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193380 | 193380 | 1 | 1 | 1 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 110804.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 38412 | 38412 | 38412 | 33341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 | 38412 | 145450 | 87220 | 13020 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 16190 | 106320 | 646.4444 | 387.6444 | 57.8667 | 0 | 385.2 | 319.2444 | 283.6889 | 272.1333 | 380.4444 | 556.1333 | 71.9556 | 472.5333 | 15902.5333 | 9536.0533 | 1423.52 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1770.1067 | 11624.32 | 319699.9067 | 767.5045 | 1115 | 5350000 | 329000 | 2140000 | 1650000 | 9469000 | 383752.2727 | 3037149.1133 | 3420901.3861 | 2939588.4 | 2033887.0455 | 0 | 855767.5682 | 0 | 0 | 5829243.0136 | -9469000 | -7060658.3724 | -4652316.7448 | -2243975.1173 | 164366.5103 | 2572708.1379 | 4981049.7655 | 7389391.393 | 9797733.0206 | 12206074.6482 | 14614416.2758 | 17022757.9033 | 19431099.5309 | 21839441.1585 | 24247782.7861 | 26656124.4136 | 29064466.0412 | 31472807.6688 | 33881149.2964 | 36289490.9239 | 38697832.5515 | -9469000 | -7164366.8636 | -4958976.3024 | -2848554.7127 | -829012.5217 | 1103563.7377 | 2952919.0098 | 4722636.9736 | 6416146.9868 | 8036730.7314 | 9587528.5732 | 11071545.6467 | 12491657.6787 | 13850616.561 | 15151055.6829 | 16395495.0339 | 17586346.0876 | 18725916.4738 | 19816414.4511 | 20859953.1853 | 21858554.8449
KJ 5 | Kotel 6 | 22 | 6 | 3960 | 193380 | 193380 | 193380 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193380 | 193380 | 1 | 1 | 1 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 110804.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 38412 | 38412 | 38412 | 33341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 | 38412 | 145450 | 87220 | 13020 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 16190 | 106320 | 553.0418 | 331.635 | 49.5057 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 61.5589 | 404.2586 | 15872.3004 | 9517.924 | 1420.8137 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1766.7414 | 11602.2205 | 319520.6312 | 767.5045 | 1115 | 5350000 | 352000 | 2140000 | 1650000 | 9492000 | 383752.2727 | 3035445.9962 | 3419198.2689 | 2939588.4 | 2033887.0455 | 0 | 855767.5682 | 0 | 0 | 5829243.0136 | -9492000 | -7081955.2553 | -4671910.5106 | -2261865.7659 | 148178.9788 | 2558223.7236 | 4968268.4683 | 7378313.213 | 9788357.9577 | 12198402.7024 | 14608447.4471 | 17018492.1918 | 19428536.9365 | 21838581.6812 | 24248626.426 | 26658671.1707 | 29068715.9154 | 31478760.6601 | 33888805.4048 | 36298850.1495 | 38708894.8942 | -9492000 | -7185737.0864 | -4978786.9298 | -2866872.9044 | -845902.5452 | 1088040.3823 | 2938703.4708 | 4709672.9335 | 6404380.5534 | 8026110.3331 | 9578004.8591 | 11063071.3912 | 12484187.6899 | 13844107.5929 | 15145466.3518 | 16390785.7383 | 17582478.9311 | 18722855.1922 | 19814124.3415 | 20858401.0395 | 21857708.8844
KJ 5 | Kotel 7 | 22 | 6 | 3960 | 193380 | 193380 | 193380 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193380 | 193380 | 1 | 1 | 1 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 110804.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 38412 | 38412 | 38412 | 33341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 | 38412 | 145450 | 87220 | 13020 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 16190 | 106320 | 484.8333 | 290.7333 | 43.4 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 53.9667 | 354.4 | 15902.5333 | 9536.0533 | 1423.52 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1770.1067 | 11624.32 | 319699.9067 | 767.5045 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 383752.2727 | 3037149.1133 | 3420901.3861 | 2939588.4 | 2033887.0455 | 0 | 855767.5682 | 0 | 0 | 5829243.0136 | -9719000 | -7310658.3724 | -4902316.7448 | -2493975.1173 | -85633.4897 | 2322708.1379 | 4731049.7655 | 7139391.393 | 9547733.0206 | 11956074.6482 | 14364416.2758 | 16772757.9033 | 19181099.5309 | 21589441.1585 | 23997782.7861 | 26406124.4136 | 28814466.0412 | 31222807.6688 | 33631149.2964 | 36039490.9239 | 38447832.5515 | -9719000 | -7414366.8636 | -5208976.3024 | -3098554.7127 | -1079012.5217 | 853563.7377 | 2702919.0098 | 4472636.9736 | 6166146.9868 | 7786730.7314 | 9337528.5732 | 10821545.6467 | 12241657.6787 | 13600616.561 | 14901055.6829 | 16145495.0339 | 17336346.0876 | 18475916.4738 | 19566414.4511 | 20609953.1853 | 21608554.8449
KJ 5 | Kotel 8 | 22 | 6 | 3960 | 193380 | 193380 | 193380 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193380 | 193380 | 1 | 1 | 1 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 110804.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 38412 | 38412 | 38412 | 33341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 | 38412 | 145450 | 87220 | 13020 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 16190 | 106320 | 388.9037 | 233.2086 | 34.8128 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 43.2888 | 284.2781 | 15867.2727 | 9514.9091 | 1420.3636 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 1766.1818 | 11598.5455 | 319490.8182 | 767.5045 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 383752.2727 | 3035162.7727 | 3418915.0455 | 2939588.4 | 2033887.0455 | 0 | 855767.5682 | 0 | 0 | 5829243.0136 | -9820000 | -7409672.0318 | -4999344.0636 | -2589016.0955 | -178688.1273 | 2231639.8409 | 4641967.8091 | 7052295.7773 | 9462623.7455 | 11872951.7136 | 14283279.6818 | 16693607.65 | 19103935.6182 | 21514263.5864 | 23924591.5545 | 26334919.5227 | 28745247.4909 | 31155575.4591 | 33565903.4273 | 35976231.3955 | 38386559.3636 | -9820000 | -7513466.0592 | -5306256.5464 | -3194094.3332 | -1172886.4737 | 761283.7268 | 2612164.3014 | 4383341.8848 | 6078248.6631 | 7700169.0251 | 9252245.9266 | 10737486.9807 | 12158770.286 | 13518850.004 | 14820361.6959 | 16065827.4297 | 17257660.6678 | 18398170.9436 | 19489568.3366 | 20533967.7558 | 21533393.0373
KJ 5 | Kotel 9 | 22 | 6 | 3960 | 193380 | 193380 | 193380 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193380 | 193380 | 1 | 1 | 1 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 110804.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 38412 | 38412 | 38412 | 33341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 | 38412 | 145450 | 87220 | 13020 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 16190 | 106320 | 323.2222 | 193.8222 | 28.9333 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 35.9778 | 236.2667 | 15902.5333 | 9536.0533 | 1423.52 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1770.1067 | 11624.32 | 319699.9067 | 767.5045 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 383752.2727 | 3037149.1133 | 3420901.3861 | 2939588.4 | 2033887.0455 | 0 | 855767.5682 | 0 | 0 | 5829243.0136 | -9886000 | -7477658.3724 | -5069316.7448 | -2660975.1173 | -252633.4897 | 2155708.1379 | 4564049.7655 | 6972391.393 | 9380733.0206 | 11789074.6482 | 14197416.2758 | 16605757.9033 | 19014099.5309 | 21422441.1585 | 23830782.7861 | 26239124.4136 | 28647466.0412 | 31055807.6688 | 33464149.2964 | 35872490.9239 | 38280832.5515 | -9886000 | -7581366.8636 | -5375976.3024 | -3265554.7127 | -1246012.5217 | 686563.7377 | 2535919.0098 | 4305636.9736 | 5999146.9868 | 7619730.7314 | 9170528.5732 | 10654545.6467 | 12074657.6787 | 13433616.561 | 14734055.6829 | 15978495.0339 | 17169346.0876 | 18308916.4738 | 19399414.4511 | 20442953.1853 | 21441554.8449
KJ 5 | Kotel 10 | 22 | 6 | 3960 | 193380 | 193380 | 193380 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193380 | 193380 | 1 | 1 | 1 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 110804.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 38412 | 38412 | 38412 | 33341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 | 38412 | 145450 | 87220 | 13020 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 16190 | 106320 | 276.5209 | 165.8175 | 24.7529 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 30.7795 | 202.1293 | 15872.3004 | 9517.924 | 1420.8137 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1766.7414 | 11602.2205 | 319520.6312 | 767.5045 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 383752.2727 | 3035445.9962 | 3419198.2689 | 2939588.4 | 2033887.0455 | 0 | 855767.5682 | 0 | 0 | 5829243.0136 | -9933000 | -7522955.2553 | -5112910.5106 | -2702865.7659 | -292821.0212 | 2117223.7236 | 4527268.4683 | 6937313.213 | 9347357.9577 | 11757402.7024 | 14167447.4471 | 16577492.1918 | 18987536.9365 | 21397581.6812 | 23807626.426 | 26217671.1707 | 28627715.9154 | 31037760.6601 | 33447805.4048 | 35857850.1495 | 38267894.8942 | -9933000 | -7626737.0864 | -5419786.9298 | -3307872.9044 | -1286902.5452 | 647040.3823 | 2497703.4708 | 4268672.9335 | 5963380.5534 | 7585110.3331 | 9137004.8591 | 10622071.3912 | 12043187.6899 | 13403107.5929 | 14704466.3518 | 15949785.7383 | 17141478.9311 | 18281855.1922 | 19373124.3415 | 20417401.0395 | 21416708.8844
KJ 5 | Kotel 11 | 22 | 6 | 3960 | 193380 | 193380 | 193380 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193380 | 193380 | 1 | 1 | 1 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131340 | 131340 | 131340 | 110804.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131340 | 131340 | 38412 | 38412 | 38412 | 33341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38412 | 38412 | 145450 | 87220 | 13020 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 16190 | 106320 | 138.2605 | 82.9087 | 12.3764 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 15.3897 | 101.0646 | 15872.3004 | 9517.924 | 1420.8137 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1766.7414 | 11602.2205 | 319520.6312 | 767.5045 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 383752.2727 | 3035445.9962 | 3419198.2689 | 2939588.4 | 2033887.0455 | 0 | 855767.5682 | 0 | 0 | 5829243.0136 | -10726000 | -8315955.2553 | -5905910.5106 | -3495865.7659 | -1085821.0212 | 1324223.7236 | 3734268.4683 | 6144313.213 | 8554357.9577 | 10964402.7024 | 13374447.4471 | 15784492.1918 | 18194536.9365 | 20604581.6812 | 23014626.426 | 25424671.1707 | 27834715.9154 | 30244760.6601 | 32654805.4048 | 35064850.1495 | 37474894.8942 | -10726000 | -8419737.0864 | -6212786.9298 | -4100872.9044 | -2079902.5452 | -145959.6177 | 1704703.4708 | 3475672.9335 | 5170380.5534 | 6792110.3331 | 8344004.8591 | 9829071.3912 | 11250187.6899 | 12610107.5929 | 13911466.3518 | 15156785.7383 | 16348478.9311 | 17488855.1922 | 18580124.3415 | 19624401.0395 | 20623708.8844
KJ 5 | Kotel 5 | 23 | 6 | 4140 | 202170 | 202170 | 202170 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 202170 | 1 | 1 | 1 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 108943.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 40158 | 40158 | 40158 | 33153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 40158 | 136660 | 78430 | 4230 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 7400 | 97530 | 607.3778 | 348.5778 | 18.8 | 0 | 385.2 | 319.2444 | 283.6889 | 272.1333 | 380.4444 | 556.1333 | 32.8889 | 433.4667 | 14941.4933 | 8575.0133 | 462.48 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 809.0667 | 10663.28 | 323436.9067 | 795.4935 | 1115 | 5350000 | 329000 | 2140000 | 1650000 | 9469000 | 397746.7273 | 3072650.6133 | 3470397.3406 | 2939588.4 | 2108057.6545 | 0 | 886975.2018 | 0 | 0 | 5934621.2564 | -9469000 | -7004776.0842 | -4540552.1685 | -2076328.2527 | 387895.663 | 2852119.5788 | 5316343.4945 | 7780567.4103 | 10244791.3261 | 12709015.2418 | 15173239.1576 | 17637463.0733 | 20101686.9891 | 22565910.9048 | 25030134.8206 | 27494358.7364 | 29958582.6521 | 32422806.5679 | 34887030.4836 | 37351254.3994 | 39815478.3152 | -9469000 | -7110890.9897 | -4854327.3435 | -2694936.2945 | -628533.3768 | 1348885.6832 | 3241152.7263 | 5051934.5857 | 6784740.1928 | 8442927.3766 | 10029709.3707 | 11548161.0397 | 13001224.8377 | 14391716.5105 | 15722330.5514 | 16995645.4232 | 18214128.554 | 19380141.1194 | 20495942.6174 | 21563695.247 | 22585468.0983
KJ 5 | Kotel 6 | 23 | 6 | 4140 | 202170 | 202170 | 202170 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 202170 | 1 | 1 | 1 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 108943.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 40158 | 40158 | 40158 | 33153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 40158 | 136660 | 78430 | 4230 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 7400 | 97530 | 519.6198 | 298.2129 | 16.0837 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 28.1369 | 370.8365 | 14913.0875 | 8558.711 | 461.6008 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 807.5285 | 10643.0076 | 323266.7665 | 795.4935 | 1115 | 5350000 | 352000 | 2140000 | 1650000 | 9492000 | 397746.7273 | 3071034.2821 | 3468781.0094 | 2939588.4 | 2108057.6545 | 0 | 886975.2018 | 0 | 0 | 5934621.2564 | -9492000 | -7026159.753 | -4560319.5061 | -2094479.2591 | 371360.9878 | 2837201.2348 | 5303041.4818 | 7768881.7287 | 10234721.9757 | 12700562.2227 | 15166402.4696 | 17632242.7166 | 20098082.9635 | 22563923.2105 | 25029763.4575 | 27495603.7044 | 29961443.9514 | 32427284.1983 | 34893124.4453 | 37358964.6923 | 39824804.9392 | -9492000 | -7132344.2613 | -4874300.4922 | -2713493.0576 | -645734.747 | 1332981.3396 | 3226489.5566 | 5038459.1421 | 6772401.3293 | 8431676.1495 | 10019498.944 | 11538946.5942 | 12992963.4844 | 14384367.207 | 15715854.0229 | 16990004.086 | 18209286.4431 | 19376063.8182 | 20492597.1915 | 21561050.1804 | 22583493.2319
KJ 5 | Kotel 7 | 23 | 6 | 4140 | 202170 | 202170 | 202170 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 202170 | 1 | 1 | 1 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 108943.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 40158 | 40158 | 40158 | 33153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 40158 | 136660 | 78430 | 4230 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 7400 | 97530 | 455.5333 | 261.4333 | 14.1 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 24.6667 | 325.1 | 14941.4933 | 8575.0133 | 462.48 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 809.0667 | 10663.28 | 323436.9067 | 795.4935 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 397746.7273 | 3072650.6133 | 3470397.3406 | 2939588.4 | 2108057.6545 | 0 | 886975.2018 | 0 | 0 | 5934621.2564 | -9719000 | -7254776.0842 | -4790552.1685 | -2326328.2527 | 137895.663 | 2602119.5788 | 5066343.4945 | 7530567.4103 | 9994791.3261 | 12459015.2418 | 14923239.1576 | 17387463.0733 | 19851686.9891 | 22315910.9048 | 24780134.8206 | 27244358.7364 | 29708582.6521 | 32172806.5679 | 34637030.4836 | 37101254.3994 | 39565478.3152 | -9719000 | -7360890.9897 | -5104327.3435 | -2944936.2945 | -878533.3768 | 1098885.6832 | 2991152.7263 | 4801934.5857 | 6534740.1928 | 8192927.3766 | 9779709.3707 | 11298161.0397 | 12751224.8377 | 14141716.5105 | 15472330.5514 | 16745645.4232 | 17964128.554 | 19130141.1194 | 20245942.6174 | 21313695.247 | 22335468.0983
KJ 5 | Kotel 8 | 23 | 6 | 4140 | 202170 | 202170 | 202170 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 202170 | 1 | 1 | 1 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 108943.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 40158 | 40158 | 40158 | 33153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 40158 | 136660 | 78430 | 4230 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 7400 | 97530 | 365.4011 | 209.7059 | 11.3102 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 19.7861 | 260.7754 | 14908.3636 | 8556 | 461.4545 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 807.2727 | 10639.6364 | 323238.4727 | 795.4935 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 397746.7273 | 3070765.4909 | 3468512.2182 | 2939588.4 | 2108057.6545 | 0 | 886975.2018 | 0 | 0 | 5934621.2564 | -9820000 | -7353890.9618 | -4887781.9236 | -2421672.8855 | 44436.1527 | 2510545.1909 | 4976654.2291 | 7442763.2673 | 9908872.3055 | 12374981.3436 | 14841090.3818 | 17307199.42 | 19773308.4582 | 22239417.4964 | 24705526.5345 | 27171635.5727 | 29637744.6109 | 32103853.6491 | 34569962.6873 | 37036071.7255 | 39502180.7636 | -9820000 | -7460087.0448 | -5201797.1355 | -3040754.1601 | -972770.4516 | 1006161.3268 | 2899875.9474 | 4712043.0484 | 6446174.2455 | 8105629.9366 | 9693625.8132 | 11213239.0922 | 12667414.4788 | 14058969.8727 | 15390601.8286 | 16664890.7816 | 17884306.0477 | 19051210.6085 | 20167865.6906 | 21236435.1471 | 22258989.651
KJ 5 | Kotel 9 | 23 | 6 | 4140 | 202170 | 202170 | 202170 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 202170 | 1 | 1 | 1 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 108943.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 40158 | 40158 | 40158 | 33153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 40158 | 136660 | 78430 | 4230 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 7400 | 97530 | 303.6889 | 174.2889 | 9.4 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 16.4444 | 216.7333 | 14941.4933 | 8575.0133 | 462.48 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 809.0667 | 10663.28 | 323436.9067 | 795.4935 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 397746.7273 | 3072650.6133 | 3470397.3406 | 2939588.4 | 2108057.6545 | 0 | 886975.2018 | 0 | 0 | 5934621.2564 | -9886000 | -7421776.0842 | -4957552.1685 | -2493328.2527 | -29104.337 | 2435119.5788 | 4899343.4945 | 7363567.4103 | 9827791.3261 | 12292015.2418 | 14756239.1576 | 17220463.0733 | 19684686.9891 | 22148910.9048 | 24613134.8206 | 27077358.7364 | 29541582.6521 | 32005806.5679 | 34470030.4836 | 36934254.3994 | 39398478.3152 | -9886000 | -7527890.9897 | -5271327.3435 | -3111936.2945 | -1045533.3768 | 931885.6832 | 2824152.7263 | 4634934.5857 | 6367740.1928 | 8025927.3766 | 9612709.3707 | 11131161.0397 | 12584224.8377 | 13974716.5105 | 15305330.5514 | 16578645.4232 | 17797128.554 | 18963141.1194 | 20078942.6174 | 21146695.247 | 22168468.0983
KJ 5 | Kotel 10 | 23 | 6 | 4140 | 202170 | 202170 | 202170 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 202170 | 1 | 1 | 1 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 108943.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 40158 | 40158 | 40158 | 33153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 40158 | 136660 | 78430 | 4230 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 7400 | 97530 | 259.8099 | 149.1065 | 8.0418 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 14.0684 | 185.4183 | 14913.0875 | 8558.711 | 461.6008 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 807.5285 | 10643.0076 | 323266.7665 | 795.4935 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 397746.7273 | 3071034.2821 | 3468781.0094 | 2939588.4 | 2108057.6545 | 0 | 886975.2018 | 0 | 0 | 5934621.2564 | -9933000 | -7467159.753 | -5001319.5061 | -2535479.2591 | -69639.0122 | 2396201.2348 | 4862041.4818 | 7327881.7287 | 9793721.9757 | 12259562.2227 | 14725402.4696 | 17191242.7166 | 19657082.9635 | 22122923.2105 | 24588763.4575 | 27054603.7044 | 29520443.9514 | 31986284.1983 | 34452124.4453 | 36917964.6923 | 39383804.9392 | -9933000 | -7573344.2613 | -5315300.4922 | -3154493.0576 | -1086734.747 | 891981.3396 | 2785489.5566 | 4597459.1421 | 6331401.3293 | 7990676.1495 | 9578498.944 | 11097946.5942 | 12551963.4844 | 13943367.207 | 15274854.0229 | 16549004.086 | 17768286.4431 | 18935063.8182 | 20051597.1915 | 21120050.1804 | 22142493.2319
KJ 5 | Kotel 11 | 23 | 6 | 4140 | 202170 | 202170 | 202170 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 202170 | 1 | 1 | 1 | 0.79025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137310 | 137310 | 137310 | 108943.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137310 | 137310 | 40158 | 40158 | 40158 | 33153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40158 | 40158 | 136660 | 78430 | 4230 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 7400 | 97530 | 129.9049 | 74.5532 | 4.0209 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 7.0342 | 92.7091 | 14913.0875 | 8558.711 | 461.6008 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 807.5285 | 10643.0076 | 323266.7665 | 795.4935 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 397746.7273 | 3071034.2821 | 3468781.0094 | 2939588.4 | 2108057.6545 | 0 | 886975.2018 | 0 | 0 | 5934621.2564 | -10726000 | -8260159.753 | -5794319.5061 | -3328479.2591 | -862639.0122 | 1603201.2348 | 4069041.4818 | 6534881.7287 | 9000721.9757 | 11466562.2227 | 13932402.4696 | 16398242.7166 | 18864082.9635 | 21329923.2105 | 23795763.4575 | 26261603.7044 | 28727443.9514 | 31193284.1983 | 33659124.4453 | 36124964.6923 | 38590804.9392 | -10726000 | -8366344.2613 | -6108300.4922 | -3947493.0576 | -1879734.747 | 98981.3396 | 1992489.5566 | 3804459.1421 | 5538401.3293 | 7197676.1495 | 8785498.944 | 10304946.5942 | 11758963.4844 | 13150367.207 | 14481854.0229 | 15756004.086 | 16975286.4431 | 18142063.8182 | 19258597.1915 | 20327050.1804 | 21349493.2319
KJ 5 | Kotel 6 | 24 | 5 | 3600 | 210960 | 210960 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 210960 | 1 | 1 | 0.97121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 1 | 143280 | 143280 | 139217.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142041.6364 | 143280 | 41904 | 41904 | 40900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.2 | 41904 | 127870 | 69640 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 88740 | 486.1977 | 264.7909 | 0 | 647.6426 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 0 | 337.4144 | 13953.8745 | 7599.4981 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 9683.7947 | 311975.1407 | 711.0991 | 1115 | 5350000 | 352000 | 2140000 | 1650000 | 9492000 | 355549.5455 | 2963763.8365 | 3319313.382 | 2939588.4 | 1884412.5909 | 0 | 792875.4864 | 0.5 | 57500 | 5674376.4773 | -9492000 | -7136936.9047 | -4781873.8094 | -2426810.7141 | -71747.6187 | 2283315.4766 | 4638378.5719 | 6993441.6672 | 9348504.7625 | 11703567.8578 | 14058630.9532 | 16413694.0485 | 18768757.1438 | 21123820.2391 | 23478883.3344 | 25833946.4297 | 28189009.5251 | 30544072.6204 | 32899135.7157 | 35254198.811 | 37609261.9063 | -9492000 | -7238351.105 | -5081749.2915 | -3018015.4988 | -1043150.6253 | 846672.2201 | 2655115.1344 | 4385682.5164 | 6041727.8581 | 7626460.2425 | 9142950.5626 | 10594137.4716 | 11982833.0784 | 13311728.3959 | 14583398.5562 | 15800307.8005 | 16964814.2544 | 18079174.4973 | 19145547.9355 | 20166000.9865 | 21142511.083
KJ 5 | Kotel 7 | 24 | 5 | 3600 | 210960 | 210960 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 210960 | 1 | 1 | 0.97121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 1 | 143280 | 143280 | 139217.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142041.6364 | 143280 | 41904 | 41904 | 40900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.2 | 41904 | 127870 | 69640 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 88740 | 426.2333 | 232.1333 | 0 | 567.7667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 0 | 295.8 | 13980.4533 | 7613.9733 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 9702.24 | 312172.7867 | 711.0991 | 1115 | 5350000 | 579000 | 2140000 | 1650000 | 9719000 | 355549.5455 | 2965641.4733 | 3321191.0188 | 2939588.4 | 1884412.5909 | 0 | 792875.4864 | 0.5 | 57500 | 5674376.4773 | -9719000 | -7365814.5415 | -5012629.083 | -2659443.6245 | -306258.1661 | 2046927.2924 | 4400112.7509 | 6753298.2094 | 9106483.6679 | 11459669.1264 | 13812854.5848 | 16166040.0433 | 18519225.5018 | 20872410.9603 | 23225596.4188 | 25578781.8773 | 27931967.3358 | 30285152.7942 | 32638338.2527 | 34991523.7112 | 37344709.1697 | -9719000 | -7467147.8866 | -5312265.4815 | -3250177.0555 | -1276886.6957 | 611429.4381 | 2418430.523 | 4147618.1641 | 5802343.1795 | 7385812.0938 | 8901093.3515 | 10351123.2631 | 11738711.6953 | 13066547.5156 | 14337203.8029 | 15553142.8339 | 16716720.854 | 17830192.6435 | 18895715.8871 | 19915355.3546 | 20891086.9025
KJ 5 | Kotel 8 | 24 | 5 | 3600 | 210960 | 210960 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 210960 | 1 | 1 | 0.97121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 1 | 143280 | 143280 | 139217.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142041.6364 | 143280 | 41904 | 41904 | 40900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.2 | 41904 | 127870 | 69640 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 88740 | 341.8984 | 186.2032 | 0 | 455.4278 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 0 | 237.2727 | 13949.4545 | 7597.0909 | 0 | 18581.4545 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 0 | 9680.7273 | 311942.2727 | 711.0991 | 1115 | 5350000 | 680000 | 2140000 | 1650000 | 9820000 | 355549.5455 | 2963451.5909 | 3319001.1364 | 2939588.4 | 1884412.5909 | 0 | 792875.4864 | 0.5 | 57500 | 5674376.4773 | -9820000 | -7464624.6591 | -5109249.3182 | -2753873.9773 | -398498.6364 | 1956876.7045 | 4312252.0455 | 6667627.3864 | 9023002.7273 | 11378378.0682 | 13733753.4091 | 16089128.75 | 18444504.0909 | 20799879.4318 | 23155254.7727 | 25510630.1136 | 27866005.4545 | 30221380.7955 | 32576756.1364 | 34932131.4773 | 37287506.8182 | -9820000 | -7566052.3054 | -5409164.5593 | -3345157.1468 | -1370030.4362 | 520042.971 | 2328725.6573 | 4059522.4863 | 5715787.3945 | 7300729.8903 | 8817421.2739 | 10268800.5884 | 11657680.3151 | 12986751.8239 | 14258590.5884 | 15475661.1763 | 16640322.0261 | 17754830.0162 | 18821344.8394 | 19841933.1869 | 20818572.7539
KJ 5 | Kotel 9 | 24 | 5 | 3600 | 210960 | 210960 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 210960 | 1 | 1 | 0.97121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 1 | 143280 | 143280 | 139217.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142041.6364 | 143280 | 41904 | 41904 | 40900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.2 | 41904 | 127870 | 69640 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 88740 | 284.1556 | 154.7556 | 0 | 378.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 0 | 197.2 | 13980.4533 | 7613.9733 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 9702.24 | 312172.7867 | 711.0991 | 1115 | 5350000 | 746000 | 2140000 | 1650000 | 9886000 | 355549.5455 | 2965641.4733 | 3321191.0188 | 2939588.4 | 1884412.5909 | 0 | 792875.4864 | 0.5 | 57500 | 5674376.4773 | -9886000 | -7532814.5415 | -5179629.083 | -2826443.6245 | -473258.1661 | 1879927.2924 | 4233112.7509 | 6586298.2094 | 8939483.6679 | 11292669.1264 | 13645854.5848 | 15999040.0433 | 18352225.5018 | 20705410.9603 | 23058596.4188 | 25411781.8773 | 27764967.3358 | 30118152.7942 | 32471338.2527 | 34824523.7112 | 37177709.1697 | -9886000 | -7634147.8866 | -5479265.4815 | -3417177.0555 | -1443886.6957 | 444429.4381 | 2251430.523 | 3980618.1641 | 5635343.1795 | 7218812.0938 | 8734093.3515 | 10184123.2631 | 11571711.6953 | 12899547.5156 | 14170203.8029 | 15386142.8339 | 16549720.854 | 17663192.6435 | 18728715.8871 | 19748355.3546 | 20724086.9025
KJ 5 | Kotel 10 | 24 | 5 | 3600 | 210960 | 210960 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 210960 | 1 | 1 | 0.97121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 1 | 143280 | 143280 | 139217.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142041.6364 | 143280 | 41904 | 41904 | 40900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.2 | 41904 | 127870 | 69640 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 88740 | 243.0989 | 132.3954 | 0 | 323.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 0 | 168.7072 | 13953.8745 | 7599.4981 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 9683.7947 | 311975.1407 | 711.0991 | 1115 | 5350000 | 793000 | 2140000 | 1650000 | 9933000 | 355549.5455 | 2963763.8365 | 3319313.382 | 2939588.4 | 1884412.5909 | 0 | 792875.4864 | 0.5 | 57500 | 5674376.4773 | -9933000 | -7577936.9047 | -5222873.8094 | -2867810.7141 | -512747.6187 | 1842315.4766 | 4197378.5719 | 6552441.6672 | 8907504.7625 | 11262567.8578 | 13617630.9532 | 15972694.0485 | 18327757.1438 | 20682820.2391 | 23037883.3344 | 25392946.4297 | 27748009.5251 | 30103072.6204 | 32458135.7157 | 34813198.811 | 37168261.9063 | -9933000 | -7679351.105 | -5522749.2915 | -3459015.4988 | -1484150.6253 | 405672.2201 | 2214115.1344 | 3944682.5164 | 5600727.8581 | 7185460.2425 | 8701950.5626 | 10153137.4716 | 11541833.0784 | 12870728.3959 | 14142398.5562 | 15359307.8005 | 16523814.2544 | 17638174.4973 | 18704547.9355 | 19725000.9865 | 20701511.083
KJ 5 | Kotel 11 | 24 | 5 | 3600 | 210960 | 210960 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 210960 | 1 | 1 | 0.97121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 1 | 143280 | 143280 | 139217.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142041.6364 | 143280 | 41904 | 41904 | 40900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41598.2 | 41904 | 127870 | 69640 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 88740 | 121.5494 | 66.1977 | 0 | 161.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 0 | 84.3536 | 13953.8745 | 7599.4981 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 9683.7947 | 311975.1407 | 711.0991 | 1115 | 5350000 | 1586000 | 2140000 | 1650000 | 10726000 | 355549.5455 | 2963763.8365 | 3319313.382 | 2939588.4 | 1884412.5909 | 0 | 792875.4864 | 0.5 | 57500 | 5674376.4773 | -10726000 | -8370936.9047 | -6015873.8094 | -3660810.7141 | -1305747.6187 | 1049315.4766 | 3404378.5719 | 5759441.6672 | 8114504.7625 | 10469567.8578 | 12824630.9532 | 15179694.0485 | 17534757.1438 | 19889820.2391 | 22244883.3344 | 24599946.4297 | 26955009.5251 | 29310072.6204 | 31665135.7157 | 34020198.811 | 36375261.9063 | -10726000 | -8472351.105 | -6315749.2915 | -4252015.4988 | -2277150.6253 | -387327.7799 | 1421115.1344 | 3151682.5164 | 4807727.8581 | 6392460.2425 | 7908950.5626 | 9360137.4716 | 10748833.0784 | 12077728.3959 | 13349398.5562 | 14566307.8005 | 15730814.2544 | 16845174.4973 | 17911547.9355 | 18932000.9865 | 19908511.083
KJ 6 | Kotel 6 | 17 | 6 | 3060 | 185130 | 185130 | 185130 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185130 | 185130 | 1 | 1 | 1 | 0.88839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121380 | 121380 | 121380 | 107946.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121380 | 121380 | 35802 | 35802 | 35802 | 32659.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35802 | 35802 | 153700 | 95470 | 21270 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24440 | 114570 | 584.4106 | 363.0038 | 80.8745 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 92.9278 | 435.6274 | 16772.5856 | 10418.2091 | 2321.0989 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2667.0266 | 12502.5057 | 310290.9032 | 714.8462 | 740 | 6270000 | 352000 | 2508000 | 1650000 | 10780000 | 357423.0769 | 2947763.5803 | 3305186.6572 | 2939588.4 | 1894342.3077 | 0 | 528986.1538 | 0 | 0 | 5362916.8615 | -10780000 | -8722269.7957 | -6664539.5913 | -4606809.387 | -2549079.1827 | -491348.9784 | 1566381.226 | 3624111.4303 | 5681841.6346 | 7739571.839 | 9797302.0433 | 11855032.2476 | 13912762.4519 | 15970492.6563 | 18028222.8606 | 20085953.0649 | 22143683.2693 | 24201413.4736 | 26259143.6779 | 28316873.8822 | 30374604.0866 | -10780000 | -8810880.1872 | -6926555.0076 | -5123373.0175 | -3397840.0126 | -1746612.2567 | -166490.0023 | 1345588.7101 | 2792553.9851 | 4177209.7507 | 5502239.1914 | 6770209.948 | 7983579.0932 | 9144697.8924 | 10255816.3605 | 11319087.6218 | 12336572.0824 | 13310241.4227 | 14241982.4182 | 15133600.5958 | 15986823.7321
KJ 6 | Kotel 7 | 17 | 6 | 3060 | 185130 | 185130 | 185130 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185130 | 185130 | 1 | 1 | 1 | 0.88839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121380 | 121380 | 121380 | 107946.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121380 | 121380 | 35802 | 35802 | 35802 | 32659.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35802 | 35802 | 153700 | 95470 | 21270 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24440 | 114570 | 512.3333 | 318.2333 | 70.9 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 81.4667 | 381.9 | 16804.5333 | 10438.0533 | 2325.52 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2672.1067 | 12526.32 | 310478.7528 | 714.8462 | 740 | 6270000 | 579000 | 2508000 | 1650000 | 11007000 | 357423.0769 | 2949548.1518 | 3306971.2287 | 2939588.4 | 1894342.3077 | 0 | 528986.1538 | 0 | 0 | 5362916.8615 | -11007000 | -8951054.3672 | -6895108.7344 | -4839163.1015 | -2783217.4687 | -727271.8359 | 1328673.7969 | 3384619.4297 | 5440565.0626 | 7496510.6954 | 9552456.3282 | 11608401.961 | 13664347.5938 | 15720293.2267 | 17776238.8595 | 19832184.4923 | 21888130.1251 | 23944075.7579 | 26000021.3908 | 28055967.0236 | 30111912.6564 | -11007000 | -9039587.9112 | -7156896.9171 | -5355278.7409 | -3631242.2087 | -1981446.4841 | -402694.5945 | 1108072.7639 | 2553783.1548 | 3937238.0742 | 5261118.38 | 6527989.4859 | 7740306.3337 | 8900418.1498 | 10010572.9977 | 11072922.1345 | 12089524.1793 | 13062349.1025 | 13993282.0433 | 14884126.9628 | 15736610.1394
KJ 6 | Kotel 8 | 17 | 6 | 3060 | 185130 | 185130 | 185130 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185130 | 185130 | 1 | 1 | 1 | 0.88839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121380 | 121380 | 121380 | 107946.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121380 | 121380 | 35802 | 35802 | 35802 | 32659.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35802 | 35802 | 153700 | 95470 | 21270 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24440 | 114570 | 410.9626 | 255.2674 | 56.8717 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 65.3476 | 306.3369 | 16767.2727 | 10414.9091 | 2320.3636 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 2666.1818 | 12498.5455 | 310259.6643 | 714.8462 | 740 | 6270000 | 680000 | 2508000 | 1650000 | 11108000 | 357423.0769 | 2947466.8112 | 3304889.8881 | 2939588.4 | 1894342.3077 | 0 | 528986.1538 | 0 | 0 | 5362916.8615 | -11108000 | -9049973.0266 | -6991946.0531 | -4933919.0797 | -2875892.1063 | -817865.1329 | 1240161.8406 | 3298188.814 | 5356215.7874 | 7414242.7608 | 9472269.7343 | 11530296.7077 | 13588323.6811 | 15646350.6545 | 17704377.628 | 19762404.6014 | 21820431.5748 | 23878458.5483 | 25936485.5217 | 27994512.4951 | 30052539.4685 | -11108000 | -9138596.1977 | -7253999.2577 | -5450557.2098 | -3724775.3458 | -2073309.4472 | -492959.3051 | 1019337.4817 | 2466511.4403 | 3851366.9031 | 5176587.4416 | 6444741.067 | 7658285.2062 | 8819571.4637 | 9930850.1791 | 10994274.7871 | 12011905.9909 | 12985715.7554 | 13917591.128 | 14809337.8961 | 15662684.0857
KJ 6 | Kotel 9 | 17 | 6 | 3060 | 185130 | 185130 | 185130 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185130 | 185130 | 1 | 1 | 1 | 0.88839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121380 | 121380 | 121380 | 107946.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121380 | 121380 | 35802 | 35802 | 35802 | 32659.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35802 | 35802 | 153700 | 95470 | 21270 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24440 | 114570 | 341.5556 | 212.1556 | 47.2667 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 54.3111 | 254.6 | 16804.5333 | 10438.0533 | 2325.52 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2672.1067 | 12526.32 | 310478.7528 | 714.8462 | 740 | 6270000 | 746000 | 2508000 | 1650000 | 11174000 | 357423.0769 | 2949548.1518 | 3306971.2287 | 2939588.4 | 1894342.3077 | 0 | 528986.1538 | 0 | 0 | 5362916.8615 | -11174000 | -9118054.3672 | -7062108.7344 | -5006163.1015 | -2950217.4687 | -894271.8359 | 1161673.7969 | 3217619.4297 | 5273565.0626 | 7329510.6954 | 9385456.3282 | 11441401.961 | 13497347.5938 | 15553293.2267 | 17609238.8595 | 19665184.4923 | 21721130.1251 | 23777075.7579 | 25833021.3908 | 27888967.0236 | 29944912.6564 | -11174000 | -9206587.9112 | -7323896.9171 | -5522278.7409 | -3798242.2087 | -2148446.4841 | -569694.5945 | 941072.7639 | 2386783.1548 | 3770238.0742 | 5094118.38 | 6360989.4859 | 7573306.3337 | 8733418.1498 | 9843572.9977 | 10905922.1345 | 11922524.1793 | 12895349.1025 | 13826282.0433 | 14717126.9628 | 15569610.1394
KJ 6 | Kotel 10 | 17 | 6 | 3060 | 185130 | 185130 | 185130 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185130 | 185130 | 1 | 1 | 1 | 0.88839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121380 | 121380 | 121380 | 107946.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121380 | 121380 | 35802 | 35802 | 35802 | 32659.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35802 | 35802 | 153700 | 95470 | 21270 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24440 | 114570 | 292.2053 | 181.5019 | 40.4373 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 46.4639 | 217.8137 | 16772.5856 | 10418.2091 | 2321.0989 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2667.0266 | 12502.5057 | 310290.9032 | 714.8462 | 740 | 6270000 | 793000 | 2508000 | 1650000 | 11221000 | 357423.0769 | 2947763.5803 | 3305186.6572 | 2939588.4 | 1894342.3077 | 0 | 528986.1538 | 0 | 0 | 5362916.8615 | -11221000 | -9163269.7957 | -7105539.5913 | -5047809.387 | -2990079.1827 | -932348.9784 | 1125381.226 | 3183111.4303 | 5240841.6346 | 7298571.839 | 9356302.0433 | 11414032.2476 | 13471762.4519 | 15529492.6563 | 17587222.8606 | 19644953.0649 | 21702683.2693 | 23760413.4736 | 25818143.6779 | 27875873.8822 | 29933604.0866 | -11221000 | -9251880.1872 | -7367555.0076 | -5564373.0175 | -3838840.0126 | -2187612.2567 | -607490.0023 | 904588.7101 | 2351553.9851 | 3736209.7507 | 5061239.1914 | 6329209.948 | 7542579.0932 | 8703697.8924 | 9814816.3605 | 10878087.6218 | 11895572.0824 | 12869241.4227 | 13800982.4182 | 14692600.5958 | 15545823.7321
KJ 6 | Kotel 11 | 17 | 6 | 3060 | 185130 | 185130 | 185130 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185130 | 185130 | 1 | 1 | 1 | 0.88839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121380 | 121380 | 121380 | 107946.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121380 | 121380 | 35802 | 35802 | 35802 | 32659.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35802 | 35802 | 153700 | 95470 | 21270 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 24440 | 114570 | 146.1027 | 90.751 | 20.2186 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 23.2319 | 108.9068 | 16772.5856 | 10418.2091 | 2321.0989 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2667.0266 | 12502.5057 | 310290.9032 | 714.8462 | 740 | 6270000 | 1586000 | 2508000 | 1650000 | 12014000 | 357423.0769 | 2947763.5803 | 3305186.6572 | 2939588.4 | 1894342.3077 | 0 | 528986.1538 | 0 | 0 | 5362916.8615 | -12014000 | -9956269.7957 | -7898539.5913 | -5840809.387 | -3783079.1827 | -1725348.9784 | 332381.226 | 2390111.4303 | 4447841.6346 | 6505571.839 | 8563302.0433 | 10621032.2476 | 12678762.4519 | 14736492.6563 | 16794222.8606 | 18851953.0649 | 20909683.2693 | 22967413.4736 | 25025143.6779 | 27082873.8822 | 29140604.0866 | -12014000 | -10044880.1872 | -8160555.0076 | -6357373.0175 | -4631840.0126 | -2980612.2567 | -1400490.0023 | 111588.7101 | 1558553.9851 | 2943209.7507 | 4268239.1914 | 5536209.948 | 6749579.0932 | 7910697.8924 | 9021816.3605 | 10085087.6218 | 11102572.0824 | 12076241.4227 | 13007982.4182 | 13899600.5958 | 14752823.7321
KJ 6 | Kotel 5 | 18 | 6 | 3240 | 196020 | 196020 | 196020 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196020 | 196020 | 1 | 1 | 1 | 0.81702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128520 | 128520 | 128520 | 105201.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128520 | 128520 | 37908 | 37908 | 37908 | 32453.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37908 | 37908 | 142810 | 84580 | 10380 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 13550 | 103680 | 634.7111 | 375.9111 | 46.1333 | 0 | 385.2 | 319.2444 | 283.6889 | 272.1333 | 380.4444 | 556.1333 | 60.2222 | 460.8 | 15613.8933 | 9247.4133 | 1134.88 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1481.4667 | 11335.68 | 314849.5221 | 747.8014 | 740 | 6270000 | 329000 | 2508000 | 1650000 | 10757000 | 373900.6923 | 2991070.4595 | 3364971.1518 | 2939588.4 | 1981673.6692 | 0 | 553373.0246 | 0 | 0 | 5474635.0938 | -10757000 | -8647336.0579 | -6537672.1159 | -4428008.1738 | -2318344.2318 | -208680.2897 | 1900983.6523 | 4010647.5944 | 6120311.5364 | 8229975.4785 | 10339639.4205 | 12449303.3626 | 14558967.3046 | 16668631.2467 | 18778295.1887 | 20887959.1308 | 22997623.0728 | 25107287.0149 | 27216950.9569 | 29326614.899 | 31436278.841 | -10757000 | -8738182.8306 | -6806300.3718 | -4957609.0237 | -3188526.3939 | -1495624.3558 | 124377.5945 | 1674618.6952 | 3158103.0022 | 4577705.2098 | 5936176.2219 | 7236148.4822 | 8480141.0759 | 9670564.6104 | 10809725.8875 | 11899832.3728 | 12942996.4736 | 13941239.6322 | 14896496.2433 | 15810617.4022 | 16685374.4921
KJ 6 | Kotel 6 | 18 | 6 | 3240 | 196020 | 196020 | 196020 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196020 | 196020 | 1 | 1 | 1 | 0.81702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128520 | 128520 | 128520 | 105201.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128520 | 128520 | 37908 | 37908 | 37908 | 32453.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37908 | 37908 | 142810 | 84580 | 10380 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 13550 | 103680 | 543.0038 | 321.597 | 39.4677 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 51.5209 | 394.2205 | 15584.2091 | 9229.8327 | 1132.7224 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1478.6502 | 11314.1293 | 314672.9903 | 747.8014 | 740 | 6270000 | 352000 | 2508000 | 1650000 | 10780000 | 373900.6923 | 2989393.4078 | 3363294.1001 | 2939588.4 | 1981673.6692 | 0 | 553373.0246 | 0 | 0 | 5474635.0938 | -10780000 | -8668659.0062 | -6557318.0124 | -4445977.0186 | -2334636.0248 | -223295.0311 | 1888045.9627 | 3999386.9565 | 6110727.9503 | 8222068.9441 | 10333409.9379 | 12444750.9317 | 14556091.9255 | 16667432.9192 | 18778773.913 | 20890114.9068 | 23001455.9006 | 25112796.8944 | 27224137.8882 | 29335478.882 | 31446819.8758 | -10780000 | -8759577.9964 | -6826159.8111 | -4975998.8682 | -3205509.9277 | -1511262.1377 | 110027.6135 | 1661501.0596 | 3146164.6444 | 4566895.3475 | 5926446.2596 | 7227451.9171 | 8472433.4076 | 9663803.2549 | 10803870.0944 | 11894843.1466 | 12938836.498 | 13937873.1979 | 14893889.1786 | 15808737.0071 | 16684189.4745
KJ 6 | Kotel 7 | 18 | 6 | 3240 | 196020 | 196020 | 196020 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196020 | 196020 | 1 | 1 | 1 | 0.81702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128520 | 128520 | 128520 | 105201.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128520 | 128520 | 37908 | 37908 | 37908 | 32453.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37908 | 37908 | 142810 | 84580 | 10380 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 13550 | 103680 | 476.0333 | 281.9333 | 34.6 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 45.1667 | 345.6 | 15613.8933 | 9247.4133 | 1134.88 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1481.4667 | 11335.68 | 314849.5221 | 747.8014 | 740 | 6270000 | 579000 | 2508000 | 1650000 | 11007000 | 373900.6923 | 2991070.4595 | 3364971.1518 | 2939588.4 | 1981673.6692 | 0 | 553373.0246 | 0 | 0 | 5474635.0938 | -11007000 | -8897336.0579 | -6787672.1159 | -4678008.1738 | -2568344.2318 | -458680.2897 | 1650983.6523 | 3760647.5944 | 5870311.5364 | 7979975.4785 | 10089639.4205 | 12199303.3626 | 14308967.3046 | 16418631.2467 | 18528295.1887 | 20637959.1308 | 22747623.0728 | 24857287.0149 | 26966950.9569 | 29076614.899 | 31186278.841 | -11007000 | -8988182.8306 | -7056300.3718 | -5207609.0237 | -3438526.3939 | -1745624.3558 | -125622.4055 | 1424618.6952 | 2908103.0022 | 4327705.2098 | 5686176.2219 | 6986148.4822 | 8230141.0759 | 9420564.6104 | 10559725.8875 | 11649832.3728 | 12692996.4736 | 13691239.6322 | 14646496.2433 | 15560617.4022 | 16435374.4921
KJ 6 | Kotel 8 | 18 | 6 | 3240 | 196020 | 196020 | 196020 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196020 | 196020 | 1 | 1 | 1 | 0.81702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128520 | 128520 | 128520 | 105201.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128520 | 128520 | 37908 | 37908 | 37908 | 32453.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37908 | 37908 | 142810 | 84580 | 10380 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 13550 | 103680 | 381.8449 | 226.1497 | 27.754 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 36.2299 | 277.2193 | 15579.2727 | 9226.9091 | 1132.3636 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 1478.1818 | 11310.5455 | 314643.6336 | 747.8014 | 740 | 6270000 | 680000 | 2508000 | 1650000 | 11108000 | 373900.6923 | 2989114.5189 | 3363015.2112 | 2939588.4 | 1981673.6692 | 0 | 553373.0246 | 0 | 0 | 5474635.0938 | -11108000 | -8996380.1173 | -6884760.2347 | -4773140.352 | -2661520.4694 | -549900.5867 | 1561719.2959 | 3673339.1786 | 5784959.0613 | 7896578.9439 | 10008198.8266 | 12119818.7092 | 14231438.5919 | 16343058.4745 | 18454678.3572 | 20566298.2399 | 22677918.1225 | 24789538.0052 | 26901157.8878 | 29012777.7705 | 31124397.6531 | -11108000 | -9087311.1171 | -7153637.5449 | -5303232.2127 | -3532509.4067 | -1838037.8221 | -216533.9133 | 1335144.4683 | 2820004.1636 | 4240922.5323 | 5600653.0286 | 6901830.5371 | 8146976.4783 | 9338503.6947 | 10478721.1266 | 11569838.2864 | 12613969.5398 | 13613138.2033 | 14569280.465 | 15484249.1365 | 16359817.2432
KJ 6 | Kotel 9 | 18 | 6 | 3240 | 196020 | 196020 | 196020 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196020 | 196020 | 1 | 1 | 1 | 0.81702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128520 | 128520 | 128520 | 105201.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128520 | 128520 | 37908 | 37908 | 37908 | 32453.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37908 | 37908 | 142810 | 84580 | 10380 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 13550 | 103680 | 317.3556 | 187.9556 | 23.0667 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 30.1111 | 230.4 | 15613.8933 | 9247.4133 | 1134.88 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1481.4667 | 11335.68 | 314849.5221 | 747.8014 | 740 | 6270000 | 746000 | 2508000 | 1650000 | 11174000 | 373900.6923 | 2991070.4595 | 3364971.1518 | 2939588.4 | 1981673.6692 | 0 | 553373.0246 | 0 | 0 | 5474635.0938 | -11174000 | -9064336.0579 | -6954672.1159 | -4845008.1738 | -2735344.2318 | -625680.2897 | 1483983.6523 | 3593647.5944 | 5703311.5364 | 7812975.4785 | 9922639.4205 | 12032303.3626 | 14141967.3046 | 16251631.2467 | 18361295.1887 | 20470959.1308 | 22580623.0728 | 24690287.0149 | 26799950.9569 | 28909614.899 | 31019278.841 | -11174000 | -9155182.8306 | -7223300.3718 | -5374609.0237 | -3605526.3939 | -1912624.3558 | -292622.4055 | 1257618.6952 | 2741103.0022 | 4160705.2098 | 5519176.2219 | 6819148.4822 | 8063141.0759 | 9253564.6104 | 10392725.8875 | 11482832.3728 | 12525996.4736 | 13524239.6322 | 14479496.2433 | 15393617.4022 | 16268374.4921
KJ 6 | Kotel 10 | 18 | 6 | 3240 | 196020 | 196020 | 196020 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196020 | 196020 | 1 | 1 | 1 | 0.81702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128520 | 128520 | 128520 | 105201.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128520 | 128520 | 37908 | 37908 | 37908 | 32453.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37908 | 37908 | 142810 | 84580 | 10380 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 13550 | 103680 | 271.5019 | 160.7985 | 19.7338 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 25.7605 | 197.1103 | 15584.2091 | 9229.8327 | 1132.7224 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1478.6502 | 11314.1293 | 314672.9903 | 747.8014 | 740 | 6270000 | 793000 | 2508000 | 1650000 | 11221000 | 373900.6923 | 2989393.4078 | 3363294.1001 | 2939588.4 | 1981673.6692 | 0 | 553373.0246 | 0 | 0 | 5474635.0938 | -11221000 | -9109659.0062 | -6998318.0124 | -4886977.0186 | -2775636.0248 | -664295.0311 | 1447045.9627 | 3558386.9565 | 5669727.9503 | 7781068.9441 | 9892409.9379 | 12003750.9317 | 14115091.9255 | 16226432.9192 | 18337773.913 | 20449114.9068 | 22560455.9006 | 24671796.8944 | 26783137.8882 | 28894478.882 | 31005819.8758 | -11221000 | -9200577.9964 | -7267159.8111 | -5416998.8682 | -3646509.9277 | -1952262.1377 | -330972.3865 | 1220501.0596 | 2705164.6444 | 4125895.3475 | 5485446.2596 | 6786451.9171 | 8031433.4076 | 9222803.2549 | 10362870.0944 | 11453843.1466 | 12497836.498 | 13496873.1979 | 14452889.1786 | 15367737.0071 | 16243189.4745
KJ 6 | Kotel 11 | 18 | 6 | 3240 | 196020 | 196020 | 196020 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196020 | 196020 | 1 | 1 | 1 | 0.81702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 128520 | 128520 | 128520 | 105201.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128520 | 128520 | 37908 | 37908 | 37908 | 32453.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37908 | 37908 | 142810 | 84580 | 10380 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 13550 | 103680 | 135.751 | 80.3992 | 9.8669 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 12.8802 | 98.5551 | 15584.2091 | 9229.8327 | 1132.7224 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1478.6502 | 11314.1293 | 314672.9903 | 747.8014 | 740 | 6270000 | 1586000 | 2508000 | 1650000 | 12014000 | 373900.6923 | 2989393.4078 | 3363294.1001 | 2939588.4 | 1981673.6692 | 0 | 553373.0246 | 0 | 0 | 5474635.0938 | -12014000 | -9902659.0062 | -7791318.0124 | -5679977.0186 | -3568636.0248 | -1457295.0311 | 654045.9627 | 2765386.9565 | 4876727.9503 | 6988068.9441 | 9099409.9379 | 11210750.9317 | 13322091.9255 | 15433432.9192 | 17544773.913 | 19656114.9068 | 21767455.9006 | 23878796.8944 | 25990137.8882 | 28101478.882 | 30212819.8758 | -12014000 | -9993577.9964 | -8060159.8111 | -6209998.8682 | -4439509.9277 | -2745262.1377 | -1123972.3865 | 427501.0596 | 1912164.6444 | 3332895.3475 | 4692446.2596 | 5993451.9171 | 7238433.4076 | 8429803.2549 | 9569870.0944 | 10660843.1466 | 11704836.498 | 12703873.1979 | 13659889.1786 | 14574737.0071 | 15450189.4745
KJ 6 | Kotel 5 | 19 | 6 | 3420 | 206910 | 206910 | 206400 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206910 | 206910 | 1 | 1 | 0.99656 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135660 | 135660 | 135197.0769 | 102456.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 135660 | 40014 | 40014 | 39905.7231 | 32247.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40014 | 40014 | 131920 | 73690 | 0 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 2660 | 92790 | 586.3111 | 327.5111 | 0 | 0 | 385.2 | 319.2444 | 283.6889 | 272.1333 | 380.4444 | 556.1333 | 11.8222 | 412.4 | 14423.2533 | 8056.7733 | 0 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 290.8267 | 10145.04 | 319167.7744 | 780.2937 | 740 | 6270000 | 329000 | 2508000 | 1650000 | 10757000 | 390146.8462 | 3032093.8564 | 3422240.7026 | 2939588.4 | 2067778.2846 | 0 | 577417.3323 | 0 | 0 | 5584784.0169 | -10757000 | -8594456.6856 | -6431913.3713 | -4269370.0569 | -2106826.7426 | 55716.5718 | 2218259.8862 | 4380803.2005 | 6543346.5149 | 8705889.8292 | 10868433.1436 | 13030976.4579 | 15193519.7723 | 17356063.0867 | 19518606.401 | 21681149.7154 | 23843693.0297 | 26006236.3441 | 28168779.6585 | 30331322.9728 | 32493866.2872 | -10757000 | -8687580.5604 | -6707274.8766 | -4812245.5141 | -2998820.2869 | -1263485.1411 | 397122.6538 | 1986221.0222 | 3506889.3172 | 4962074.2886 | 6354595.7923 | 7687152.2552 | 8962325.9039 | 10182587.7686 | 11350302.4718 | 12467732.8097 | 13537044.1379 | 14560308.5667 | 15539508.9771 | 16476542.8626 | 17373226.0067
KJ 6 | Kotel 6 | 19 | 6 | 3420 | 206910 | 206910 | 206400 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206910 | 206910 | 1 | 1 | 0.99656 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135660 | 135660 | 135197.0769 | 102456.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 135660 | 40014 | 40014 | 39905.7231 | 32247.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40014 | 40014 | 131920 | 73690 | 0 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 2660 | 92790 | 501.597 | 280.1901 | 0 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 10.1141 | 352.8137 | 14395.8327 | 8041.4563 | 0 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 290.2738 | 10125.7529 | 319002.4545 | 780.2937 | 740 | 6270000 | 352000 | 2508000 | 1650000 | 10780000 | 390146.8462 | 3030523.3174 | 3420670.1635 | 2939588.4 | 2067778.2846 | 0 | 577417.3323 | 0 | 0 | 5584784.0169 | -10780000 | -8615886.1466 | -6451772.2932 | -4287658.4398 | -2123544.5864 | 40569.267 | 2204683.1204 | 4368796.9738 | 6532910.8272 | 8697024.6806 | 10861138.534 | 13025252.3874 | 15189366.2407 | 17353480.0941 | 19517593.9475 | 21681707.8009 | 23845821.6543 | 26009935.5077 | 28174049.3611 | 30338163.2145 | 32502277.0679 | -10780000 | -8709077.6523 | -6727333.7788 | -4830928.1583 | -3016185.9377 | -1279590.5113 | 382223.2939 | 1972475.739 | 3494248.4138 | 4950490.2078 | 6344023.0251 | 7677547.2521 | 8953646.991 | 10174795.0664 | 11343357.8179 | 12461599.6855 | 13531687.597 | 14555695.1679 | 15535606.7189 | 16473321.1218 | 17370655.4787
KJ 6 | Kotel 7 | 19 | 6 | 3420 | 206910 | 206910 | 206400 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206910 | 206910 | 1 | 1 | 0.99656 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135660 | 135660 | 135197.0769 | 102456.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 135660 | 40014 | 40014 | 39905.7231 | 32247.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40014 | 40014 | 131920 | 73690 | 0 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 2660 | 92790 | 439.7333 | 245.6333 | 0 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 8.8667 | 309.3 | 14423.2533 | 8056.7733 | 0 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 290.8267 | 10145.04 | 319167.7744 | 780.2937 | 740 | 6270000 | 579000 | 2508000 | 1650000 | 11007000 | 390146.8462 | 3032093.8564 | 3422240.7026 | 2939588.4 | 2067778.2846 | 0 | 577417.3323 | 0 | 0 | 5584784.0169 | -11007000 | -8844456.6856 | -6681913.3713 | -4519370.0569 | -2356826.7426 | -194283.4282 | 1968259.8862 | 4130803.2005 | 6293346.5149 | 8455889.8292 | 10618433.1436 | 12780976.4579 | 14943519.7723 | 17106063.0867 | 19268606.401 | 21431149.7154 | 23593693.0297 | 25756236.3441 | 27918779.6585 | 30081322.9728 | 32243866.2872 | -11007000 | -8937580.5604 | -6957274.8766 | -5062245.5141 | -3248820.2869 | -1513485.1411 | 147122.6538 | 1736221.0222 | 3256889.3172 | 4712074.2886 | 6104595.7923 | 7437152.2552 | 8712325.9039 | 9932587.7686 | 11100302.4718 | 12217732.8097 | 13287044.1379 | 14310308.5667 | 15289508.9771 | 16226542.8626 | 17123226.0067
KJ 6 | Kotel 8 | 19 | 6 | 3420 | 206910 | 206910 | 206400 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206910 | 206910 | 1 | 1 | 0.99656 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135660 | 135660 | 135197.0769 | 102456.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 135660 | 40014 | 40014 | 39905.7231 | 32247.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40014 | 40014 | 131920 | 73690 | 0 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 2660 | 92790 | 352.7273 | 197.0321 | 0 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 7.1123 | 248.1016 | 14391.2727 | 8038.9091 | 0 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 290.1818 | 10122.5455 | 318974.9622 | 780.2937 | 740 | 6270000 | 680000 | 2508000 | 1650000 | 11108000 | 390146.8462 | 3030262.1413 | 3420408.9874 | 2939588.4 | 2067778.2846 | 0 | 577417.3323 | 0 | 0 | 5584784.0169 | -11108000 | -8943624.9705 | -6779249.941 | -4614874.9115 | -2450499.882 | -286124.8524 | 1878250.1771 | 4042625.2066 | 6207000.2361 | 8371375.2656 | 10535750.2951 | 12700125.3246 | 14864500.3541 | 17028875.3836 | 19193250.4131 | 21357625.4427 | 23522000.4722 | 25686375.5017 | 27850750.5312 | 30015125.5607 | 32179500.5902 | -11108000 | -9036827.723 | -7054844.6827 | -5158210.1945 | -3343248.9617 | -1606443.9542 | 55570.407 | 1646014.7718 | 3167971.1017 | 4624388.6423 | 6018089.6381 | 7351774.8015 | 8628028.5465 | 9849323.9961 | 11018027.7757 | 12136404.5983 | 13206621.6534 | 14230752.8066 | 15210782.6183 | 16148610.1893 | 17046052.841
KJ 6 | Kotel 9 | 19 | 6 | 3420 | 206910 | 206910 | 206400 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206910 | 206910 | 1 | 1 | 0.99656 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135660 | 135660 | 135197.0769 | 102456.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 135660 | 40014 | 40014 | 39905.7231 | 32247.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40014 | 40014 | 131920 | 73690 | 0 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 2660 | 92790 | 293.1556 | 163.7556 | 0 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 5.9111 | 206.2 | 14423.2533 | 8056.7733 | 0 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 290.8267 | 10145.04 | 319167.7744 | 780.2937 | 740 | 6270000 | 746000 | 2508000 | 1650000 | 11174000 | 390146.8462 | 3032093.8564 | 3422240.7026 | 2939588.4 | 2067778.2846 | 0 | 577417.3323 | 0 | 0 | 5584784.0169 | -11174000 | -9011456.6856 | -6848913.3713 | -4686370.0569 | -2523826.7426 | -361283.4282 | 1801259.8862 | 3963803.2005 | 6126346.5149 | 8288889.8292 | 10451433.1436 | 12613976.4579 | 14776519.7723 | 16939063.0867 | 19101606.401 | 21264149.7154 | 23426693.0297 | 25589236.3441 | 27751779.6585 | 29914322.9728 | 32076866.2872 | -11174000 | -9104580.5604 | -7124274.8766 | -5229245.5141 | -3415820.2869 | -1680485.1411 | -19877.3462 | 1569221.0222 | 3089889.3172 | 4545074.2886 | 5937595.7923 | 7270152.2552 | 8545325.9039 | 9765587.7686 | 10933302.4718 | 12050732.8097 | 13120044.1379 | 14143308.5667 | 15122508.9771 | 16059542.8626 | 16956226.0067
KJ 6 | Kotel 10 | 19 | 6 | 3420 | 206910 | 206910 | 206400 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206910 | 206910 | 1 | 1 | 0.99656 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135660 | 135660 | 135197.0769 | 102456.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 135660 | 40014 | 40014 | 39905.7231 | 32247.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40014 | 40014 | 131920 | 73690 | 0 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 2660 | 92790 | 250.7985 | 140.0951 | 0 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 5.057 | 176.4068 | 14395.8327 | 8041.4563 | 0 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 290.2738 | 10125.7529 | 319002.4545 | 780.2937 | 740 | 6270000 | 793000 | 2508000 | 1650000 | 11221000 | 390146.8462 | 3030523.3174 | 3420670.1635 | 2939588.4 | 2067778.2846 | 0 | 577417.3323 | 0 | 0 | 5584784.0169 | -11221000 | -9056886.1466 | -6892772.2932 | -4728658.4398 | -2564544.5864 | -400430.733 | 1763683.1204 | 3927796.9738 | 6091910.8272 | 8256024.6806 | 10420138.534 | 12584252.3874 | 14748366.2407 | 16912480.0941 | 19076593.9475 | 21240707.8009 | 23404821.6543 | 25568935.5077 | 27733049.3611 | 29897163.2145 | 32061277.0679 | -11221000 | -9150077.6523 | -7168333.7788 | -5271928.1583 | -3457185.9377 | -1720590.5113 | -58776.7061 | 1531475.739 | 3053248.4138 | 4509490.2078 | 5903023.0251 | 7236547.2521 | 8512646.991 | 9733795.0664 | 10902357.8179 | 12020599.6855 | 13090687.597 | 14114695.1679 | 15094606.7189 | 16032321.1218 | 16929655.4787
KJ 6 | Kotel 11 | 19 | 6 | 3420 | 206910 | 206910 | 206400 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206910 | 206910 | 1 | 1 | 0.99656 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135660 | 135660 | 135197.0769 | 102456.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 135660 | 40014 | 40014 | 39905.7231 | 32247.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40014 | 40014 | 131920 | 73690 | 0 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 2660 | 92790 | 125.3992 | 70.0475 | 0 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 2.5285 | 88.2034 | 14395.8327 | 8041.4563 | 0 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 290.2738 | 10125.7529 | 319002.4545 | 780.2937 | 740 | 6270000 | 1586000 | 2508000 | 1650000 | 12014000 | 390146.8462 | 3030523.3174 | 3420670.1635 | 2939588.4 | 2067778.2846 | 0 | 577417.3323 | 0 | 0 | 5584784.0169 | -12014000 | -9849886.1466 | -7685772.2932 | -5521658.4398 | -3357544.5864 | -1193430.733 | 970683.1204 | 3134796.9738 | 5298910.8272 | 7463024.6806 | 9627138.534 | 11791252.3874 | 13955366.2407 | 16119480.0941 | 18283593.9475 | 20447707.8009 | 22611821.6543 | 24775935.5077 | 26940049.3611 | 29104163.2145 | 31268277.0679 | -12014000 | -9943077.6523 | -7961333.7788 | -6064928.1583 | -4250185.9377 | -2513590.5113 | -851776.7061 | 738475.739 | 2260248.4138 | 3716490.2078 | 5110023.0251 | 6443547.2521 | 7719646.991 | 8940795.0664 | 10109357.8179 | 11227599.6855 | 12297687.597 | 13321695.1679 | 14301606.7189 | 15239321.1218 | 16136655.4787
KJ 6 | Kotel 6 | 20 | 5 | 3000 | 217800 | 217800 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 217800 | 1 | 1 | 0.92692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94724 | 1 | 142800 | 142800 | 132452.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135329.6923 | 142800 | 42120 | 42120 | 39699.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372.7077 | 42120 | 121030 | 62800 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 81900 | 460.1901 | 238.7833 | 0 | 647.6426 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 0 | 311.4068 | 13207.4563 | 6853.0798 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 8937.3764 | 307957.2859 | 696.182 | 1140 | 6270000 | 352000 | 2508000 | 1650000 | 10780000 | 348091 | 2925594.2163 | 3273685.2163 | 2939588.4 | 1844882.3 | 0 | 793647.48 | 0 | 0 | 5578118.18 | -10780000 | -8475567.0363 | -6171134.0727 | -3866701.109 | -1562268.1454 | 742164.8183 | 3046597.7819 | 5351030.7456 | 7655463.7092 | 9959896.6729 | 12264329.6365 | 14568762.6002 | 16873195.5638 | 19177628.5275 | 21482061.4911 | 23786494.4548 | 26090927.4184 | 28395360.3821 | 30699793.3457 | 33004226.3094 | 35308659.273 | -10780000 | -8574800.9917 | -6464562.7063 | -4445195.926 | -2512787.5238 | -663592.8805 | 1105971.3715 | 2799334.292 | 4419777.2781 | 5970440.4227 | 7454328.5994 | 8874317.2852 | 10233158.1329 | 11533484.3029 | 12777815.5661 | 13968563.1864 | 15108034.5933 | 16198437.8535 | 17241885.9495 | 18240400.8738 | 19195917.5478
KJ 6 | Kotel 7 | 20 | 5 | 3000 | 217800 | 217800 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 217800 | 1 | 1 | 0.92692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94724 | 1 | 142800 | 142800 | 132452.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135329.6923 | 142800 | 42120 | 42120 | 39699.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372.7077 | 42120 | 121030 | 62800 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 81900 | 403.4333 | 209.3333 | 0 | 567.7667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 0 | 273 | 13232.6133 | 6866.1333 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 8954.4 | 308150.6667 | 696.182 | 1140 | 6270000 | 579000 | 2508000 | 1650000 | 11007000 | 348091 | 2927431.3333 | 3275522.3333 | 2939588.4 | 1844882.3 | 0 | 793647.48 | 0 | 0 | 5578118.18 | -11007000 | -8704404.1533 | -6401808.3067 | -4099212.46 | -1796616.6133 | 505979.2333 | 2808575.08 | 5111170.9267 | 7413766.7733 | 9716362.62 | 12018958.4667 | 14321554.3133 | 16624150.16 | 18926746.0067 | 21229341.8533 | 23531937.7 | 25834533.5467 | 28137129.3933 | 30439725.24 | 32742321.0867 | 35044916.9333 | -11007000 | -8803558.9984 | -6695003.016 | -4677246.0951 | -2746378.2281 | -898657.7813 | 869495.7563 | 2561508.711 | 4180659.8638 | 5730086.8043 | 7212792.0105 | 8631648.6671 | 9989406.2333 | 11288695.7703 | 12532035.0401 | 13721833.3845 | 14860396.3935 | 15949930.3733 | 16992546.622 | 17990265.5203 | 18945020.4468
KJ 6 | Kotel 8 | 20 | 5 | 3000 | 217800 | 217800 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 217800 | 1 | 1 | 0.92692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94724 | 1 | 142800 | 142800 | 132452.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135329.6923 | 142800 | 42120 | 42120 | 39699.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372.7077 | 42120 | 121030 | 62800 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 81900 | 323.6096 | 167.9144 | 0 | 455.4278 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 0 | 218.984 | 13203.2727 | 6850.9091 | 0 | 18581.4545 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 0 | 8934.5455 | 307925.1273 | 696.182 | 1140 | 6270000 | 680000 | 2508000 | 1650000 | 11108000 | 348091 | 2925288.7091 | 3273379.7091 | 2939588.4 | 1844882.3 | 0 | 793647.48 | 0 | 0 | 5578118.18 | -11108000 | -8803261.5291 | -6498523.0582 | -4193784.5873 | -1889046.1164 | 415692.3545 | 2720430.8255 | 5025169.2964 | 7329907.7673 | 9634646.2382 | 11939384.7091 | 14244123.18 | 16548861.6509 | 18853600.1218 | 21158338.5927 | 23463077.0636 | 25767815.5345 | 28072554.0055 | 30377292.4764 | 32682030.9473 | 34986769.4182 | -11108000 | -8902508.6403 | -6791990.5927 | -4772356.0974 | -2839691.5086 | -990251.7107 | 779547.1389 | 2473134.5549 | 4093792.3692 | 5644661.091 | 7128745.9922 | 8548922.9313 | 9907943.9255 | 11208442.4846 | 12452938.7134 | 13643844.1955 | 14783466.6664 | 15874014.4855 | 16917600.9152 | 17916248.2164 | 18871891.5668
KJ 6 | Kotel 9 | 20 | 5 | 3000 | 217800 | 217800 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 217800 | 1 | 1 | 0.92692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94724 | 1 | 142800 | 142800 | 132452.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135329.6923 | 142800 | 42120 | 42120 | 39699.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372.7077 | 42120 | 121030 | 62800 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 81900 | 268.9556 | 139.5556 | 0 | 378.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 0 | 182 | 13232.6133 | 6866.1333 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 8954.4 | 308150.6667 | 696.182 | 1140 | 6270000 | 746000 | 2508000 | 1650000 | 11174000 | 348091 | 2927431.3333 | 3275522.3333 | 2939588.4 | 1844882.3 | 0 | 793647.48 | 0 | 0 | 5578118.18 | -11174000 | -8871404.1533 | -6568808.3067 | -4266212.46 | -1963616.6133 | 338979.2333 | 2641575.08 | 4944170.9267 | 7246766.7733 | 9549362.62 | 11851958.4667 | 14154554.3133 | 16457150.16 | 18759746.0067 | 21062341.8533 | 23364937.7 | 25667533.5467 | 27970129.3933 | 30272725.24 | 32575321.0867 | 34877916.9333 | -11174000 | -8970558.9984 | -6862003.016 | -4844246.0951 | -2913378.2281 | -1065657.7813 | 702495.7563 | 2394508.711 | 4013659.8638 | 5563086.8043 | 7045792.0105 | 8464648.6671 | 9822406.2333 | 11121695.7703 | 12365035.0401 | 13554833.3845 | 14693396.3935 | 15782930.3733 | 16825546.622 | 17823265.5203 | 18778020.4468
KJ 6 | Kotel 10 | 20 | 5 | 3000 | 217800 | 217800 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 217800 | 1 | 1 | 0.92692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94724 | 1 | 142800 | 142800 | 132452.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135329.6923 | 142800 | 42120 | 42120 | 39699.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372.7077 | 42120 | 121030 | 62800 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 81900 | 230.0951 | 119.3916 | 0 | 323.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 0 | 155.7034 | 13207.4563 | 6853.0798 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 8937.3764 | 307957.2859 | 696.182 | 1140 | 6270000 | 793000 | 2508000 | 1650000 | 11221000 | 348091 | 2925594.2163 | 3273685.2163 | 2939588.4 | 1844882.3 | 0 | 793647.48 | 0 | 0 | 5578118.18 | -11221000 | -8916567.0363 | -6612134.0727 | -4307701.109 | -2003268.1454 | 301164.8183 | 2605597.7819 | 4910030.7456 | 7214463.7092 | 9518896.6729 | 11823329.6365 | 14127762.6002 | 16432195.5638 | 18736628.5275 | 21041061.4911 | 23345494.4548 | 25649927.4184 | 27954360.3821 | 30258793.3457 | 32563226.3094 | 34867659.273 | -11221000 | -9015800.9917 | -6905562.7063 | -4886195.926 | -2953787.5238 | -1104592.8805 | 664971.3715 | 2358334.292 | 3978777.2781 | 5529440.4227 | 7013328.5994 | 8433317.2852 | 9792158.1329 | 11092484.3029 | 12336815.5661 | 13527563.1864 | 14667034.5933 | 15757437.8535 | 16800885.9495 | 17799400.8738 | 18754917.5478
KJ 6 | Kotel 11 | 20 | 5 | 3000 | 217800 | 217800 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 217800 | 1 | 1 | 0.92692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94724 | 1 | 142800 | 142800 | 132452.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135329.6923 | 142800 | 42120 | 42120 | 39699.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372.7077 | 42120 | 121030 | 62800 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 81900 | 115.0475 | 59.6958 | 0 | 161.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 0 | 77.8517 | 13207.4563 | 6853.0798 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 8937.3764 | 307957.2859 | 696.182 | 1140 | 6270000 | 1586000 | 2508000 | 1650000 | 12014000 | 348091 | 2925594.2163 | 3273685.2163 | 2939588.4 | 1844882.3 | 0 | 793647.48 | 0 | 0 | 5578118.18 | -12014000 | -9709567.0363 | -7405134.0727 | -5100701.109 | -2796268.1454 | -491835.1817 | 1812597.7819 | 4117030.7456 | 6421463.7092 | 8725896.6729 | 11030329.6365 | 13334762.6002 | 15639195.5638 | 17943628.5275 | 20248061.4911 | 22552494.4548 | 24856927.4184 | 27161360.3821 | 29465793.3457 | 31770226.3094 | 34074659.273 | -12014000 | -9808800.9917 | -7698562.7063 | -5679195.926 | -3746787.5238 | -1897592.8805 | -128028.6285 | 1565334.292 | 3185777.2781 | 4736440.4227 | 6220328.5994 | 7640317.2852 | 8999158.1329 | 10299484.3029 | 11543815.5661 | 12734563.1864 | 13874034.5933 | 14964437.8535 | 16007885.9495 | 17006400.8738 | 17961917.5478
KJ 6 | Kotel 6 | 21 | 5 | 3150 | 228690 | 228690 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 228690 | 1 | 1 | 0.86392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 1 | 149940 | 149940 | 129707.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584.9231 | 149940 | 44226 | 44226 | 39493.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.6769 | 44226 | 110140 | 51910 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 71010 | 418.7833 | 197.3764 | 0 | 647.6426 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 0 | 270 | 12019.0798 | 5664.7034 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 7749 | 310298.0951 | 712.1125 | 740 | 6270000 | 352000 | 2508000 | 1650000 | 10780000 | 356056.2308 | 2947831.9036 | 3303888.1344 | 2939588.4 | 1887098.0231 | 0 | 526963.2215 | 0 | 0 | 5353649.6446 | -10780000 | -8730238.4898 | -6680476.9795 | -4630715.4693 | -2580953.959 | -531192.4488 | 1518569.0615 | 3568330.5717 | 5618092.082 | 7667853.5922 | 9717615.1025 | 11767376.6127 | 13817138.123 | 15866899.6332 | 17916661.1435 | 19966422.6537 | 22016184.164 | 24065945.6742 | 26115707.1845 | 28165468.6947 | 30215230.205 | -10780000 | -8818505.7318 | -6941477.724 | -5145278.6734 | -3426427.9074 | -1781594.6384 | -207591.5102 | 1298631.579 | 2739993.3869 | 4119286.9829 | 5439185.1609 | 6702245.6183 | 7910915.9125 | 9067538.2036 | 10174353.7931 | 11233507.4674 | 12247051.6532 | 13216950.3957 | 14145083.1635 | 15033248.4917 | 15883167.4659
KJ 6 | Kotel 7 | 21 | 5 | 3150 | 228690 | 228690 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 228690 | 1 | 1 | 0.86392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 1 | 149940 | 149940 | 129707.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584.9231 | 149940 | 44226 | 44226 | 39493.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.6769 | 44226 | 110140 | 51910 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 71010 | 367.1333 | 173.0333 | 0 | 567.7667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 0 | 236.7 | 12041.9733 | 5675.4933 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 7763.76 | 310484.6851 | 712.1125 | 740 | 6270000 | 579000 | 2508000 | 1650000 | 11007000 | 356056.2308 | 2949604.5087 | 3305660.7395 | 2939588.4 | 1887098.0231 | 0 | 526963.2215 | 0 | 0 | 5353649.6446 | -11007000 | -8959011.0949 | -6911022.1897 | -4863033.2846 | -2815044.3795 | -767055.4744 | 1280933.4308 | 3328922.3359 | 5376911.241 | 7424900.1462 | 9472889.0513 | 11520877.9564 | 13568866.8615 | 15616855.7667 | 17664844.6718 | 19712833.5769 | 21760822.4821 | 23808811.3872 | 25856800.2923 | 27904789.1974 | 29952778.1026 | -11007000 | -9047202.0047 | -7171797.2244 | -5377151.5017 | -3659787.1738 | -2016376.3336 | -443734.3813 | 1061186.1472 | 2501301.4854 | 3879402.2876 | 5198159.0361 | 6460127.2165 | 7667752.2695 | 8823374.3298 | 9929232.7607 | 10987470.4936 | 12000138.1806 | 12969198.1682 | 13896528.2998 | 14783925.555 | 15633109.5312
KJ 6 | Kotel 8 | 21 | 5 | 3150 | 228690 | 228690 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 228690 | 1 | 1 | 0.86392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 1 | 149940 | 149940 | 129707.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584.9231 | 149940 | 44226 | 44226 | 39493.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.6769 | 44226 | 110140 | 51910 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 71010 | 294.492 | 138.7968 | 0 | 455.4278 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 0 | 189.8663 | 12015.2727 | 5662.9091 | 0 | 18581.4545 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 0 | 7746.5455 | 310267.0657 | 712.1125 | 740 | 6270000 | 680000 | 2508000 | 1650000 | 11108000 | 356056.2308 | 2947537.1245 | 3303593.3552 | 2939588.4 | 1887098.0231 | 0 | 526963.2215 | 0 | 0 | 5353649.6446 | -11108000 | -9057943.7106 | -7007887.4213 | -4957831.1319 | -2907774.8425 | -857718.5531 | 1192337.7362 | 3242394.0256 | 5292450.315 | 7342506.6043 | 9392562.8937 | 11442619.1831 | 13492675.4724 | 15542731.7618 | 17592788.0512 | 19642844.3406 | 21692900.6299 | 23742956.9193 | 25793013.2087 | 27843069.498 | 29893125.7874 | -11108000 | -9146223.6465 | -7268925.7006 | -5472468.3361 | -3753370.3797 | -2108300.5649 | -534071.0771 | 972368.6242 | 2413937.7164 | 3793429.6706 | 5113517.665 | 6376759.7649 | 7585603.8797 | 8742392.5063 | 9849367.2686 | 10908673.2612 | 11922363.2063 | 12892401.4313 | 13820667.6753 | 14708960.7317 | 15559001.934
KJ 6 | Kotel 9 | 21 | 5 | 3150 | 228690 | 228690 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 228690 | 1 | 1 | 0.86392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 1 | 149940 | 149940 | 129707.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584.9231 | 149940 | 44226 | 44226 | 39493.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.6769 | 44226 | 110140 | 51910 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 71010 | 244.7556 | 115.3556 | 0 | 378.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 0 | 157.8 | 12041.9733 | 5675.4933 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 7763.76 | 310484.6851 | 712.1125 | 740 | 6270000 | 746000 | 2508000 | 1650000 | 11174000 | 356056.2308 | 2949604.5087 | 3305660.7395 | 2939588.4 | 1887098.0231 | 0 | 526963.2215 | 0 | 0 | 5353649.6446 | -11174000 | -9126011.0949 | -7078022.1897 | -5030033.2846 | -2982044.3795 | -934055.4744 | 1113933.4308 | 3161922.3359 | 5209911.241 | 7257900.1462 | 9305889.0513 | 11353877.9564 | 13401866.8615 | 15449855.7667 | 17497844.6718 | 19545833.5769 | 21593822.4821 | 23641811.3872 | 25689800.2923 | 27737789.1974 | 29785778.1026 | -11174000 | -9214202.0047 | -7338797.2244 | -5544151.5017 | -3826787.1738 | -2183376.3336 | -610734.3813 | 894186.1472 | 2334301.4854 | 3712402.2876 | 5031159.0361 | 6293127.2165 | 7500752.2695 | 8656374.3298 | 9762232.7607 | 10820470.4936 | 11833138.1806 | 12802198.1682 | 13729528.2998 | 14616925.555 | 15466109.5312
KJ 6 | Kotel 10 | 21 | 5 | 3150 | 228690 | 228690 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 228690 | 1 | 1 | 0.86392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 1 | 149940 | 149940 | 129707.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584.9231 | 149940 | 44226 | 44226 | 39493.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.6769 | 44226 | 110140 | 51910 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 71010 | 209.3916 | 98.6882 | 0 | 323.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 0 | 135 | 12019.0798 | 5664.7034 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 7749 | 310298.0951 | 712.1125 | 740 | 6270000 | 793000 | 2508000 | 1650000 | 11221000 | 356056.2308 | 2947831.9036 | 3303888.1344 | 2939588.4 | 1887098.0231 | 0 | 526963.2215 | 0 | 0 | 5353649.6446 | -11221000 | -9171238.4898 | -7121476.9795 | -5071715.4693 | -3021953.959 | -972192.4488 | 1077569.0615 | 3127330.5717 | 5177092.082 | 7226853.5922 | 9276615.1025 | 11326376.6127 | 13376138.123 | 15425899.6332 | 17475661.1435 | 19525422.6537 | 21575184.164 | 23624945.6742 | 25674707.1845 | 27724468.6947 | 29774230.205 | -11221000 | -9259505.7318 | -7382477.724 | -5586278.6734 | -3867427.9074 | -2222594.6384 | -648591.5102 | 857631.579 | 2298993.3869 | 3678286.9829 | 4998185.1609 | 6261245.6183 | 7469915.9125 | 8626538.2036 | 9733353.7931 | 10792507.4674 | 11806051.6532 | 12775950.3957 | 13704083.1635 | 14592248.4917 | 15442167.4659
KJ 6 | Kotel 11 | 21 | 5 | 3150 | 228690 | 228690 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 228690 | 1 | 1 | 0.86392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 1 | 149940 | 149940 | 129707.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132584.9231 | 149940 | 44226 | 44226 | 39493.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40166.6769 | 44226 | 110140 | 51910 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 71010 | 104.6958 | 49.3441 | 0 | 161.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 0 | 67.5 | 12019.0798 | 5664.7034 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 7749 | 310298.0951 | 712.1125 | 740 | 6270000 | 1586000 | 2508000 | 1650000 | 12014000 | 356056.2308 | 2947831.9036 | 3303888.1344 | 2939588.4 | 1887098.0231 | 0 | 526963.2215 | 0 | 0 | 5353649.6446 | -12014000 | -9964238.4898 | -7914476.9795 | -5864715.4693 | -3814953.959 | -1765192.4488 | 284569.0615 | 2334330.5717 | 4384092.082 | 6433853.5922 | 8483615.1025 | 10533376.6127 | 12583138.123 | 14632899.6332 | 16682661.1435 | 18732422.6537 | 20782184.164 | 22831945.6742 | 24881707.1845 | 26931468.6947 | 28981230.205 | -12014000 | -10052505.7318 | -8175477.724 | -6379278.6734 | -4660427.9074 | -3015594.6384 | -1441591.5102 | 64631.579 | 1505993.3869 | 2885286.9829 | 4205185.1609 | 5468245.6183 | 6676915.9125 | 7833538.2036 | 8940353.7931 | 9999507.4674 | 11013051.6532 | 11982950.3957 | 12911083.1635 | 13799248.4917 | 14649167.4659
KJ 6 | Kotel 6 | 22 | 5 | 3300 | 239580 | 239580 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 239580 | 1 | 1 | 0.80664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82512 | 1 | 157080 | 157080 | 126962.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129840.1538 | 157080 | 46332 | 46332 | 39287.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.6462 | 46332 | 99250 | 41020 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 60120 | 377.3764 | 155.9696 | 0 | 647.6426 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 0 | 228.5932 | 10830.7034 | 4476.327 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 6560.6236 | 312638.9043 | 728.0429 | 740 | 6270000 | 352000 | 2508000 | 1650000 | 10780000 | 364021.4615 | 2970069.5908 | 3334091.0524 | 2939588.4 | 1929313.7462 | 0 | 538751.7631 | 0 | 0 | 5407653.9092 | -10780000 | -8706437.1432 | -6632874.2863 | -4559311.4295 | -2485748.5726 | -412185.7158 | 1661377.1411 | 3734939.9979 | 5808502.8548 | 7882065.7116 | 9955628.5685 | 12029191.4253 | 14102754.2822 | 16176317.139 | 18249879.9959 | 20323442.8527 | 22397005.7096 | 24470568.5664 | 26544131.4232 | 28617694.2801 | 30691257.1369 | -10780000 | -8795729.3236 | -6896905.7098 | -5079849.6201 | -3341039.9648 | -1677107.2803 | -84827.1995 | 1438885.7965 | 2896984.3573 | 4292293.9848 | 5627518.5088 | 6905245.3259 | 8127950.4141 | 9298003.1301 | 10417670.8009 | 11489123.1175 | 12514436.3391 | 13495597.3167 | 14434507.3431 | 15332985.8373 | 16192773.87
KJ 6 | Kotel 7 | 22 | 5 | 3300 | 239580 | 239580 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 239580 | 1 | 1 | 0.80664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82512 | 1 | 157080 | 157080 | 126962.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129840.1538 | 157080 | 46332 | 46332 | 39287.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.6462 | 46332 | 99250 | 41020 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 60120 | 330.8333 | 136.7333 | 0 | 567.7667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 0 | 200.4 | 10851.3333 | 4484.8533 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 6573.12 | 312818.7036 | 728.0429 | 740 | 6270000 | 579000 | 2508000 | 1650000 | 11007000 | 364021.4615 | 2971777.6841 | 3335799.1456 | 2939588.4 | 1929313.7462 | 0 | 538751.7631 | 0 | 0 | 5407653.9092 | -11007000 | -8935145.2364 | -6863290.4728 | -4791435.7092 | -2719580.9456 | -647726.1821 | 1424128.5815 | 3495983.3451 | 5567838.1087 | 7639692.8723 | 9711547.6359 | 11783402.3995 | 13855257.1631 | 15927111.9267 | 17998966.6903 | 20070821.4538 | 22142676.2174 | 24214530.981 | 26286385.7446 | 28358240.5082 | 30430095.2718 | -11007000 | -9024363.8626 | -7127104.401 | -5311545.1075 | -3574167.7932 | -1911605.77 | -320637.3267 | 1201820.5138 | 2658717.9688 | 4052878.2128 | 5387002.8482 | 6663677.1405 | 7885375.0278 | 9054463.9152 | 10173209.262 | 11243778.9719 | 12268247.5937 | 13248600.3419 | 14186736.9431 | 15084475.3174 | 15943555.1014
KJ 6 | Kotel 8 | 22 | 5 | 3300 | 239580 | 239580 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 239580 | 1 | 1 | 0.80664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82512 | 1 | 157080 | 157080 | 126962.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129840.1538 | 157080 | 46332 | 46332 | 39287.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.6462 | 46332 | 99250 | 41020 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 60120 | 265.3743 | 109.6791 | 0 | 455.4278 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 0 | 160.7487 | 10827.2727 | 4474.9091 | 0 | 18581.4545 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 0 | 6558.5455 | 312609.0042 | 728.0429 | 740 | 6270000 | 680000 | 2508000 | 1650000 | 11108000 | 364021.4615 | 2969785.5399 | 3333807.0014 | 2939588.4 | 1929313.7462 | 0 | 538751.7631 | 0 | 0 | 5407653.9092 | -11108000 | -9034153.0922 | -6960306.1843 | -4886459.2765 | -2812612.3687 | -738765.4608 | 1335081.447 | 3408928.3548 | 5482775.2627 | 7556622.1705 | 9630469.0783 | 11704315.9862 | 13778162.894 | 15852009.8018 | 17925856.7097 | 19999703.6175 | 22073550.5253 | 24147397.4331 | 26221244.341 | 28295091.2488 | 30368938.1566 | -11108000 | -9123457.5045 | -7224373.7767 | -5407068.774 | -3668020.9246 | -2003860.3031 | -411362.1007 | 1112559.624 | 2570857.9252 | 3966358.6919 | 5301766.1241 | 6579667.9732 | 7802540.556 | 8972753.5539 | 10092574.6045 | 11164173.696 | 12189627.3721 | 13170922.7559 | 14109961.4007 | 15008562.9747 | 15868468.7871
KJ 6 | Kotel 9 | 22 | 5 | 3300 | 239580 | 239580 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 239580 | 1 | 1 | 0.80664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82512 | 1 | 157080 | 157080 | 126962.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129840.1538 | 157080 | 46332 | 46332 | 39287.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.6462 | 46332 | 99250 | 41020 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 60120 | 220.5556 | 91.1556 | 0 | 378.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 0 | 133.6 | 10851.3333 | 4484.8533 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 6573.12 | 312818.7036 | 728.0429 | 740 | 6270000 | 746000 | 2508000 | 1650000 | 11174000 | 364021.4615 | 2971777.6841 | 3335799.1456 | 2939588.4 | 1929313.7462 | 0 | 538751.7631 | 0 | 0 | 5407653.9092 | -11174000 | -9102145.2364 | -7030290.4728 | -4958435.7092 | -2886580.9456 | -814726.1821 | 1257128.5815 | 3328983.3451 | 5400838.1087 | 7472692.8723 | 9544547.6359 | 11616402.3995 | 13688257.1631 | 15760111.9267 | 17831966.6903 | 19903821.4538 | 21975676.2174 | 24047530.981 | 26119385.7446 | 28191240.5082 | 30263095.2718 | -11174000 | -9191363.8626 | -7294104.401 | -5478545.1075 | -3741167.7932 | -2078605.77 | -487637.3267 | 1034820.5138 | 2491717.9688 | 3885878.2128 | 5220002.8482 | 6496677.1405 | 7718375.0278 | 8887463.9152 | 10006209.262 | 11076778.9719 | 12101247.5937 | 13081600.3419 | 14019736.9431 | 14917475.3174 | 15776555.1014
KJ 6 | Kotel 10 | 22 | 5 | 3300 | 239580 | 239580 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 239580 | 1 | 1 | 0.80664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82512 | 1 | 157080 | 157080 | 126962.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129840.1538 | 157080 | 46332 | 46332 | 39287.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.6462 | 46332 | 99250 | 41020 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 60120 | 188.6882 | 77.9848 | 0 | 323.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 0 | 114.2966 | 10830.7034 | 4476.327 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 6560.6236 | 312638.9043 | 728.0429 | 740 | 6270000 | 793000 | 2508000 | 1650000 | 11221000 | 364021.4615 | 2970069.5908 | 3334091.0524 | 2939588.4 | 1929313.7462 | 0 | 538751.7631 | 0 | 0 | 5407653.9092 | -11221000 | -9147437.1432 | -7073874.2863 | -5000311.4295 | -2926748.5726 | -853185.7158 | 1220377.1411 | 3293939.9979 | 5367502.8548 | 7441065.7116 | 9514628.5685 | 11588191.4253 | 13661754.2822 | 15735317.139 | 17808879.9959 | 19882442.8527 | 21956005.7096 | 24029568.5664 | 26103131.4232 | 28176694.2801 | 30250257.1369 | -11221000 | -9236729.3236 | -7337905.7098 | -5520849.6201 | -3782039.9648 | -2118107.2803 | -525827.1995 | 997885.7965 | 2455984.3573 | 3851293.9848 | 5186518.5088 | 6464245.3259 | 7686950.4141 | 8857003.1301 | 9976670.8009 | 11048123.1175 | 12073436.3391 | 13054597.3167 | 13993507.3431 | 14891985.8373 | 15751773.87
KJ 6 | Kotel 11 | 22 | 5 | 3300 | 239580 | 239580 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 239580 | 1 | 1 | 0.80664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82512 | 1 | 157080 | 157080 | 126962.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129840.1538 | 157080 | 46332 | 46332 | 39287.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960.6462 | 46332 | 99250 | 41020 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 60120 | 94.3441 | 38.9924 | 0 | 161.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 0 | 57.1483 | 10830.7034 | 4476.327 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 6560.6236 | 312638.9043 | 728.0429 | 740 | 6270000 | 1586000 | 2508000 | 1650000 | 12014000 | 364021.4615 | 2970069.5908 | 3334091.0524 | 2939588.4 | 1929313.7462 | 0 | 538751.7631 | 0 | 0 | 5407653.9092 | -12014000 | -9940437.1432 | -7866874.2863 | -5793311.4295 | -3719748.5726 | -1646185.7158 | 427377.1411 | 2500939.9979 | 4574502.8548 | 6648065.7116 | 8721628.5685 | 10795191.4253 | 12868754.2822 | 14942317.139 | 17015879.9959 | 19089442.8527 | 21163005.7096 | 23236568.5664 | 25310131.4232 | 27383694.2801 | 29457257.1369 | -12014000 | -10029729.3236 | -8130905.7098 | -6313849.6201 | -4575039.9648 | -2911107.2803 | -1318827.1995 | 204885.7965 | 1662984.3573 | 3058293.9848 | 4393518.5088 | 5671245.3259 | 6893950.4141 | 8064003.1301 | 9183670.8009 | 10255123.1175 | 11280436.3391 | 12261597.3167 | 13200507.3431 | 14098985.8373 | 14958773.87
KJ 6 | Kotel 6 | 23 | 5 | 3450 | 250470 | 250470 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 250470 | 1 | 1 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77202 | 1 | 164220 | 164220 | 124218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127095.3846 | 164220 | 48438 | 48438 | 39081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39754.6154 | 48438 | 88360 | 30130 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 49230 | 335.9696 | 114.5627 | 0 | 647.6426 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 0 | 187.1863 | 9642.327 | 3287.9506 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 5372.2471 | 314979.7135 | 743.9734 | 740 | 6270000 | 352000 | 2508000 | 1650000 | 10780000 | 371986.6923 | 2992307.2781 | 3364293.9704 | 2939588.4 | 1971529.4692 | 0 | 550540.3046 | 0 | 0 | 5461658.1738 | -10780000 | -8682635.7966 | -6585271.5931 | -4487907.3897 | -2390543.1862 | -293178.9828 | 1804185.2207 | 3901549.4241 | 5998913.6276 | 8096277.831 | 10193642.0345 | 12291006.2379 | 14388370.4413 | 16485734.6448 | 18583098.8482 | 20680463.0517 | 22777827.2551 | 24875191.4586 | 26972555.662 | 29069919.8655 | 31167284.0689 | -10780000 | -8772952.9154 | -6852333.6956 | -5014420.5667 | -3255652.0222 | -1572619.9223 | 37937.1112 | 1579140.014 | 3053975.3277 | 4465300.9867 | 5815851.8566 | 7108245.0336 | 8344984.9158 | 9528468.0567 | 10660987.8087 | 11744738.7676 | 12781821.025 | 13774244.2377 | 14723931.5226 | 15632723.1829 | 16502380.274
KJ 6 | Kotel 7 | 23 | 5 | 3450 | 250470 | 250470 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 250470 | 1 | 1 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77202 | 1 | 164220 | 164220 | 124218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127095.3846 | 164220 | 48438 | 48438 | 39081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39754.6154 | 48438 | 88360 | 30130 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 49230 | 294.5333 | 100.4333 | 0 | 567.7667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 0 | 164.1 | 9660.6933 | 3294.2133 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 5382.48 | 315152.7221 | 743.9734 | 740 | 6270000 | 579000 | 2508000 | 1650000 | 11007000 | 371986.6923 | 2993950.8595 | 3365937.5518 | 2939588.4 | 1971529.4692 | 0 | 550540.3046 | 0 | 0 | 5461658.1738 | -11007000 | -8911279.3779 | -6815558.7559 | -4719838.1338 | -2624117.5118 | -528396.8897 | 1567323.7323 | 3663044.3544 | 5758764.9764 | 7854485.5985 | 9950206.2205 | 12045926.8426 | 14141647.4646 | 16237368.0867 | 18333088.7087 | 20428809.3308 | 22524529.9528 | 24620250.5749 | 26715971.1969 | 28811691.819 | 30907412.441 | -11007000 | -9001525.7205 | -7082411.5775 | -5245938.7133 | -3488548.4127 | -1806835.2064 | -197540.2721 | 1342454.8804 | 2816134.4521 | 4226354.1379 | 5575846.6602 | 6867227.0644 | 8102997.7861 | 9285553.5006 | 10417185.7633 | 11500087.4501 | 12536357.0068 | 13528002.5157 | 14476945.5864 | 15385025.0798 | 16254000.6716
KJ 6 | Kotel 8 | 23 | 5 | 3450 | 250470 | 250470 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 250470 | 1 | 1 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77202 | 1 | 164220 | 164220 | 124218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127095.3846 | 164220 | 48438 | 48438 | 39081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39754.6154 | 48438 | 88360 | 30130 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 49230 | 236.2567 | 80.5615 | 0 | 455.4278 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 0 | 131.631 | 9639.2727 | 3286.9091 | 0 | 18581.4545 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 0 | 5370.5455 | 314950.9427 | 743.9734 | 740 | 6270000 | 680000 | 2508000 | 1650000 | 11108000 | 371986.6923 | 2992033.9552 | 3364020.6476 | 2939588.4 | 1971529.4692 | 0 | 550540.3046 | 0 | 0 | 5461658.1738 | -11108000 | -9010362.4737 | -6912724.9474 | -4815087.4211 | -2717449.8948 | -619812.3685 | 1477825.1578 | 3575462.6841 | 5673100.2103 | 7770737.7366 | 9868375.2629 | 11966012.7892 | 14063650.3155 | 16161287.8418 | 18258925.3681 | 20356562.8944 | 22454200.4207 | 24551837.947 | 26649475.4733 | 28747112.9996 | 30844750.5259 | -11108000 | -9100691.3624 | -7179821.8527 | -5341669.2119 | -3582671.4695 | -1899420.0413 | -288653.1244 | 1252750.6238 | 2727778.134 | 4139287.7132 | 5490014.5833 | 6782576.1814 | 8019477.2323 | 9203114.6015 | 10335781.9405 | 11419674.1309 | 12456891.538 | 13449444.0806 | 14399255.1262 | 15308165.2177 | 16177935.6402
KJ 6 | Kotel 9 | 23 | 5 | 3450 | 250470 | 250470 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 250470 | 1 | 1 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77202 | 1 | 164220 | 164220 | 124218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127095.3846 | 164220 | 48438 | 48438 | 39081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39754.6154 | 48438 | 88360 | 30130 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 49230 | 196.3556 | 66.9556 | 0 | 378.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 0 | 109.4 | 9660.6933 | 3294.2133 | 0 | 18622.7467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 0 | 5382.48 | 315152.7221 | 743.9734 | 740 | 6270000 | 746000 | 2508000 | 1650000 | 11174000 | 371986.6923 | 2993950.8595 | 3365937.5518 | 2939588.4 | 1971529.4692 | 0 | 550540.3046 | 0 | 0 | 5461658.1738 | -11174000 | -9078279.3779 | -6982558.7559 | -4886838.1338 | -2791117.5118 | -695396.8897 | 1400323.7323 | 3496044.3544 | 5591764.9764 | 7687485.5985 | 9783206.2205 | 11878926.8426 | 13974647.4646 | 16070368.0867 | 18166088.7087 | 20261809.3308 | 22357529.9528 | 24453250.5749 | 26548971.1969 | 28644691.819 | 30740412.441 | -11174000 | -9168525.7205 | -7249411.5775 | -5412938.7133 | -3655548.4127 | -1973835.2064 | -364540.2721 | 1175454.8804 | 2649134.4521 | 4059354.1379 | 5408846.6602 | 6700227.0644 | 7935997.7861 | 9118553.5006 | 10250185.7633 | 11333087.4501 | 12369357.0068 | 13361002.5157 | 14309945.5864 | 15218025.0798 | 16087000.6716
KJ 6 | Kotel 10 | 23 | 5 | 3450 | 250470 | 250470 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 250470 | 1 | 1 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77202 | 1 | 164220 | 164220 | 124218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127095.3846 | 164220 | 48438 | 48438 | 39081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39754.6154 | 48438 | 88360 | 30130 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 49230 | 167.9848 | 57.2814 | 0 | 323.8213 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 0 | 93.5932 | 9642.327 | 3287.9506 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 5372.2471 | 314979.7135 | 743.9734 | 740 | 6270000 | 793000 | 2508000 | 1650000 | 11221000 | 371986.6923 | 2992307.2781 | 3364293.9704 | 2939588.4 | 1971529.4692 | 0 | 550540.3046 | 0 | 0 | 5461658.1738 | -11221000 | -9123635.7966 | -7026271.5931 | -4928907.3897 | -2831543.1862 | -734178.9828 | 1363185.2207 | 3460549.4241 | 5557913.6276 | 7655277.831 | 9752642.0345 | 11850006.2379 | 13947370.4413 | 16044734.6448 | 18142098.8482 | 20239463.0517 | 22336827.2551 | 24434191.4586 | 26531555.662 | 28628919.8655 | 30726284.0689 | -11221000 | -9213952.9154 | -7293333.6956 | -5455420.5667 | -3696652.0222 | -2013619.9223 | -403062.8888 | 1138140.014 | 2612975.3277 | 4024300.9867 | 5374851.8566 | 6667245.0336 | 7903984.9158 | 9087468.0567 | 10219987.8087 | 11303738.7676 | 12340821.025 | 13333244.2377 | 14282931.5226 | 15191723.1829 | 16061380.274
KJ 6 | Kotel 11 | 23 | 5 | 3450 | 250470 | 250470 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209570 | 250470 | 1 | 1 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77202 | 1 | 164220 | 164220 | 124218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127095.3846 | 164220 | 48438 | 48438 | 39081.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39754.6154 | 48438 | 88360 | 30130 | 0 | 170330 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 0 | 49230 | 83.9924 | 28.6407 | 0 | 161.9106 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 0 | 46.7966 | 9642.327 | 3287.9506 | 0 | 18587.3422 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 0 | 5372.2471 | 314979.7135 | 743.9734 | 740 | 6270000 | 1586000 | 2508000 | 1650000 | 12014000 | 371986.6923 | 2992307.2781 | 3364293.9704 | 2939588.4 | 1971529.4692 | 0 | 550540.3046 | 0 | 0 | 5461658.1738 | -12014000 | -9916635.7966 | -7819271.5931 | -5721907.3897 | -3624543.1862 | -1527178.9828 | 570185.2207 | 2667549.4241 | 4764913.6276 | 6862277.831 | 8959642.0345 | 11057006.2379 | 13154370.4413 | 15251734.6448 | 17349098.8482 | 19446463.0517 | 21543827.2551 | 23641191.4586 | 25738555.662 | 27835919.8655 | 29933284.0689 | -12014000 | -10006952.9154 | -8086333.6956 | -6248420.5667 | -4489652.0222 | -2806619.9223 | -1196062.8888 | 345140.014 | 1819975.3277 | 3231300.9867 | 4581851.8566 | 5874245.0336 | 7110984.9158 | 8294468.0567 | 9426987.8087 | 10510738.7676 | 11547821.025 | 12540244.2377 | 13489931.5226 | 14398723.1829 | 15268380.274
KJ 10 | Kotel 9 | 9 | 12 | 3240 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 71830 | 63830 | 61230 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9957 | 0.86343 | 0.82044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 56723.9286 | 49152.5 | 46691.7857 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15060.5714 | 13232 | 12637.7143 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 266740 | 208510 | 134310 | 98240 | 14580 | 0 | 0 | 0 | 13510 | 53040 | 137480 | 227610 | 592.7556 | 463.3556 | 298.4667 | 218.3111 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 30.0222 | 117.8667 | 305.5111 | 505.8 | 29163.5733 | 22797.0933 | 14684.56 | 10740.9067 | 1594.08 | 0 | 0 | 0 | 1477.0933 | 5799.04 | 15031.1467 | 24885.36 | 303183.139 | 665.2982 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 332649.1071 | 2880239.821 | 3212888.9281 | 2939588.4 | 1763040.2679 | 0 | 492320.6786 | 0 | 0 | 5194949.3464 | -9368000 | -7385939.5817 | -5403879.1633 | -3421818.745 | -1439758.3267 | 542302.0917 | 2524362.51 | 4506422.9283 | 6488483.3467 | 8470543.765 | 10452604.1833 | 12434664.6017 | 14416725.02 | 16398785.4383 | 18380845.8567 | 20362906.275 | 22344966.6933 | 24327027.1117 | 26309087.53 | 28291147.9483 | 30273208.3667 | -9368000 | -7471291.4657 | -5656259.3755 | -3919386.5619 | -2257307.3144 | -666800.8575 | 855214.8908 | 2311689.291 | 3705444.6979 | 5039181.9295 | 6315485.5003 | 7536828.6302 | 8705578.0369 | 9823998.5218 | 10894257.359 | 11918428.495 | 12898496.5678 | 13836360.7523 | 14733838.4408 | 15592668.7647 | 16414515.9646
KJ 10 | Kotel 10 | 9 | 12 | 3240 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 71830 | 63830 | 61230 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9957 | 0.86343 | 0.82044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 56723.9286 | 49152.5 | 46691.7857 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15060.5714 | 13232 | 12637.7143 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 266740 | 208510 | 134310 | 98240 | 14580 | 0 | 0 | 0 | 13510 | 53040 | 137480 | 227610 | 507.1103 | 396.4068 | 255.3422 | 186.7681 | 27.7186 | 0 | 0 | 0 | 25.6844 | 100.8365 | 261.3688 | 432.7186 | 29108.1293 | 22753.7529 | 14656.6426 | 10720.4867 | 1591.0494 | 0 | 0 | 0 | 1474.2852 | 5788.0152 | 15002.5703 | 24838.0494 | 302943.2667 | 665.2982 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 332649.1071 | 2877961.0337 | 3210610.1408 | 2939588.4 | 1763040.2679 | 0 | 492320.6786 | 0 | 0 | 5194949.3464 | -9415000 | -7430660.7944 | -5446321.5888 | -3461982.3832 | -1477643.1776 | 506696.028 | 2491035.2337 | 4475374.4393 | 6459713.6449 | 8444052.8505 | 10428392.0561 | 12412731.2617 | 14397070.4673 | 16381409.6729 | 18365748.8785 | 20350088.0841 | 22334427.2897 | 24318766.4953 | 26303105.701 | 28287444.9066 | 30271784.1122 | -9415000 | -7516110.808 | -5698991.964 | -3960122.2569 | -2296132.1065 | -703797.0343 | 819968.585 | 2278117.5029 | 3673475.3192 | 5008745.9567 | 6286516.9018 | 7509264.2176 | 8679357.3428 | 9799063.6827 | 10870553.0031 | 11895901.6352 | 12877096.4983 | 13816038.9511 | 14714548.4754 | 15574366.2019 | 16397158.2847
KJ 10 | Kotel 11 | 9 | 12 | 3240 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 71830 | 63830 | 61230 | 72090 | 72090 | 72090 | 72090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9957 | 0.86343 | 0.82044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 56723.9286 | 49152.5 | 46691.7857 | 56970 | 56970 | 56970 | 56970 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15060.5714 | 13232 | 12637.7143 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 266740 | 208510 | 134310 | 98240 | 14580 | 0 | 0 | 0 | 13510 | 53040 | 137480 | 227610 | 253.5551 | 198.2034 | 127.6711 | 93.384 | 13.8593 | 0 | 0 | 0 | 12.8422 | 50.4183 | 130.6844 | 216.3593 | 29108.1293 | 22753.7529 | 14656.6426 | 10720.4867 | 1591.0494 | 0 | 0 | 0 | 1474.2852 | 5788.0152 | 15002.5703 | 24838.0494 | 302943.2667 | 665.2982 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 332649.1071 | 2877961.0337 | 3210610.1408 | 2939588.4 | 1763040.2679 | 0 | 492320.6786 | 0 | 0 | 5194949.3464 | -10208000 | -8223660.7944 | -6239321.5888 | -4254982.3832 | -2270643.1776 | -286303.972 | 1698035.2337 | 3682374.4393 | 5666713.6449 | 7651052.8505 | 9635392.0561 | 11619731.2617 | 13604070.4673 | 15588409.6729 | 17572748.8785 | 19557088.0841 | 21541427.2897 | 23525766.4953 | 25510105.701 | 27494444.9066 | 29478784.1122 | -10208000 | -8309110.808 | -6491991.964 | -4753122.2569 | -3089132.1065 | -1496797.0343 | 26968.585 | 1485117.5029 | 2880475.3192 | 4215745.9567 | 5493516.9018 | 6716264.2176 | 7886357.3428 | 9006063.6827 | 10077553.0031 | 11102901.6352 | 12084096.4983 | 13023038.9511 | 13921548.4754 | 14781366.2019 | 15604158.2847
KJ 10 | Kotel 9 | 10 | 11 | 3300 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 71830 | 63830 | 0 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87693 | 0.75789 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 55473.0357 | 47901.6071 | 0 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 14909.7143 | 13081.1429 | 0 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 258730 | 200500 | 126300 | 90230 | 6570 | 0 | 0 | 61230 | 5500 | 45030 | 129470 | 219600 | 574.9556 | 445.5556 | 280.6667 | 200.5111 | 14.6 | 0 | 0 | 136.0667 | 12.2222 | 100.0667 | 287.7111 | 488 | 28287.8133 | 21921.3333 | 13808.8 | 9865.1467 | 718.32 | 0 | 0 | 6694.48 | 601.3333 | 4923.28 | 14155.3867 | 24009.6 | 304176.3505 | 673.0746 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 336537.3214 | 2889675.3295 | 3226212.651 | 2939588.4 | 1783647.8036 | 0 | 498075.2357 | 0 | 0 | 5221311.4393 | -9368000 | -7372901.2117 | -5377802.4233 | -3382703.635 | -1387604.8467 | 607493.9417 | 2602592.73 | 4597691.5183 | 6592790.3067 | 8587889.095 | 10582987.8833 | 12578086.6717 | 14573185.46 | 16568284.2483 | 18563383.0367 | 20558481.825 | 22553580.6133 | 24548679.4017 | 26543778.19 | 28538876.9783 | 30533975.7667 | -9368000 | -7458814.5566 | -5631842.8405 | -3883544.5475 | -2210531.8269 | -609562.7164 | 922465.1406 | 2388520.5062 | 3791444.301 | 5133955.1094 | 6418654.4476 | 7648031.8047 | 8824469.467 | 9950247.1343 | 11027546.3375 | 12058454.6658 | 13044969.8126 | 13989003.4459 | 14892384.9131 | 15756864.7861 | 16584118.253
KJ 10 | Kotel 10 | 10 | 11 | 3300 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 71830 | 63830 | 0 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87693 | 0.75789 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 55473.0357 | 47901.6071 | 0 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 14909.7143 | 13081.1429 | 0 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 258730 | 200500 | 126300 | 90230 | 6570 | 0 | 0 | 61230 | 5500 | 45030 | 129470 | 219600 | 491.8821 | 381.1787 | 240.1141 | 171.5399 | 12.4905 | 0 | 0 | 116.4068 | 10.4563 | 85.6084 | 246.1407 | 417.4905 | 28234.0342 | 21879.6578 | 13782.5475 | 9846.3916 | 716.9544 | 0 | 0 | 6681.7529 | 600.1901 | 4913.9202 | 14128.4753 | 23963.9544 | 303938.7355 | 673.0746 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 336537.3214 | 2887417.987 | 3223955.3084 | 2939588.4 | 1783647.8036 | 0 | 498075.2357 | 0 | 0 | 5221311.4393 | -9415000 | -7417643.8691 | -5420287.7382 | -3422931.6073 | -1425575.4764 | 571780.6545 | 2569136.7854 | 4566492.9163 | 6563849.0471 | 8561205.178 | 10558561.3089 | 12555917.4398 | 14553273.5707 | 16550629.7016 | 18547985.8325 | 20545341.9634 | 22542698.0943 | 24540054.2252 | 26537410.3561 | 28534766.487 | 30532122.6179 | -9415000 | -7503654.4202 | -5674615.5879 | -3924339.1933 | -2249433.5525 | -646653.035 | 887108.2257 | 2354822.3508 | 3759333.4753 | 5103363.2595 | 6389516.1631 | 7620284.4918 | 8798053.2275 | 9925104.6492 | 11003622.7561 | 12035697.4995 | 13023328.8329 | 13968430.5873 | 14872834.1801 | 15738292.1637 | 16566481.6216
KJ 10 | Kotel 11 | 10 | 11 | 3300 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 71830 | 63830 | 0 | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87693 | 0.75789 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 55473.0357 | 47901.6071 | 0 | 63300 | 63300 | 63300 | 63300 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 14909.7143 | 13081.1429 | 0 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 258730 | 200500 | 126300 | 90230 | 6570 | 0 | 0 | 61230 | 5500 | 45030 | 129470 | 219600 | 245.9411 | 190.5894 | 120.057 | 85.77 | 6.2452 | 0 | 0 | 58.2034 | 5.2281 | 42.8042 | 123.0703 | 208.7452 | 28234.0342 | 21879.6578 | 13782.5475 | 9846.3916 | 716.9544 | 0 | 0 | 6681.7529 | 600.1901 | 4913.9202 | 14128.4753 | 23963.9544 | 303938.7355 | 673.0746 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 336537.3214 | 2887417.987 | 3223955.3084 | 2939588.4 | 1783647.8036 | 0 | 498075.2357 | 0 | 0 | 5221311.4393 | -10208000 | -8210643.8691 | -6213287.7382 | -4215931.6073 | -2218575.4764 | -221219.3455 | 1776136.7854 | 3773492.9163 | 5770849.0471 | 7768205.178 | 9765561.3089 | 11762917.4398 | 13760273.5707 | 15757629.7016 | 17754985.8325 | 19752341.9634 | 21749698.0943 | 23747054.2252 | 25744410.3561 | 27741766.487 | 29739122.6179 | -10208000 | -8296654.4202 | -6467615.5879 | -4717339.1933 | -3042433.5525 | -1439653.035 | 94108.2257 | 1561822.3508 | 2966333.4753 | 4310363.2595 | 5596516.1631 | 6827284.4918 | 8005053.2275 | 9132104.6492 | 10210622.7561 | 11242697.4995 | 12230328.8329 | 13175430.5873 | 14079834.1801 | 14945292.1637 | 15773481.6216
KJ 10 | Kotel 9 | 11 | 10 | 3300 | 88110 | 88110 | 88110 | 88110 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 88110 | 88110 | 88110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98052 | 0.77976 | 0 | 0 | 0.96604 | 1 | 1 | 1 | 69630 | 69630 | 69630 | 69630 | 68267.1429 | 54222.1429 | 0 | 0 | 67254.4643 | 69630 | 69630 | 69630 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 18150.8571 | 14758.8571 | 0 | 0 | 17906.2857 | 18480 | 18480 | 18480 | 250720 | 192490 | 118290 | 82220 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 37020 | 121460 | 211590 | 557.1556 | 427.7556 | 262.8667 | 182.7111 | 0 | 0 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 82.2667 | 269.9111 | 470.2 | 27412.0533 | 21045.5733 | 12933.04 | 8989.3867 | 0 | 0 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 4047.52 | 13279.6267 | 23133.84 | 304690.2667 | 677.1537 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 338576.875 | 2894557.5333 | 3233134.4083 | 2939588.4 | 1794457.4375 | 0 | 501093.775 | 0 | 0 | 5235139.6125 | -9368000 | -7365994.7958 | -5363989.5917 | -3361984.3875 | -1359979.1833 | 642026.0208 | 2644031.225 | 4646036.4292 | 6648041.6333 | 8650046.8375 | 10652052.0417 | 12654057.2458 | 14656062.45 | 16658067.6542 | 18660072.8583 | 20662078.0625 | 22664083.2667 | 24666088.4708 | 26668093.675 | 28670098.8792 | 30672104.0833 | -9368000 | -7452205.5463 | -5618909.4183 | -3864559.0566 | -2185754.8827 | -579243.7115 | 958087.5528 | 2429217.9493 | 3836998.2329 | 5184156.3991 | 6473302.9697 | 7706936.0515 | 8887446.1777 | 10017120.9396 | 11098149.4199 | 12132626.4345 | 13122556.592 | 14069858.1781 | 14976366.873 | 15843839.3083 | 16673956.4713
KJ 10 | Kotel 10 | 11 | 10 | 3300 | 88110 | 88110 | 88110 | 88110 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 88110 | 88110 | 88110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98052 | 0.77976 | 0 | 0 | 0.96604 | 1 | 1 | 1 | 69630 | 69630 | 69630 | 69630 | 68267.1429 | 54222.1429 | 0 | 0 | 67254.4643 | 69630 | 69630 | 69630 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 18150.8571 | 14758.8571 | 0 | 0 | 17906.2857 | 18480 | 18480 | 18480 | 250720 | 192490 | 118290 | 82220 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 37020 | 121460 | 211590 | 476.654 | 365.9506 | 224.8859 | 156.3118 | 0 | 0 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 70.3802 | 230.9125 | 402.2624 | 27359.9392 | 21005.5627 | 12908.4525 | 8972.2966 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4039.8251 | 13254.3802 | 23089.8593 | 304453.5475 | 677.1537 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 338576.875 | 2892308.7015 | 3230885.5765 | 2939588.4 | 1794457.4375 | 0 | 501093.775 | 0 | 0 | 5235139.6125 | -9415000 | -7410745.964 | -5406491.928 | -3402237.8921 | -1397983.8561 | 606270.1799 | 2610524.2159 | 4614778.2519 | 6619032.2878 | 8623286.3238 | 10627540.3598 | 12631794.3958 | 14636048.4317 | 16640302.4677 | 18644556.5037 | 20648810.5397 | 22653064.5757 | 24657318.6116 | 26661572.6476 | 28665826.6836 | 30670080.7196 | -9415000 | -7497053.5541 | -5661698.1035 | -3905377.0981 | -2224687.1407 | -616371.3921 | 922686.7405 | 2395469.6426 | 3804831.2714 | 5153502.6865 | 6444097.342 | 7679116.1512 | 8860952.3322 | 9991896.0461 | 11074138.8346 | 12109777.8666 | 13100820.0024 | 14049185.6827 | 14956712.6494 | 15825159.5076 | 16656209.1326
KJ 10 | Kotel 11 | 11 | 10 | 3300 | 88110 | 88110 | 88110 | 88110 | 86670 | 71830 | 0 | 0 | 85600 | 88110 | 88110 | 88110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98052 | 0.77976 | 0 | 0 | 0.96604 | 1 | 1 | 1 | 69630 | 69630 | 69630 | 69630 | 68267.1429 | 54222.1429 | 0 | 0 | 67254.4643 | 69630 | 69630 | 69630 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 18150.8571 | 14758.8571 | 0 | 0 | 17906.2857 | 18480 | 18480 | 18480 | 250720 | 192490 | 118290 | 82220 | 0 | 0 | 63830 | 61230 | 0 | 37020 | 121460 | 211590 | 238.327 | 182.9753 | 112.443 | 78.1559 | 0 | 0 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 35.1901 | 115.4563 | 201.1312 | 27359.9392 | 21005.5627 | 12908.4525 | 8972.2966 | 0 | 0 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 4039.8251 | 13254.3802 | 23089.8593 | 304453.5475 | 677.1537 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 338576.875 | 2892308.7015 | 3230885.5765 | 2939588.4 | 1794457.4375 | 0 | 501093.775 | 0 | 0 | 5235139.6125 | -10208000 | -8203745.964 | -6199491.928 | -4195237.8921 | -2190983.8561 | -186729.8201 | 1817524.2159 | 3821778.2519 | 5826032.2878 | 7830286.3238 | 9834540.3598 | 11838794.3958 | 13843048.4317 | 15847302.4677 | 17851556.5037 | 19855810.5397 | 21860064.5757 | 23864318.6116 | 25868572.6476 | 27872826.6836 | 29877080.7196 | -10208000 | -8290053.5541 | -6454698.1035 | -4698377.0981 | -3017687.1407 | -1409371.3921 | 129686.7405 | 1602469.6426 | 3011831.2714 | 4360502.6865 | 5651097.342 | 6886116.1512 | 8067952.3322 | 9198896.0461 | 10281138.8346 | 11316777.8666 | 12307820.0024 | 13256185.6827 | 14163712.6494 | 15032159.5076 | 15863209.1326
KJ 10 | Kotel 8 | 12 | 9 | 3240 | 96120 | 96120 | 96120 | 96120 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 96120 | 96120 | 96120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88281 | 0 | 0 | 0 | 0.86954 | 1 | 1 | 1 | 75960 | 75960 | 75960 | 75960 | 67016.25 | 0 | 0 | 0 | 66003.5714 | 75960 | 75960 | 75960 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 17755.4286 | 20160 | 20160 | 20160 | 242710 | 184480 | 110280 | 74210 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 29010 | 113450 | 203580 | 648.9572 | 493.262 | 294.8663 | 198.4225 | 0 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 0 | 77.5668 | 303.3422 | 544.3316 | 26477.4545 | 20125.0909 | 12030.5455 | 8095.6364 | 0 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 0 | 3164.7273 | 12376.3636 | 22208.7273 | 302832.8831 | 664.7398 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 332369.9107 | 2876912.3896 | 3209282.3003 | 2939588.4 | 1761560.5268 | 0 | 491907.4679 | 0 | 0 | 5193056.3946 | -9302000 | -7318225.9057 | -5334451.8114 | -3350677.717 | -1366903.6227 | 616870.4716 | 2600644.5659 | 4584418.6602 | 6568192.7545 | 8551966.8489 | 10535740.9432 | 12519515.0375 | 14503289.1318 | 16487063.2261 | 18470837.3205 | 20454611.4148 | 22438385.5091 | 24422159.6034 | 26405933.6977 | 28389707.792 | 30373481.8864 | -9302000 | -7403651.5844 | -5587050.2297 | -3848675.7277 | -2185159.4577 | -593277.8597 | 930053.813 | 2387787.4711 | 3782747.9095 | 5117638.2812 | 6395045.3354 | 7617444.4303 | 8787204.3298 | 9906591.7934 | 10977775.9691 | 12002832.5966 | 12983748.0296 | 13922423.0851 | 14820676.7267 | 15680249.5895 | 16502807.3529
KJ 10 | Kotel 9 | 12 | 9 | 3240 | 96120 | 96120 | 96120 | 96120 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 96120 | 96120 | 96120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88281 | 0 | 0 | 0 | 0.86954 | 1 | 1 | 1 | 75960 | 75960 | 75960 | 75960 | 67016.25 | 0 | 0 | 0 | 66003.5714 | 75960 | 75960 | 75960 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 17755.4286 | 20160 | 20160 | 20160 | 242710 | 184480 | 110280 | 74210 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 29010 | 113450 | 203580 | 539.3556 | 409.9556 | 245.0667 | 164.9111 | 0 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 64.4667 | 252.1111 | 452.4 | 26536.2933 | 20169.8133 | 12057.28 | 8113.6267 | 0 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 3171.76 | 12403.8667 | 22258.08 | 303112.7886 | 664.7398 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 332369.9107 | 2879571.4914 | 3211941.4021 | 2939588.4 | 1761560.5268 | 0 | 491907.4679 | 0 | 0 | 5193056.3946 | -9368000 | -7386885.0075 | -5405770.015 | -3424655.0225 | -1443540.03 | 537574.9625 | 2518689.955 | 4499804.9475 | 6480919.94 | 8462034.9325 | 10443149.925 | 12424264.9175 | 14405379.91 | 16386494.9025 | 18367609.895 | 20348724.8875 | 22329839.88 | 24310954.8725 | 26292069.865 | 28273184.8575 | 30254299.85 | -9368000 | -7472196.1794 | -5658029.8439 | -3921985.5038 | -2260699.0539 | -670951.2549 | 850338.5049 | 2306118.1793 | 3699208.7769 | 5032309.8271 | 6308004.6121 | 7528765.1719 | 8696957.0951 | 9814844.103 | 10884592.4358 | 11908275.051 | 12887875.6398 | 13825292.4711 | 14722342.0704 | 15580762.7396 | 16402217.9255
KJ 10 | Kotel 10 | 12 | 9 | 3240 | 96120 | 96120 | 96120 | 96120 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 96120 | 96120 | 96120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88281 | 0 | 0 | 0 | 0.86954 | 1 | 1 | 1 | 75960 | 75960 | 75960 | 75960 | 67016.25 | 0 | 0 | 0 | 66003.5714 | 75960 | 75960 | 75960 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 17755.4286 | 20160 | 20160 | 20160 | 242710 | 184480 | 110280 | 74210 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 29010 | 113450 | 203580 | 461.4259 | 350.7224 | 209.6578 | 141.0837 | 0 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 55.1521 | 215.6844 | 387.0342 | 26485.8441 | 20131.4677 | 12034.3574 | 8098.2015 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 3165.73 | 12380.2852 | 22215.7643 | 302872.7936 | 664.7398 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 332369.9107 | 2877291.5391 | 3209661.4498 | 2939588.4 | 1761560.5268 | 0 | 491907.4679 | 0 | 0 | 5193056.3946 | -9415000 | -7431605.0552 | -5448210.1104 | -3464815.1655 | -1481420.2207 | 501974.7241 | 2485369.6689 | 4468764.6137 | 6452159.5586 | 8435554.5034 | 10418949.4482 | 12402344.393 | 14385739.3378 | 16369134.2827 | 18352529.2275 | 20335924.1723 | 22319319.1171 | 24302714.0619 | 26286109.0067 | 28269503.9516 | 30252898.8964 | -9415000 | -7517014.4069 | -5700760.2508 | -3962717.9961 | -2299519.6663 | -707942.3172 | 815098.2082 | 2272553.2565 | 3667247.0826 | 5001882.3229 | 6279045.2323 | 7501210.6958 | 8670747.0245 | 9789920.5448 | 10860899.9901 | 11885760.7032 | 12866488.6584 | 13804984.3093 | 14703066.2719 | 15562474.8485 | 16384875.4003
KJ 10 | Kotel 11 | 12 | 9 | 3240 | 96120 | 96120 | 96120 | 96120 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 96120 | 96120 | 96120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88281 | 0 | 0 | 0 | 0.86954 | 1 | 1 | 1 | 75960 | 75960 | 75960 | 75960 | 67016.25 | 0 | 0 | 0 | 66003.5714 | 75960 | 75960 | 75960 | 20160 | 20160 | 20160 | 20160 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 17755.4286 | 20160 | 20160 | 20160 | 242710 | 184480 | 110280 | 74210 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 29010 | 113450 | 203580 | 230.7129 | 175.3612 | 104.8289 | 70.5418 | 0 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 27.576 | 107.8422 | 193.5171 | 26485.8441 | 20131.4677 | 12034.3574 | 8098.2015 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 3165.73 | 12380.2852 | 22215.7643 | 302872.7936 | 664.7398 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 332369.9107 | 2877291.5391 | 3209661.4498 | 2939588.4 | 1761560.5268 | 0 | 491907.4679 | 0 | 0 | 5193056.3946 | -10208000 | -8224605.0552 | -6241210.1104 | -4257815.1655 | -2274420.2207 | -291025.2759 | 1692369.6689 | 3675764.6137 | 5659159.5586 | 7642554.5034 | 9625949.4482 | 11609344.393 | 13592739.3378 | 15576134.2827 | 17559529.2275 | 19542924.1723 | 21526319.1171 | 23509714.0619 | 25493109.0067 | 27476503.9516 | 29459898.8964 | -10208000 | -8310014.4069 | -6493760.2508 | -4755717.9961 | -3092519.6663 | -1500942.3172 | 22098.2082 | 1479553.2565 | 2874247.0826 | 4208882.3229 | 5486045.2323 | 6708210.6958 | 7877747.0245 | 8996920.5448 | 10067899.9901 | 11092760.7032 | 12073488.6584 | 13011984.3093 | 13910066.2719 | 14769474.8485 | 15591875.4003
KJ 10 | Kotel 8 | 13 | 9 | 3510 | 104130 | 104130 | 104130 | 104130 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 104130 | 104130 | 104130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0.78789 | 1 | 1 | 1 | 82290 | 82290 | 82290 | 82290 | 65765.3571 | 0 | 0 | 0 | 64752.6786 | 82290 | 82290 | 82290 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 17849.1429 | 0 | 0 | 0 | 17604.5714 | 21840 | 21840 | 21840 | 234700 | 176470 | 102270 | 66200 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 21000 | 105440 | 195570 | 627.5401 | 471.8449 | 273.4492 | 177.0053 | 0 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 0 | 56.1497 | 281.9251 | 522.9144 | 25603.6364 | 19251.2727 | 11156.7273 | 7221.8182 | 0 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 0 | 2290.9091 | 11502.5455 | 21334.9091 | 308174.4416 | 706.548 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 353274.0179 | 2927657.1948 | 3280931.2127 | 2939588.4 | 1872352.2946 | 0 | 522845.5464 | 0 | 0 | 5334786.2411 | -9302000 | -7248144.9716 | -5194289.9432 | -3140434.9148 | -1086579.8864 | 967275.142 | 3021130.1705 | 5074985.1989 | 7128840.2273 | 9182695.2557 | 11236550.2841 | 13290405.3125 | 15344260.3409 | 17398115.3693 | 19451970.3977 | 21505825.4261 | 23559680.4545 | 25613535.483 | 27667390.5114 | 29721245.5398 | 31775100.5682 | -9302000 | -7336588.4896 | -5455811.9245 | -3656025.7379 | -1933742.3058 | -285624.1889 | 1291522.3345 | 2800753.4573 | 4244993.7663 | 5627041.9088 | 6949576.0164 | 8215158.8946 | 9426242.9885 | 10585175.1358 | 11694201.1141 | 12755469.9928 | 13771038.2978 | 14742873.9964 | 15672860.3108 | 16562799.3677 | 17414415.69
KJ 10 | Kotel 9 | 13 | 9 | 3510 | 104130 | 104130 | 104130 | 104130 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 104130 | 104130 | 104130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0.78789 | 1 | 1 | 1 | 82290 | 82290 | 82290 | 82290 | 65765.3571 | 0 | 0 | 0 | 64752.6786 | 82290 | 82290 | 82290 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 17849.1429 | 0 | 0 | 0 | 17604.5714 | 21840 | 21840 | 21840 | 234700 | 176470 | 102270 | 66200 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 21000 | 105440 | 195570 | 521.5556 | 392.1556 | 227.2667 | 147.1111 | 0 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 0 | 46.6667 | 234.3111 | 434.6 | 25660.5333 | 19294.0533 | 11181.52 | 7237.8667 | 0 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 0 | 2296 | 11528.1067 | 21382.32 | 308440.7543 | 706.548 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 353274.0179 | 2930187.1657 | 3283461.1836 | 2939588.4 | 1872352.2946 | 0 | 522845.5464 | 0 | 0 | 5334786.2411 | -9368000 | -7316674.9425 | -5265349.885 | -3214024.8275 | -1162699.77 | 888625.2875 | 2939950.345 | 4991275.4025 | 7042600.46 | 9093925.5175 | 11145250.575 | 13196575.6325 | 15247900.69 | 17299225.7475 | 19350550.805 | 21401875.8625 | 23453200.92 | 25504525.9775 | 27555851.035 | 29607176.0925 | 31658501.15 | -9368000 | -7405009.5144 | -5526549.7195 | -3728980.5378 | -2008818.6414 | -362730.7023 | 1212473.0672 | 2719845.0954 | 4162306.3664 | 5542652.0803 | 6863557.0696 | 8127580.9829 | 9337173.2444 | 10494677.8009 | 11602337.6635 | 12662299.2546 | 13676616.5666 | 14647255.1426 | 15576095.8853 | 16464938.7013 | 17315505.9892
KJ 10 | Kotel 10 | 13 | 9 | 3510 | 104130 | 104130 | 104130 | 104130 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 104130 | 104130 | 104130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0.78789 | 1 | 1 | 1 | 82290 | 82290 | 82290 | 82290 | 65765.3571 | 0 | 0 | 0 | 64752.6786 | 82290 | 82290 | 82290 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 17849.1429 | 0 | 0 | 0 | 17604.5714 | 21840 | 21840 | 21840 | 234700 | 176470 | 102270 | 66200 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 21000 | 105440 | 195570 | 446.1977 | 335.4943 | 194.4297 | 125.8555 | 0 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 0 | 39.924 | 200.4563 | 371.8061 | 25611.749 | 19257.3726 | 11160.2624 | 7224.1065 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 2291.635 | 11506.1901 | 21341.6692 | 308212.4139 | 706.548 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 353274.0179 | 2928017.9321 | 3281291.95 | 2939588.4 | 1872352.2946 | 0 | 522845.5464 | 0 | 0 | 5334786.2411 | -9415000 | -7361505.7089 | -5308011.4178 | -3254517.1267 | -1201022.8356 | 852471.4556 | 2905965.7467 | 4959460.0378 | 7012954.3289 | 9066448.62 | 11119942.9111 | 13173437.2022 | 15226931.4933 | 17280425.7845 | 19333920.0756 | 21387414.3667 | 23440908.6578 | 25494402.9489 | 27547897.24 | 29601391.5311 | 31654885.8222 | -9415000 | -7449933.6927 | -5569487.4656 | -3770017.3919 | -2048036.4601 | -400207.8172 | 1176661.6975 | 2685627.7403 | 4129614.3841 | 5511419.7849 | 6833721.6039 | 8099082.1962 | 9309953.5763 | 10468682.1698 | 11577513.3597 | 12638595.8381 | 13653985.7696 | 14625650.7758 | 15555473.7483 | 16445256.497 | 17296723.2422
KJ 10 | Kotel 11 | 13 | 9 | 3510 | 104130 | 104130 | 104130 | 104130 | 86670 | 0 | 0 | 0 | 85600 | 104130 | 104130 | 104130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0.78789 | 1 | 1 | 1 | 82290 | 82290 | 82290 | 82290 | 65765.3571 | 0 | 0 | 0 | 64752.6786 | 82290 | 82290 | 82290 | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 17849.1429 | 0 | 0 | 0 | 17604.5714 | 21840 | 21840 | 21840 | 234700 | 176470 | 102270 | 66200 | 0 | 71830 | 63830 | 61230 | 0 | 21000 | 105440 | 195570 | 223.0989 | 167.7471 | 97.2148 | 62.9278 | 0 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 0 | 19.962 | 100.2281 | 185.903 | 25611.749 | 19257.3726 | 11160.2624 | 7224.1065 | 0 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 0 | 2291.635 | 11506.1901 | 21341.6692 | 308212.4139 | 706.548 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 353274.0179 | 2928017.9321 | 3281291.95 | 2939588.4 | 1872352.2946 | 0 | 522845.5464 | 0 | 0 | 5334786.2411 | -10208000 | -8154505.7089 | -6101011.4178 | -4047517.1267 | -1994022.8356 | 59471.4556 | 2112965.7467 | 4166460.0378 | 6219954.3289 | 8273448.62 | 10326942.9111 | 12380437.2022 | 14433931.4933 | 16487425.7845 | 18540920.0756 | 20594414.3667 | 22647908.6578 | 24701402.9489 | 26754897.24 | 28808391.5311 | 30861885.8222 | -10208000 | -8242933.6927 | -6362487.4656 | -4563017.3919 | -2841036.4601 | -1193207.8172 | 383661.6975 | 1892627.7403 | 3336614.3841 | 4718419.7849 | 6040721.6039 | 7306082.1962 | 8516953.5763 | 9675682.1698 | 10784513.3597 | 11845595.8381 | 12860985.7696 | 13832650.7758 | 14762473.7483 | 15652256.497 | 16503723.2422
KJ 10 | Kotel 8 | 15 | 7 | 3150 | 120150 | 120150 | 120150 | 120150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120150 | 120150 | 120150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94950 | 94950 | 94950 | 94950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94950 | 94950 | 94950 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 218680 | 160450 | 86250 | 50180 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 4980 | 89420 | 179550 | 584.7059 | 429.0107 | 230.615 | 134.1711 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 13.3155 | 239.0909 | 480.0802 | 23856 | 17503.6364 | 9409.0909 | 5474.1818 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 543.2727 | 9754.9091 | 19587.2727 | 302800.3636 | 664.65 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 332325 | 2876603.4545 | 3208928.4545 | 2939588.4 | 1761322.5 | 0 | 491841 | 0 | 0 | 5192751.9 | -9302000 | -7318176.5545 | -5334353.1091 | -3350529.6636 | -1366706.2182 | 617117.2273 | 2600940.6727 | 4584764.1182 | 6568587.5636 | 8552411.0091 | 10536234.4545 | 12520057.9 | 14503881.3455 | 16487704.7909 | 18471528.2364 | 20455351.6818 | 22439175.1273 | 24422998.5727 | 26406822.0182 | 28390645.4636 | 30374468.9091 | -9302000 | -7403604.3584 | -5586957.8114 | -3848540.0632 | -2184982.4093 | -593061.2094 | 930308.3599 | 2388078.2826 | 3783073.424 | 5117997.0042 | 6395435.837 | 7617865.3421 | 8787654.3421 | 9907069.6532 | 10978280.4772 | 12003362.6054 | 12984302.441 | 13923000.8483 | 14821276.8361 | 15680871.0828 | 16503449.3094
KJ 10 | Kotel 9 | 15 | 7 | 3150 | 120150 | 120150 | 120150 | 120150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120150 | 120150 | 120150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94950 | 94950 | 94950 | 94950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94950 | 94950 | 94950 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 218680 | 160450 | 86250 | 50180 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 4980 | 89420 | 179550 | 485.9556 | 356.5556 | 191.6667 | 111.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 11.0667 | 198.7111 | 399 | 23909.0133 | 17542.5333 | 9430 | 5486.3467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 544.48 | 9776.5867 | 19630.8 | 303081.2533 | 664.65 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 332325 | 2879271.9067 | 3211596.9067 | 2939588.4 | 1761322.5 | 0 | 491841 | 0 | 0 | 5192751.9 | -9368000 | -7386845.0067 | -5405690.0133 | -3424535.02 | -1443380.0267 | 537774.9667 | 2518929.96 | 4500084.9533 | 6481239.9467 | 8462394.94 | 10443549.9333 | 12424704.9267 | 14405859.92 | 16387014.9133 | 18368169.9067 | 20349324.9 | 22330479.8933 | 24311634.8867 | 26292789.88 | 28273944.8733 | 30255099.8667 | -9368000 | -7472157.9011 | -5657954.9357 | -3921875.5429 | -2260555.5498 | -670775.6522 | 850544.8241 | 2306353.8923 | 3699472.6178 | 5032600.5848 | 6308321.1274 | 7529106.3357 | 8697321.8459 | 9815231.4251 | 10885001.3574 | 11908704.6418 | 12888325.0097 | 13825760.7685 | 14722828.4802 | 15581266.4818 | 16402738.2538
KJ 10 | Kotel 10 | 15 | 7 | 3150 | 120150 | 120150 | 120150 | 120150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120150 | 120150 | 120150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94950 | 94950 | 94950 | 94950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94950 | 94950 | 94950 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 218680 | 160450 | 86250 | 50180 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 4980 | 89420 | 179550 | 415.7414 | 305.038 | 163.9734 | 95.3992 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 9.4677 | 170 | 341.3498 | 23863.5589 | 17509.1825 | 9412.0722 | 5475.9163 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 543.4449 | 9758 | 19593.4791 | 302840.4144 | 664.65 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 332325 | 2876983.9373 | 3209308.9373 | 2939588.4 | 1761322.5 | 0 | 491841 | 0 | 0 | 5192751.9 | -9415000 | -7431557.0373 | -5448114.0745 | -3464671.1118 | -1481228.149 | 502214.8137 | 2485657.7764 | 4469100.7392 | 6452543.7019 | 8435986.6646 | 10419429.6274 | 12402872.5901 | 14386315.5529 | 16369758.5156 | 18353201.4783 | 20336644.4411 | 22320087.4038 | 24303530.3665 | 26286973.3293 | 28270416.292 | 30253859.2548 | -9415000 | -7516968.4567 | -5700670.3292 | -3962585.9966 | -2299347.4008 | -707731.5197 | 815345.8785 | 2272836.2117 | 3667563.8033 | 5002231.3551 | 6279425.1845 | 7501620.2366 | 8671184.8798 | 9790385.4952 | 10861390.8688 | 11886276.3939 | 12867028.0924 | 13805546.4643 | 14703650.1694 | 15563079.5523 | 16385500.0144
KJ 10 | Kotel 11 | 15 | 7 | 3150 | 120150 | 120150 | 120150 | 120150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120150 | 120150 | 120150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94950 | 94950 | 94950 | 94950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94950 | 94950 | 94950 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 218680 | 160450 | 86250 | 50180 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 4980 | 89420 | 179550 | 207.8707 | 152.519 | 81.9867 | 47.6996 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 4.7338 | 85 | 170.6749 | 23863.5589 | 17509.1825 | 9412.0722 | 5475.9163 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 543.4449 | 9758 | 19593.4791 | 302840.4144 | 664.65 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 332325 | 2876983.9373 | 3209308.9373 | 2939588.4 | 1761322.5 | 0 | 491841 | 0 | 0 | 5192751.9 | -10208000 | -8224557.0373 | -6241114.0745 | -4257671.1118 | -2274228.149 | -290785.1863 | 1692657.7764 | 3676100.7392 | 5659543.7019 | 7642986.6646 | 9626429.6274 | 11609872.5901 | 13593315.5529 | 15576758.5156 | 17560201.4783 | 19543644.4411 | 21527087.4038 | 23510530.3665 | 25493973.3293 | 27477416.292 | 29460859.2548 | -10208000 | -8309968.4567 | -6493670.3292 | -4755585.9966 | -3092347.4008 | -1500731.5197 | 22345.8785 | 1479836.2117 | 2874563.8033 | 4209231.3551 | 5486425.1845 | 6708620.2366 | 7878184.8798 | 8997385.4952 | 10068390.8688 | 11093276.3939 | 12074028.0924 | 13012546.4643 | 13910650.1694 | 14770079.5523 | 15592500.0144
KJ 10 | Kotel 8 | 16 | 7 | 3360 | 128160 | 128160 | 128160 | 128160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 128160 | 128160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97182 | 1 | 1 | 101280 | 101280 | 101280 | 101280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98412.3214 | 101280 | 101280 | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26187.4286 | 26880 | 26880 | 210670 | 152440 | 78240 | 42170 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 81410 | 171540 | 563.2888 | 407.5936 | 209.1979 | 112.754 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 217.6738 | 458.6631 | 22982.1818 | 16629.8182 | 8535.2727 | 4600.3636 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 8881.0909 | 18713.4545 | 308081.6104 | 706.0923 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 353046.1607 | 2926775.2987 | 3279821.4594 | 2939588.4 | 1871144.6518 | 0 | 522508.3179 | 0 | 0 | 5333241.3696 | -9302000 | -7248580.0898 | -5195160.1795 | -3141740.2693 | -1088320.3591 | 965099.5511 | 3018519.4614 | 5071939.3716 | 7125359.2818 | 9178779.192 | 11232199.1023 | 13285619.0125 | 15339038.9227 | 17392458.833 | 19445878.7432 | 21499298.6534 | 23552718.5636 | 25606138.4739 | 27659558.3841 | 29712978.2943 | 31766398.2045 | -9302000 | -7337004.8706 | -5456626.7563 | -3657221.8623 | -1935303.3034 | -287534.3476 | 1289278.0504 | 2798189.436 | 4242123.7763 | 5623879.1259 | 6946133.0489 | 8211447.8078 | 9422275.3282 | 10580961.9507 | 11689752.9769 | 12750797.0212 | 13766150.1736 | 14737779.9846 | 15667569.2773 | 16557319.7967 | 17408755.7004
KJ 10 | Kotel 9 | 16 | 7 | 3360 | 128160 | 128160 | 128160 | 128160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 128160 | 128160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97182 | 1 | 1 | 101280 | 101280 | 101280 | 101280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98412.3214 | 101280 | 101280 | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26187.4286 | 26880 | 26880 | 210670 | 152440 | 78240 | 42170 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 81410 | 171540 | 468.1556 | 338.7556 | 173.8667 | 93.7111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 180.9111 | 381.2 | 23033.2533 | 16666.7733 | 8554.24 | 4610.5867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 8900.8267 | 18755.04 | 308349.6419 | 706.0923 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 353046.1607 | 2929321.5981 | 3282367.7588 | 2939588.4 | 1871144.6518 | 0 | 522508.3179 | 0 | 0 | 5333241.3696 | -9368000 | -7317126.3892 | -5266252.7783 | -3215379.1675 | -1164505.5567 | 886368.0542 | 2937241.665 | 4988115.2758 | 7038988.8867 | 9089862.4975 | 11140736.1083 | 13191609.7192 | 15242483.33 | 17293356.9408 | 19344230.5517 | 21395104.1625 | 23445977.7733 | 25496851.3842 | 27547724.995 | 29598598.6058 | 31649472.2167 | -9368000 | -7405441.5207 | -5527395.1291 | -3730221.5486 | -2010438.2179 | -364712.5427 | 1210144.5628 | 2717184.8552 | 4159328.6756 | 5539370.609 | 6859984.8994 | 8123730.6318 | 9333056.6915 | 10490306.5094 | 11597722.6031 | 12657450.9224 | 13671545.0079 | 14641969.9701 | 15570606.2975 | 16459253.5008 | 17309633.5997
KJ 10 | Kotel 10 | 16 | 7 | 3360 | 128160 | 128160 | 128160 | 128160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 128160 | 128160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97182 | 1 | 1 | 101280 | 101280 | 101280 | 101280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98412.3214 | 101280 | 101280 | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26187.4286 | 26880 | 26880 | 210670 | 152440 | 78240 | 42170 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 81410 | 171540 | 400.5133 | 289.8099 | 148.7452 | 80.1711 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 154.7719 | 326.1217 | 22989.4639 | 16635.0875 | 8537.9772 | 4601.8213 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8883.9049 | 18719.384 | 308119.8278 | 706.0923 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 353046.1607 | 2927138.3642 | 3280184.5249 | 2939588.4 | 1871144.6518 | 0 | 522508.3179 | 0 | 0 | 5333241.3696 | -9415000 | -7361943.1553 | -5308886.3106 | -3255829.4658 | -1202772.6211 | 850284.2236 | 2903341.0683 | 4956397.9131 | 7009454.7578 | 9062511.6025 | 11115568.4472 | 13168625.292 | 15221682.1367 | 17274738.9814 | 19327795.8261 | 21380852.6709 | 23433909.5156 | 25486966.3603 | 27540023.205 | 29593080.0498 | 31646136.8945 | -9415000 | -7450352.3017 | -5570306.6574 | -3771219.9164 | -2049605.8102 | -402128.1967 | 1174405.4048 | 2683049.9996 | 4126729.0376 | 5508240.0788 | 6830260.2139 | 8095351.2523 | 9305964.6861 | 10464446.441 | 11573041.4217 | 12633897.8626 | 13649071.4903 | 14620529.5072 | 15550154.4038 | 16439747.6062 | 17291032.9674
KJ 10 | Kotel 11 | 16 | 7 | 3360 | 128160 | 128160 | 128160 | 128160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 128160 | 128160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97182 | 1 | 1 | 101280 | 101280 | 101280 | 101280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98412.3214 | 101280 | 101280 | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26187.4286 | 26880 | 26880 | 210670 | 152440 | 78240 | 42170 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 81410 | 171540 | 200.2567 | 144.9049 | 74.3726 | 40.0856 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 77.3859 | 163.0608 | 22989.4639 | 16635.0875 | 8537.9772 | 4601.8213 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8883.9049 | 18719.384 | 308119.8278 | 706.0923 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 353046.1607 | 2927138.3642 | 3280184.5249 | 2939588.4 | 1871144.6518 | 0 | 522508.3179 | 0 | 0 | 5333241.3696 | -10208000 | -8154943.1553 | -6101886.3106 | -4048829.4658 | -1995772.6211 | 57284.2236 | 2110341.0683 | 4163397.9131 | 6216454.7578 | 8269511.6025 | 10322568.4472 | 12375625.292 | 14428682.1367 | 16481738.9814 | 18534795.8261 | 20587852.6709 | 22640909.5156 | 24693966.3603 | 26747023.205 | 28800080.0498 | 30853136.8945 | -10208000 | -8243352.3017 | -6363306.6574 | -4564219.9164 | -2842605.8102 | -1195128.1967 | 381405.4048 | 1890049.9996 | 3333729.0376 | 4715240.0788 | 6037260.2139 | 7302351.2523 | 8512964.6861 | 9671446.441 | 10780041.4217 | 11840897.8626 | 12856071.4903 | 13827529.5072 | 14757154.4038 | 15646747.6062 | 16498032.9674
KJ 10 | Kotel 8 | 17 | 7 | 3570 | 136170 | 136170 | 136170 | 136170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136170 | 136170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90336 | 1 | 1 | 107610 | 107610 | 107610 | 107610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97161.4286 | 107610 | 107610 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26036.5714 | 28560 | 28560 | 202660 | 144430 | 70230 | 34160 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 73400 | 163530 | 541.8717 | 386.1765 | 187.7807 | 91.3369 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 196.2567 | 437.246 | 22108.3636 | 15756 | 7661.4545 | 3726.5455 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 8007.2727 | 17839.6364 | 312767.8442 | 742.8214 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 371410.7143 | 2971294.5195 | 3342705.2338 | 2939588.4 | 1968476.7857 | 0 | 549687.8571 | 0 | 0 | 5457753.0429 | -9302000 | -7186952.1909 | -5071904.3818 | -2956856.5727 | -841808.7636 | 1273239.0455 | 3388286.8545 | 5503334.6636 | 7618382.4727 | 9733430.2818 | 11848478.0909 | 13963525.9 | 16078573.7091 | 18193621.5182 | 20308669.3273 | 22423717.1364 | 24538764.9455 | 26653812.7545 | 28768860.5636 | 30883908.3727 | 32998956.1818 | -9302000 | -7278030.8047 | -5341218.1776 | -3487808.9651 | -1714211.6325 | -16989.3047 | 1607146.8941 | 3161344.2136 | 4648614.3758 | 6071839.4114 | 7433777.2445 | 8737067.0369 | 9984234.3024 | 11177695.8004 | 12319764.2196 | 13412652.6591 | 14458478.9169 | 15459269.5943 | 16416964.0223 | 17333418.0205 | 18210407.4924
KJ 10 | Kotel 9 | 17 | 7 | 3570 | 136170 | 136170 | 136170 | 136170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136170 | 136170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90336 | 1 | 1 | 107610 | 107610 | 107610 | 107610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97161.4286 | 107610 | 107610 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26036.5714 | 28560 | 28560 | 202660 | 144430 | 70230 | 34160 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 73400 | 163530 | 450.3556 | 320.9556 | 156.0667 | 75.9111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 163.1111 | 363.4 | 22157.4933 | 15791.0133 | 7678.48 | 3734.8267 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 8025.0667 | 17879.28 | 313024.2248 | 742.8214 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 371410.7143 | 2973730.1352 | 3345140.8495 | 2939588.4 | 1968476.7857 | 0 | 549687.8571 | 0 | 0 | 5457753.0429 | -9368000 | -7255387.8067 | -5142775.6133 | -3030163.42 | -917551.2267 | 1195060.9667 | 3307673.16 | 5420285.3533 | 7532897.5467 | 9645509.74 | 11758121.9333 | 13870734.1267 | 15983346.32 | 18095958.5133 | 20208570.7067 | 22321182.9 | 24433795.0933 | 26546407.2867 | 28659019.48 | 30771631.6733 | 32884243.8667 | -9368000 | -7346361.5375 | -5411779.2767 | -3560504.386 | -1788949.4667 | -93681.6013 | 1528584.2986 | 3080991.8583 | 4566549.3317 | 5988135.4307 | 7348504.9034 | 8650293.8724 | 9896024.9433 | 11088112.0925 | 12228865.3453 | 13320495.2523 | 14365117.1728 | 15364755.3743 | 16321346.9547 | 17236745.5962 | 18112725.1574
KJ 10 | Kotel 10 | 17 | 7 | 3570 | 136170 | 136170 | 136170 | 136170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136170 | 136170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90336 | 1 | 1 | 107610 | 107610 | 107610 | 107610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97161.4286 | 107610 | 107610 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26036.5714 | 28560 | 28560 | 202660 | 144430 | 70230 | 34160 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 73400 | 163530 | 385.2852 | 274.5817 | 133.5171 | 64.943 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 139.5437 | 310.8935 | 22115.3688 | 15760.9924 | 7663.8821 | 3727.7262 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8009.8099 | 17845.289 | 312804.4003 | 742.8214 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 371410.7143 | 2971641.8031 | 3343052.5174 | 2939588.4 | 1968476.7857 | 0 | 549687.8571 | 0 | 0 | 5457753.0429 | -9415000 | -7300299.4745 | -5185598.949 | -3070898.4236 | -956197.8981 | 1158502.6274 | 3273203.1529 | 5387903.6783 | 7502604.2038 | 9617304.7293 | 11732005.2548 | 13846705.7802 | 15961406.3057 | 18076106.8312 | 20190807.3567 | 22305507.8821 | 24420208.4076 | 26534908.9331 | 28649609.4586 | 30764309.984 | 32879010.5095 | -9415000 | -7391363.1335 | -5454868.5244 | -3601763.6354 | -1828457.5214 | -131513.8717 | 1492355.6495 | 3046297.7751 | 4533323.7326 | 5956315.0795 | 7318029.2871 | 8621105.0838 | 9868067.5687 | 11061333.1044 | 12203213.9999 | 13295922.9908 | 14341577.5275 | 15342203.8785 | 16299741.0564 | 17216044.576 | 18092890.0492
KJ 10 | Kotel 11 | 17 | 7 | 3570 | 136170 | 136170 | 136170 | 136170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 136170 | 136170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90336 | 1 | 1 | 107610 | 107610 | 107610 | 107610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97161.4286 | 107610 | 107610 | 28560 | 28560 | 28560 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26036.5714 | 28560 | 28560 | 202660 | 144430 | 70230 | 34160 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 73400 | 163530 | 192.6426 | 137.2909 | 66.7586 | 32.4715 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 69.7719 | 155.4468 | 22115.3688 | 15760.9924 | 7663.8821 | 3727.7262 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 8009.8099 | 17845.289 | 312804.4003 | 742.8214 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 371410.7143 | 2971641.8031 | 3343052.5174 | 2939588.4 | 1968476.7857 | 0 | 549687.8571 | 0 | 0 | 5457753.0429 | -10208000 | -8093299.4745 | -5978598.949 | -3863898.4236 | -1749197.8981 | 365502.6274 | 2480203.1529 | 4594903.6783 | 6709604.2038 | 8824304.7293 | 10939005.2548 | 13053705.7802 | 15168406.3057 | 17283106.8312 | 19397807.3567 | 21512507.8821 | 23627208.4076 | 25741908.9331 | 27856609.4586 | 29971309.984 | 32086010.5095 | -10208000 | -8184363.1335 | -6247868.5244 | -4394763.6354 | -2621457.5214 | -924513.8717 | 699355.6495 | 2253297.7751 | 3740323.7326 | 5163315.0795 | 6525029.2871 | 7828105.0838 | 9075067.5687 | 10268333.1044 | 11410213.9999 | 12502922.9908 | 13548577.5275 | 14549203.8785 | 15506741.0564 | 16423044.576 | 17299890.0492
KJ 10 | Kotel 7 | 18 | 7 | 3780 | 144180 | 144180 | 144180 | 144180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 144180 | 144180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84251 | 1 | 1 | 113940 | 113940 | 113940 | 113940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95910.5357 | 113940 | 113940 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25885.7143 | 30240 | 30240 | 194650 | 136420 | 62220 | 26150 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 65390 | 155520 | 648.8333 | 454.7333 | 207.4 | 87.1667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 0 | 217.9667 | 518.4 | 21281.7333 | 14915.2533 | 6802.72 | 2859.0667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 7149.3067 | 17003.52 | 317698.8076 | 779.5505 | 740 | 4980000 | 579000 | 1992000 | 1650000 | 9201000 | 389775.2679 | 3018138.6724 | 3407913.9402 | 2939588.4 | 2065808.9196 | 0 | 576867.3964 | 0 | 0 | 5582264.7161 | -9201000 | -7026649.2242 | -4852298.4483 | -2677947.6725 | -503596.8967 | 1670753.8792 | 3845104.655 | 6019455.4308 | 8193806.2067 | 10368156.9825 | 12542507.7583 | 14716858.5342 | 16891209.31 | 19065560.0858 | 21239910.8617 | 23414261.6375 | 25588612.4133 | 27762963.1892 | 29937313.965 | 32111664.7408 | 34286015.5167 | -9201000 | -7120281.5542 | -5129163.4243 | -3223787.2234 | -1400460.7154 | 344349.3401 | 2014024.0344 | 3611798.8615 | 5140769.9879 | 6603900.2523 | 8004024.9074 | 9343857.1131 | 10625993.1951 | 11852917.6756 | 13027008.0875 | 14150539.5821 | 15225689.3377 | 16254540.7785 | 17239087.6118 | 18181237.6916 | 19082816.7152
KJ 10 | Kotel 8 | 18 | 7 | 3780 | 144180 | 144180 | 144180 | 144180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 144180 | 144180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84251 | 1 | 1 | 113940 | 113940 | 113940 | 113940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95910.5357 | 113940 | 113940 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25885.7143 | 30240 | 30240 | 194650 | 136420 | 62220 | 26150 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 65390 | 155520 | 520.4545 | 364.7594 | 166.3636 | 69.9198 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 174.8396 | 415.8289 | 21234.5455 | 14882.1818 | 6787.6364 | 2852.7273 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 7133.4545 | 16965.8182 | 317454.0779 | 779.5505 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 389775.2679 | 3015813.7403 | 3405589.0081 | 2939588.4 | 2065808.9196 | 0 | 576867.3964 | 0 | 0 | 5582264.7161 | -9302000 | -7125324.292 | -4948648.5841 | -2771972.8761 | -595297.1682 | 1581378.5398 | 3758054.2477 | 5934729.9557 | 8111405.6636 | 10288081.3716 | 12464757.0795 | 14641432.7875 | 16818108.4955 | 18994784.2034 | 21171459.9114 | 23348135.6193 | 25524811.3273 | 27701487.0352 | 29878162.7432 | 32054838.4511 | 34231514.1591 | -9302000 | -7219056.7388 | -5225809.5989 | -3318396.0679 | -1493119.9617 | 253555.7381 | 1925015.7378 | 3524498.9912 | 5055104.9753 | 6519799.6969 | 7921421.44 | 9262686.266 | 10546193.2765 | 11774429.6502 | 12949775.4623 | 14074508.2969 | 15150807.6602 | 16180759.204 | 17166358.7674 | 18109516.2443 | 19012059.2845
KJ 10 | Kotel 9 | 18 | 7 | 3780 | 144180 | 144180 | 144180 | 144180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 144180 | 144180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84251 | 1 | 1 | 113940 | 113940 | 113940 | 113940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95910.5357 | 113940 | 113940 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25885.7143 | 30240 | 30240 | 194650 | 136420 | 62220 | 26150 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 65390 | 155520 | 432.5556 | 303.1556 | 138.2667 | 58.1111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 145.3111 | 345.6 | 21281.7333 | 14915.2533 | 6802.72 | 2859.0667 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 7149.3067 | 17003.52 | 317698.8076 | 779.5505 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 389775.2679 | 3018138.6724 | 3407913.9402 | 2939588.4 | 2065808.9196 | 0 | 576867.3964 | 0 | 0 | 5582264.7161 | -9368000 | -7193649.2242 | -5019298.4483 | -2844947.6725 | -670596.8967 | 1503753.8792 | 3678104.655 | 5852455.4308 | 8026806.2067 | 10201156.9825 | 12375507.7583 | 14549858.5342 | 16724209.31 | 18898560.0858 | 21072910.8617 | 23247261.6375 | 25421612.4133 | 27595963.1892 | 29770313.965 | 31944664.7408 | 34119015.5167 | -9368000 | -7287281.5542 | -5296163.4243 | -3390787.2234 | -1567460.7154 | 177349.3401 | 1847024.0344 | 3444798.8615 | 4973769.9879 | 6436900.2523 | 7837024.9074 | 9176857.1131 | 10458993.1951 | 11685917.6756 | 12860008.0875 | 13983539.5821 | 15058689.3377 | 16087540.7785 | 17072087.6118 | 18014237.6916 | 18915816.7152
KJ 10 | Kotel 10 | 18 | 7 | 3780 | 144180 | 144180 | 144180 | 144180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 144180 | 144180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84251 | 1 | 1 | 113940 | 113940 | 113940 | 113940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95910.5357 | 113940 | 113940 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25885.7143 | 30240 | 30240 | 194650 | 136420 | 62220 | 26150 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 65390 | 155520 | 370.057 | 259.3536 | 118.289 | 49.7148 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 124.3156 | 295.6654 | 21241.2738 | 14886.8973 | 6789.7871 | 2853.6312 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7135.7148 | 16971.1939 | 317488.9728 | 779.5505 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 389775.2679 | 3016145.242 | 3405920.5098 | 2939588.4 | 2065808.9196 | 0 | 576867.3964 | 0 | 0 | 5582264.7161 | -9415000 | -7238655.7938 | -5062311.5875 | -2885967.3813 | -709623.1751 | 1466721.0311 | 3643065.2374 | 5819409.4436 | 7995753.6498 | 10172097.856 | 12348442.0623 | 14524786.2685 | 16701130.4747 | 18877474.6809 | 21053818.8872 | 23230163.0934 | 25406507.2996 | 27582851.5058 | 29759195.7121 | 31935539.9183 | 34111884.1245 | -9415000 | -7332373.9653 | -5339430.3915 | -3432307.3543 | -1607309.2326 | 139100.4532 | 1810305.8942 | 3409545.5506 | 4939918.4276 | 6404390.0802 | 7805798.3603 | 9146858.9153 | 10430170.4512 | 11658219.7679 | 12833386.5781 | 13957948.119 | 15034083.5648 | 16063878.2498 | 17049327.7091 | 17992341.5458 | 18894747.1311
KJ 10 | Kotel 11 | 18 | 7 | 3780 | 144180 | 144180 | 144180 | 144180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 144180 | 144180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84251 | 1 | 1 | 113940 | 113940 | 113940 | 113940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95910.5357 | 113940 | 113940 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25885.7143 | 30240 | 30240 | 194650 | 136420 | 62220 | 26150 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 65390 | 155520 | 185.0285 | 129.6768 | 59.1445 | 24.8574 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 62.1578 | 147.8327 | 21241.2738 | 14886.8973 | 6789.7871 | 2853.6312 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 7135.7148 | 16971.1939 | 317488.9728 | 779.5505 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 389775.2679 | 3016145.242 | 3405920.5098 | 2939588.4 | 2065808.9196 | 0 | 576867.3964 | 0 | 0 | 5582264.7161 | -10208000 | -8031655.7938 | -5855311.5875 | -3678967.3813 | -1502623.1751 | 673721.0311 | 2850065.2374 | 5026409.4436 | 7202753.6498 | 9379097.856 | 11555442.0623 | 13731786.2685 | 15908130.4747 | 18084474.6809 | 20260818.8872 | 22437163.0934 | 24613507.2996 | 26789851.5058 | 28966195.7121 | 31142539.9183 | 33318884.1245 | -10208000 | -8125373.9653 | -6132430.3915 | -4225307.3543 | -2400309.2326 | -653899.5468 | 1017305.8942 | 2616545.5506 | 4146918.4276 | 5611390.0802 | 7012798.3603 | 8353858.9153 | 9637170.4512 | 10865219.7679 | 12040386.5781 | 13164948.119 | 14241083.5648 | 15270878.2498 | 16256327.7091 | 17199341.5458 | 18101747.1311
KJ 10 | Kotel 7 | 19 | 7 | 3990 | 152190 | 152190 | 152190 | 152190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 152190 | 152190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 1 | 1 | 120270 | 120270 | 120270 | 120270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94659.6429 | 120270 | 120270 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25734.8571 | 31920 | 31920 | 186640 | 128410 | 54210 | 18140 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 57380 | 147510 | 622.1333 | 428.0333 | 180.7 | 60.4667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 0 | 191.2667 | 491.7 | 20405.9733 | 14039.4933 | 5926.96 | 1983.3067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6273.5467 | 16127.76 | 322373.3905 | 816.2796 | 740 | 4980000 | 579000 | 1992000 | 1650000 | 9201000 | 408139.8214 | 3062547.2095 | 3470687.031 | 2939588.4 | 2163141.0536 | 0 | 604046.9357 | 0 | 0 | 5706776.3893 | -9201000 | -6964910.6417 | -4728821.2833 | -2492731.925 | -256642.5667 | 1979446.7917 | 4215536.15 | 6451625.5083 | 8687714.8667 | 10923804.225 | 13159893.5833 | 15395982.9417 | 17632072.3 | 19868161.6583 | 22104251.0167 | 24340340.375 | 26576429.7333 | 28812519.0917 | 31048608.45 | 33284697.8083 | 35520787.1667 | -9201000 | -7061201.571 | -5013547.5719 | -3054070.0608 | -1178971.9641 | 615380.2815 | 2332463.7702 | 3975605.8646 | 5547990.644 | 7052665.074 | 8492544.9113 | 9870420.3537 | 11188961.447 | 12450723.2587 | 13658150.8297 | 14813583.912 | 15919261.5027 | 16977326.1828 | 17989828.269 | 18958729.7869 | 19885908.273
KJ 10 | Kotel 8 | 19 | 7 | 3990 | 152190 | 152190 | 152190 | 152190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 152190 | 152190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 1 | 1 | 120270 | 120270 | 120270 | 120270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94659.6429 | 120270 | 120270 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25734.8571 | 31920 | 31920 | 186640 | 128410 | 54210 | 18140 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 57380 | 147510 | 499.0374 | 343.3422 | 144.9465 | 48.5027 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 0 | 153.4225 | 394.4118 | 20360.7273 | 14008.3636 | 5913.8182 | 1978.9091 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 0 | 6259.6364 | 16092 | 322140.3117 | 816.2796 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 408139.8214 | 3060332.961 | 3468472.7825 | 2939588.4 | 2163141.0536 | 0 | 604046.9357 | 0 | 0 | 5706776.3893 | -9302000 | -7063696.3932 | -4825392.7864 | -2587089.1795 | -348785.5727 | 1889518.0341 | 4127821.6409 | 6366125.2477 | 8604428.8545 | 10842732.4614 | 13081036.0682 | 15319339.675 | 17557643.2818 | 19795946.8886 | 22034250.4955 | 24272554.1023 | 26510857.7091 | 28749161.3159 | 30987464.9227 | 33225768.5295 | 35464072.1364 | -9302000 | -7160082.6729 | -5110401.0202 | -3148983.1707 | -1272028.2908 | 524100.7809 | 2242884.5816 | 3887653.7688 | 5461595.5747 | 6967759.9823 | 8409065.6356 | 9788305.4951 | 11108152.2506 | 12371163.5 | 13579786.7051 | 14736363.9348 | 15843136.4035 | 16902248.8137 | 17915753.5124 | 18885614.4682 | 19813711.0766
KJ 10 | Kotel 9 | 19 | 7 | 3990 | 152190 | 152190 | 152190 | 152190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 152190 | 152190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 1 | 1 | 120270 | 120270 | 120270 | 120270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94659.6429 | 120270 | 120270 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25734.8571 | 31920 | 31920 | 186640 | 128410 | 54210 | 18140 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 57380 | 147510 | 414.7556 | 285.3556 | 120.4667 | 40.3111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 0 | 127.5111 | 327.8 | 20405.9733 | 14039.4933 | 5926.96 | 1983.3067 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 0 | 6273.5467 | 16127.76 | 322373.3905 | 816.2796 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 408139.8214 | 3062547.2095 | 3470687.031 | 2939588.4 | 2163141.0536 | 0 | 604046.9357 | 0 | 0 | 5706776.3893 | -9368000 | -7131910.6417 | -4895821.2833 | -2659731.925 | -423642.5667 | 1812446.7917 | 4048536.15 | 6284625.5083 | 8520714.8667 | 10756804.225 | 12992893.5833 | 15228982.9417 | 17465072.3 | 19701161.6583 | 21937251.0167 | 24173340.375 | 26409429.7333 | 28645519.0917 | 30881608.45 | 33117697.8083 | 35353787.1667 | -9368000 | -7228201.571 | -5180547.5719 | -3221070.0608 | -1345971.9641 | 448380.2815 | 2165463.7702 | 3808605.8646 | 5380990.644 | 6885665.074 | 8325544.9113 | 9703420.3537 | 11021961.447 | 12283723.2587 | 13491150.8297 | 14646583.912 | 15752261.5027 | 16810326.1828 | 17822828.269 | 18791729.7869 | 19718908.273
KJ 10 | Kotel 10 | 19 | 7 | 3990 | 152190 | 152190 | 152190 | 152190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 152190 | 152190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 1 | 1 | 120270 | 120270 | 120270 | 120270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94659.6429 | 120270 | 120270 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25734.8571 | 31920 | 31920 | 186640 | 128410 | 54210 | 18140 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 57380 | 147510 | 354.8289 | 244.1255 | 103.0608 | 34.4867 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 0 | 109.0875 | 280.4373 | 20367.1787 | 14012.8023 | 5915.692 | 1979.5361 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6261.6198 | 16097.0989 | 322173.5454 | 816.2796 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 408139.8214 | 3060648.6809 | 3468788.5023 | 2939588.4 | 2163141.0536 | 0 | 604046.9357 | 0 | 0 | 5706776.3893 | -9415000 | -7177012.113 | -4939024.226 | -2701036.3391 | -463048.4521 | 1774939.4349 | 4012927.3219 | 6250915.2088 | 8488903.0958 | 10726890.9828 | 12964878.8698 | 15202866.7567 | 17440854.6437 | 19678842.5307 | 21916830.4177 | 24154818.3047 | 26392806.1916 | 28630794.0786 | 30868781.9656 | 33106769.8526 | 35344757.7395 | -9415000 | -7273384.7972 | -5223992.2585 | -3262851.0733 | -1386160.9438 | 409714.7781 | 2128256.1389 | 3772793.3262 | 5346513.1226 | 6852465.081 | 8293567.4334 | 9672612.7468 | 10992273.3338 | 12255106.4313 | 13463559.1563 | 14619973.2471 | 15726589.602 | 16785552.621 | 17798914.3617 | 18768638.5155 | 19696604.2129
KJ 10 | Kotel 11 | 19 | 7 | 3990 | 152190 | 152190 | 152190 | 152190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125130 | 152190 | 152190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 1 | 1 | 120270 | 120270 | 120270 | 120270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94659.6429 | 120270 | 120270 | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25734.8571 | 31920 | 31920 | 186640 | 128410 | 54210 | 18140 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 0 | 57380 | 147510 | 177.4144 | 122.0627 | 51.5304 | 17.2433 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 0 | 54.5437 | 140.2186 | 20367.1787 | 14012.8023 | 5915.692 | 1979.5361 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 0 | 6261.6198 | 16097.0989 | 322173.5454 | 816.2796 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 408139.8214 | 3060648.6809 | 3468788.5023 | 2939588.4 | 2163141.0536 | 0 | 604046.9357 | 0 | 0 | 5706776.3893 | -10208000 | -7970012.113 | -5732024.226 | -3494036.3391 | -1256048.4521 | 981939.4349 | 3219927.3219 | 5457915.2088 | 7695903.0958 | 9933890.9828 | 12171878.8698 | 14409866.7567 | 16647854.6437 | 18885842.5307 | 21123830.4177 | 23361818.3047 | 25599806.1916 | 27837794.0786 | 30075781.9656 | 32313769.8526 | 34551757.7395 | -10208000 | -8066384.7972 | -6016992.2585 | -4055851.0733 | -2179160.9438 | -383285.2219 | 1335256.1389 | 2979793.3262 | 4553513.1226 | 6059465.081 | 7500567.4334 | 8879612.7468 | 10199273.3338 | 11462106.4313 | 12670559.1563 | 13826973.2471 | 14933589.602 | 15992552.621 | 17005914.3617 | 17975638.5155 | 18903604.2129
KJ 10 | Kotel 7 | 20 | 6 | 3600 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160200 | 160200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126600 | 126600 | 126600 | 126600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126600 | 126600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 178630 | 120400 | 46200 | 10130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 49370 | 139500 | 595.4333 | 401.3333 | 154 | 33.7667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 164.5667 | 465 | 19530.2133 | 13163.7333 | 5051.2 | 1107.5467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 5397.7867 | 15252 | 315144.8533 | 759.6 | 740 | 4980000 | 579000 | 1992000 | 1650000 | 9201000 | 379800 | 2993876.1067 | 3373676.1067 | 2939588.4 | 2012940 | 0 | 562104 | 0 | 0 | 5514632.4 | -9201000 | -7060043.7067 | -4919087.4133 | -2778131.12 | -637174.8267 | 1503781.4667 | 3644737.76 | 5785694.0533 | 7926650.3467 | 10067606.64 | 12208562.9333 | 14349519.2267 | 16490475.52 | 18631431.8133 | 20772388.1067 | 22913344.4 | 25054300.6933 | 27195256.9867 | 29336213.28 | 31477169.5733 | 33618125.8667 | -9201000 | -7152237.9968 | -5191700.1947 | -3315587.4654 | -1520264.2795 | 197748.3386 | 1841779.5521 | 3415015.1631 | 4920503.786 | 6361162.7554 | 7739783.7787 | 9059038.3464 | 10321482.9088 | 11529563.8298 | 12685622.1274 | 13791898.0103 | 14850535.2188 | 15863585.1791 | 16833010.9784 | 17760691.1691 | 18648423.409
KJ 10 | Kotel 8 | 20 | 6 | 3600 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160200 | 160200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126600 | 126600 | 126600 | 126600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126600 | 126600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 178630 | 120400 | 46200 | 10130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 49370 | 139500 | 477.6203 | 321.9251 | 123.5294 | 27.0856 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 132.0053 | 372.9947 | 19486.9091 | 13134.5455 | 5040 | 1105.0909 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 5385.8182 | 15218.1818 | 314893.0909 | 759.6 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 379800 | 2991484.3636 | 3371284.3636 | 2939588.4 | 2012940 | 0 | 562104 | 0 | 0 | 5514632.4 | -9302000 | -7158651.9636 | -5015303.9273 | -2871955.8909 | -728607.8545 | 1414740.1818 | 3558088.2182 | 5701436.2545 | 7844784.2909 | 9988132.3273 | 12131480.3636 | 14274828.4 | 16418176.4364 | 18561524.4727 | 20704872.5091 | 22848220.5455 | 24991568.5818 | 27134916.6182 | 29278264.6545 | 31421612.6909 | 33564960.7273 | -9302000 | -7250949.2475 | -5288221.2547 | -3410012.6491 | -1612683.8399 | 107248.0349 | 1753115.8576 | 3328108.9895 | 4835279.4506 | 6277547.8344 | 7657708.9672 | 8978437.324 | 10242292.2109 | 11451722.7246 | 12609072.4986 | 13716584.2439 | 14776404.096 | 15790585.7726 | 16761094.554 | 17689811.0913 | 18578535.0504
KJ 10 | Kotel 9 | 20 | 6 | 3600 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160200 | 160200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126600 | 126600 | 126600 | 126600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126600 | 126600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 178630 | 120400 | 46200 | 10130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 49370 | 139500 | 396.9556 | 267.5556 | 102.6667 | 22.5111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 109.7111 | 310 | 19530.2133 | 13163.7333 | 5051.2 | 1107.5467 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 5397.7867 | 15252 | 315144.8533 | 759.6 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 379800 | 2993876.1067 | 3373676.1067 | 2939588.4 | 2012940 | 0 | 562104 | 0 | 0 | 5514632.4 | -9368000 | -7227043.7067 | -5086087.4133 | -2945131.12 | -804174.8267 | 1336781.4667 | 3477737.76 | 5618694.0533 | 7759650.3467 | 9900606.64 | 12041562.9333 | 14182519.2267 | 16323475.52 | 18464431.8133 | 20605388.1067 | 22746344.4 | 24887300.6933 | 27028256.9867 | 29169213.28 | 31310169.5733 | 33451125.8667 | -9368000 | -7319237.9968 | -5358700.1947 | -3482587.4654 | -1687264.2795 | 30748.3386 | 1674779.5521 | 3248015.1631 | 4753503.786 | 6194162.7554 | 7572783.7787 | 8892038.3464 | 10154482.9088 | 11362563.8298 | 12518622.1274 | 13624898.0103 | 14683535.2188 | 15696585.1791 | 16666010.9784 | 17593691.1691 | 18481423.409
KJ 10 | Kotel 10 | 20 | 6 | 3600 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160200 | 160200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126600 | 126600 | 126600 | 126600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126600 | 126600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 178630 | 120400 | 46200 | 10130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 49370 | 139500 | 339.6008 | 228.8973 | 87.8327 | 19.2586 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 93.8593 | 265.2091 | 19493.0837 | 13138.7072 | 5041.597 | 1105.4411 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 5387.5247 | 15223.0038 | 314928.9886 | 759.6 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 379800 | 2991825.3916 | 3371625.3916 | 2939588.4 | 2012940 | 0 | 562104 | 0 | 0 | 5514632.4 | -9415000 | -7271992.9916 | -5128985.9833 | -2985978.9749 | -842971.9665 | 1300035.0418 | 3443042.0502 | 5586049.0586 | 7729056.0669 | 9872063.0753 | 12015070.0837 | 14158077.092 | 16301084.1004 | 18444091.1087 | 20587098.1171 | 22730105.1255 | 24873112.1338 | 27016119.1422 | 29159126.1506 | 31302133.1589 | 33445140.1673 | -9415000 | -7364275.5901 | -5401859.8868 | -3523950.1229 | -1726907.2866 | -7249.0701 | 1638356.8787 | 3213099.4135 | 4720030.0687 | 6162068.9733 | 7542010.5088 | 8862528.7245 | 10126182.5195 | 11335420.6008 | 12492586.2289 | 13599921.7582 | 14659572.9823 | 15673593.2925 | 16643947.6563 | 17572516.4256 | 18461098.9798
KJ 10 | Kotel 11 | 20 | 6 | 3600 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160200 | 160200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126600 | 126600 | 126600 | 126600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126600 | 126600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 178630 | 120400 | 46200 | 10130 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 49370 | 139500 | 169.8004 | 114.4487 | 43.9163 | 9.6293 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 46.9297 | 132.6046 | 19493.0837 | 13138.7072 | 5041.597 | 1105.4411 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 5387.5247 | 15223.0038 | 314928.9886 | 759.6 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 379800 | 2991825.3916 | 3371625.3916 | 2939588.4 | 2012940 | 0 | 562104 | 0 | 0 | 5514632.4 | -10208000 | -8064992.9916 | -5921985.9833 | -3778978.9749 | -1635971.9665 | 507035.0418 | 2650042.0502 | 4793049.0586 | 6936056.0669 | 9079063.0753 | 11222070.0837 | 13365077.092 | 15508084.1004 | 17651091.1087 | 19794098.1171 | 21937105.1255 | 24080112.1338 | 26223119.1422 | 28366126.1506 | 30509133.1589 | 32652140.1673 | -10208000 | -8157275.5901 | -6194859.8868 | -4316950.1229 | -2519907.2866 | -800249.0701 | 845356.8787 | 2420099.4135 | 3927030.0687 | 5369068.9733 | 6749010.5088 | 8069528.7245 | 9333182.5195 | 10542420.6008 | 11699586.2289 | 12806921.7582 | 13866572.9823 | 14880593.2925 | 15850947.6563 | 16779516.4256 | 17668098.9798
KJ 10 | Kotel 6 | 21 | 6 | 3780 | 168210 | 168210 | 168210 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168210 | 168210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132930 | 132930 | 132930 | 132930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132930 | 132930 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 35280 | 170620 | 112390 | 38190 | 2120 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 41360 | 131490 | 648.7452 | 427.3384 | 145.2091 | 8.0608 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 157.2624 | 499.962 | 18618.9886 | 12264.6122 | 4167.5019 | 231.346 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4513.4297 | 14348.9087 | 319764.4183 | 797.58 | 740 | 4980000 | 352000 | 1992000 | 1650000 | 8974000 | 398790 | 3037761.9734 | 3436551.9734 | 2939588.4 | 2113587 | 0 | 590209.2 | 0 | 0 | 5643384.6 | -8974000 | -6767167.3734 | -4560334.7468 | -2353502.1202 | -146669.4935 | 2060163.1331 | 4266995.7597 | 6473828.3863 | 8680661.0129 | 10887493.6395 | 13094326.2662 | 15301158.8928 | 17507991.5194 | 19714824.146 | 21921656.7726 | 24128489.3992 | 26335322.0259 | 28542154.6525 | 30748987.2791 | 32955819.9057 | 35162652.5323 | -8974000 | -6862198.4434 | -4841335.7099 | -2907495.7734 | -1056931.241 | 713943.9097 | 2408561.2788 | 4030204.6941 | 5582016.5749 | 7067004.0206 | 8488044.6385 | 9847892.1197 | 11149181.5754 | 12394434.6431 | 13586064.3729 | 14726379.9039 | 15817590.9383 | 16861812.0238 | 17861066.6511 | 18817291.1749 | 19732338.566
KJ 10 | Kotel 7 | 21 | 6 | 3780 | 168210 | 168210 | 168210 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168210 | 168210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132930 | 132930 | 132930 | 132930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132930 | 132930 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 35280 | 170620 | 112390 | 38190 | 2120 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 41360 | 131490 | 568.7333 | 374.6333 | 127.3 | 7.0667 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 137.8667 | 438.3 | 18654.4533 | 12287.9733 | 4175.44 | 231.7867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 4522.0267 | 14376.24 | 319970.2933 | 797.58 | 740 | 4980000 | 579000 | 1992000 | 1650000 | 9201000 | 398790 | 3039717.7867 | 3438507.7867 | 2939588.4 | 2113587 | 0 | 590209.2 | 0 | 0 | 5643384.6 | -9201000 | -6996123.1867 | -4791246.3733 | -2586369.56 | -381492.7467 | 1823384.0667 | 4028260.88 | 6233137.6933 | 8438014.5067 | 10642891.32 | 12847768.1333 | 15052644.9467 | 17257521.76 | 19462398.5733 | 21667275.3867 | 23872152.2 | 26077029.0133 | 28281905.8267 | 30486782.64 | 32691659.4533 | 34896536.2667 | -9201000 | -7091070.0351 | -5071998.2983 | -3139872.2344 | -1290947.7714 | 478357.9349 | 2171473.4433 | 3791679.6714 | 5342116.2533 | 6825787.6236 | 8245568.8392 | 9604211.1507 | 10904347.334 | 12148496.7917 | 13339070.4355 | 14478375.3577 | 15568619.3024 | 16611914.9433 | 17610283.9776 | 18565661.044 | 19479897.4711
KJ 10 | Kotel 8 | 21 | 6 | 3780 | 168210 | 168210 | 168210 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168210 | 168210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132930 | 132930 | 132930 | 132930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132930 | 132930 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 35280 | 170620 | 112390 | 38190 | 2120 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 41360 | 131490 | 456.2032 | 300.508 | 102.1123 | 5.6684 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 110.5882 | 351.5775 | 18613.0909 | 12260.7273 | 4166.1818 | 231.2727 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 4512 | 14344.3636 | 319730.1818 | 797.58 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 398790 | 3037436.7273 | 3436226.7273 | 2939588.4 | 2113587 | 0 | 590209.2 | 0 | 0 | 5643384.6 | -9302000 | -7094842.1273 | -4887684.2545 | -2680526.3818 | -473368.5091 | 1733789.3636 | 3940947.2364 | 6148105.1091 | 8355262.9818 | 10562420.8545 | 12769578.7273 | 14976736.6 | 17183894.4727 | 19391052.3455 | 21598210.2182 | 23805368.0909 | 26012525.9636 | 28219683.8364 | 30426841.7091 | 32633999.5818 | 34841157.4545 | -9302000 | -7189887.2031 | -5168726.632 | -3234601.6835 | -1383764.4122 | 387371.7326 | 2082238.8567 | 3704121.2722 | 5256161.8612 | 6741368.1664 | 8162618.2193 | 9522666.1168 | 10824147.3584 | 12069583.9532 | 13261389.3071 | 14401872.8994 | 15493244.758 | 16537619.7423 | 17537021.6412 | 18493387.0946 | 19408569.3468
KJ 10 | Kotel 9 | 21 | 6 | 3780 | 168210 | 168210 | 168210 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168210 | 168210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132930 | 132930 | 132930 | 132930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132930 | 132930 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 35280 | 170620 | 112390 | 38190 | 2120 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 41360 | 131490 | 379.1556 | 249.7556 | 84.8667 | 4.7111 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 91.9111 | 292.2 | 18654.4533 | 12287.9733 | 4175.44 | 231.7867 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 4522.0267 | 14376.24 | 319970.2933 | 797.58 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 398790 | 3039717.7867 | 3438507.7867 | 2939588.4 | 2113587 | 0 | 590209.2 | 0 | 0 | 5643384.6 | -9368000 | -7163123.1867 | -4958246.3733 | -2753369.56 | -548492.7467 | 1656384.0667 | 3861260.88 | 6066137.6933 | 8271014.5067 | 10475891.32 | 12680768.1333 | 14885644.9467 | 17090521.76 | 19295398.5733 | 21500275.3867 | 23705152.2 | 25910029.0133 | 28114905.8267 | 30319782.64 | 32524659.4533 | 34729536.2667 | -9368000 | -7258070.0351 | -5238998.2983 | -3306872.2344 | -1457947.7714 | 311357.9349 | 2004473.4433 | 3624679.6714 | 5175116.2533 | 6658787.6236 | 8078568.8392 | 9437211.1507 | 10737347.334 | 11981496.7917 | 13172070.4355 | 14311375.3577 | 15401619.3024 | 16444914.9433 | 17443283.9776 | 18398661.044 | 19312897.4711
KJ 10 | Kotel 10 | 21 | 6 | 3780 | 168210 | 168210 | 168210 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168210 | 168210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132930 | 132930 | 132930 | 132930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132930 | 132930 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 35280 | 170620 | 112390 | 38190 | 2120 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 41360 | 131490 | 324.3726 | 213.6692 | 72.6046 | 4.0304 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 78.6312 | 249.981 | 18618.9886 | 12264.6122 | 4167.5019 | 231.346 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4513.4297 | 14348.9087 | 319764.4183 | 797.58 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 398790 | 3037761.9734 | 3436551.9734 | 2939588.4 | 2113587 | 0 | 590209.2 | 0 | 0 | 5643384.6 | -9415000 | -7208167.3734 | -5001334.7468 | -2794502.1202 | -587669.4935 | 1619163.1331 | 3825995.7597 | 6032828.3863 | 8239661.0129 | 10446493.6395 | 12653326.2662 | 14860158.8928 | 17066991.5194 | 19273824.146 | 21480656.7726 | 23687489.3992 | 25894322.0259 | 28101154.6525 | 30307987.2791 | 32514819.9057 | 34721652.5323 | -9415000 | -7303198.4434 | -5282335.7099 | -3348495.7734 | -1497931.241 | 272943.9097 | 1967561.2788 | 3589204.6941 | 5141016.5749 | 6626004.0206 | 8047044.6385 | 9406892.1197 | 10708181.5754 | 11953434.6431 | 13145064.3729 | 14285379.9039 | 15376590.9383 | 16420812.0238 | 17420066.6511 | 18376291.1749 | 19291338.566
KJ 10 | Kotel 11 | 21 | 6 | 3780 | 168210 | 168210 | 168210 | 168210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168210 | 168210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132930 | 132930 | 132930 | 132930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132930 | 132930 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35280 | 35280 | 170620 | 112390 | 38190 | 2120 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 41360 | 131490 | 162.1863 | 106.8346 | 36.3023 | 2.0152 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 39.3156 | 124.9905 | 18618.9886 | 12264.6122 | 4167.5019 | 231.346 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 4513.4297 | 14348.9087 | 319764.4183 | 797.58 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 398790 | 3037761.9734 | 3436551.9734 | 2939588.4 | 2113587 | 0 | 590209.2 | 0 | 0 | 5643384.6 | -10208000 | -8001167.3734 | -5794334.7468 | -3587502.1202 | -1380669.4935 | 826163.1331 | 3032995.7597 | 5239828.3863 | 7446661.0129 | 9653493.6395 | 11860326.2662 | 14067158.8928 | 16273991.5194 | 18480824.146 | 20687656.7726 | 22894489.3992 | 25101322.0259 | 27308154.6525 | 29514987.2791 | 31721819.9057 | 33928652.5323 | -10208000 | -8096198.4434 | -6075335.7099 | -4141495.7734 | -2290931.241 | -520056.0903 | 1174561.2788 | 2796204.6941 | 4348016.5749 | 5833004.0206 | 7254044.6385 | 8613892.1197 | 9915181.5754 | 11160434.6431 | 12352064.3729 | 13492379.9039 | 14583590.9383 | 15627812.0238 | 16627066.6511 | 17583291.1749 | 18498338.566
KJ 10 | Kotel 6 | 22 | 6 | 3960 | 176220 | 176220 | 176220 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176220 | 176220 | 1 | 1 | 1 | 0.96016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139260 | 139260 | 139260 | 133685.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139260 | 139260 | 36960 | 36960 | 36960 | 35613.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36960 | 162610 | 104380 | 30180 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33350 | 123480 | 618.289 | 396.8821 | 114.7529 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 126.8061 | 469.5057 | 17744.8935 | 11390.5171 | 3293.4068 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3639.3346 | 13474.8137 | 323896.3112 | 829.9855 | 740 | 4980000 | 352000 | 1992000 | 1650000 | 8974000 | 414992.7679 | 3077014.9568 | 3492007.7247 | 2939588.4 | 2199461.6696 | 0 | 614189.2964 | 0 | 0 | 5753239.3661 | -8974000 | -6712768.3586 | -4451536.7172 | -2190305.0758 | 70926.5656 | 2332158.207 | 4593389.8484 | 6854621.4898 | 9115853.1312 | 11377084.7726 | 13638316.414 | 15899548.0554 | 18160779.6968 | 20422011.3382 | 22683242.9796 | 24944474.621 | 27205706.2624 | 29466937.9038 | 31728169.5452 | 33989401.1865 | 36250632.8279 | -8974000 | -6810141.97 | -4739464.4292 | -2757954.8209 | -861773.3775 | 952754.3195 | 2689144.4602 | 4350761.8197 | 5940826.2786 | 7462419.0622 | 8918488.7115 | 10311856.7971 | 11645223.3861 | 12921172.2751 | 14142175.9967 | 15310600.6106 | 16428710.289 | 17498671.7037 | 18522558.225 | 19502353.9391 | 20439957.4933
KJ 10 | Kotel 7 | 22 | 6 | 3960 | 176220 | 176220 | 176220 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176220 | 176220 | 1 | 1 | 1 | 0.96016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139260 | 139260 | 139260 | 133685.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139260 | 139260 | 36960 | 36960 | 36960 | 35613.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36960 | 162610 | 104380 | 30180 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33350 | 123480 | 542.0333 | 347.9333 | 100.6 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 111.1667 | 411.6 | 17778.6933 | 11412.2133 | 3299.68 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3646.2667 | 13500.48 | 324093.421 | 829.9855 | 740 | 4980000 | 579000 | 1992000 | 1650000 | 9201000 | 414992.7679 | 3078887.499 | 3493880.2669 | 2939588.4 | 2199461.6696 | 0 | 614189.2964 | 0 | 0 | 5753239.3661 | -9201000 | -6941640.9008 | -4682281.8017 | -2422922.7025 | -163563.6033 | 2095795.4958 | 4355154.595 | 6614513.6942 | 8873872.7933 | 11133231.8925 | 13392590.9917 | 15651950.0908 | 17911309.19 | 20170668.2892 | 22430027.3883 | 24689386.4875 | 26948745.5867 | 29208104.6858 | 31467463.785 | 33726822.8842 | 35986181.9833 | -9201000 | -7038933.8764 | -4969971.0787 | -2990102.3727 | -1095491.1709 | 717533.9027 | 2452486.1261 | 4112727.4883 | 5701475.2034 | 7221807.945 | 8676671.8126 | 10068886.04 | 11401148.4585 | 12676040.725 | 13896033.3246 | 15063490.3577 | 16180674.1214 | 17249749.4933 | 18272788.1268 | 19251772.465 | 20188599.583
KJ 10 | Kotel 8 | 22 | 6 | 3960 | 176220 | 176220 | 176220 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176220 | 176220 | 1 | 1 | 1 | 0.96016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139260 | 139260 | 139260 | 133685.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139260 | 139260 | 36960 | 36960 | 36960 | 35613.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36960 | 162610 | 104380 | 30180 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33350 | 123480 | 434.7861 | 279.0909 | 80.6952 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 89.1711 | 330.1604 | 17739.2727 | 11386.9091 | 3292.3636 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 3638.1818 | 13470.5455 | 323863.5325 | 829.9855 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 414992.7679 | 3076703.5584 | 3491696.3263 | 2939588.4 | 2199461.6696 | 0 | 614189.2964 | 0 | 0 | 5753239.3661 | -9302000 | -7040456.9602 | -4778913.9205 | -2517370.8807 | -255827.8409 | 2005715.1989 | 4267258.2386 | 6528801.2784 | 8790344.3182 | 11051887.358 | 13313430.3977 | 15574973.4375 | 17836516.4773 | 20098059.517 | 22359602.5568 | 24621145.5966 | 26882688.6364 | 29144231.6761 | 31405774.7159 | 33667317.7557 | 35928860.7955 | -9302000 | -7137843.9811 | -5066881.2835 | -3085098.7979 | -1188656.2278 | 626121.3511 | 2362750.6133 | 4024596.7972 | 5614880.2268 | 7136682.5517 | 8592952.7191 | 9986512.6879 | 11320062.8973 | 12596187.4996 | 13817359.3678 | 14985944.8877 | 16104208.543 | 17174317.3041 | 18198344.8267 | 19178275.4703 | 20116008.1436
KJ 10 | Kotel 9 | 22 | 6 | 3960 | 176220 | 176220 | 176220 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176220 | 176220 | 1 | 1 | 1 | 0.96016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139260 | 139260 | 139260 | 133685.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139260 | 139260 | 36960 | 36960 | 36960 | 35613.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36960 | 162610 | 104380 | 30180 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33350 | 123480 | 361.3556 | 231.9556 | 67.0667 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 74.1111 | 274.4 | 17778.6933 | 11412.2133 | 3299.68 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 3646.2667 | 13500.48 | 324093.421 | 829.9855 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 414992.7679 | 3078887.499 | 3493880.2669 | 2939588.4 | 2199461.6696 | 0 | 614189.2964 | 0 | 0 | 5753239.3661 | -9368000 | -7108640.9008 | -4849281.8017 | -2589922.7025 | -330563.6033 | 1928795.4958 | 4188154.595 | 6447513.6942 | 8706872.7933 | 10966231.8925 | 13225590.9917 | 15484950.0908 | 17744309.19 | 20003668.2892 | 22263027.3883 | 24522386.4875 | 26781745.5867 | 29041104.6858 | 31300463.785 | 33559822.8842 | 35819181.9833 | -9368000 | -7205933.8764 | -5136971.0787 | -3157102.3727 | -1262491.1709 | 550533.9027 | 2285486.1261 | 3945727.4883 | 5534475.2034 | 7054807.945 | 8509671.8126 | 9901886.04 | 11234148.4585 | 12509040.725 | 13729033.3246 | 14896490.3577 | 16013674.1214 | 17082749.4933 | 18105788.1268 | 19084772.465 | 20021599.583
KJ 10 | Kotel 10 | 22 | 6 | 3960 | 176220 | 176220 | 176220 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176220 | 176220 | 1 | 1 | 1 | 0.96016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139260 | 139260 | 139260 | 133685.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139260 | 139260 | 36960 | 36960 | 36960 | 35613.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36960 | 162610 | 104380 | 30180 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33350 | 123480 | 309.1445 | 198.4411 | 57.3764 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 63.403 | 234.7529 | 17744.8935 | 11390.5171 | 3293.4068 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3639.3346 | 13474.8137 | 323896.3112 | 829.9855 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 414992.7679 | 3077014.9568 | 3492007.7247 | 2939588.4 | 2199461.6696 | 0 | 614189.2964 | 0 | 0 | 5753239.3661 | -9415000 | -7153768.3586 | -4892536.7172 | -2631305.0758 | -370073.4344 | 1891158.207 | 4152389.8484 | 6413621.4898 | 8674853.1312 | 10936084.7726 | 13197316.414 | 15458548.0554 | 17719779.6968 | 19981011.3382 | 22242242.9796 | 24503474.621 | 26764706.2624 | 29025937.9038 | 31287169.5452 | 33548401.1865 | 35809632.8279 | -9415000 | -7251141.97 | -5180464.4292 | -3198954.8209 | -1302773.3775 | 511754.3195 | 2248144.4602 | 3909761.8197 | 5499826.2786 | 7021419.0622 | 8477488.7115 | 9870856.7971 | 11204223.3861 | 12480172.2751 | 13701175.9967 | 14869600.6106 | 15987710.289 | 17057671.7037 | 18081558.225 | 19061353.9391 | 19998957.4933
KJ 10 | Kotel 11 | 22 | 6 | 3960 | 176220 | 176220 | 176220 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176220 | 176220 | 1 | 1 | 1 | 0.96016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139260 | 139260 | 139260 | 133685.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139260 | 139260 | 36960 | 36960 | 36960 | 35613.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 36960 | 162610 | 104380 | 30180 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 33350 | 123480 | 154.5722 | 99.2205 | 28.6882 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 31.7015 | 117.3764 | 17744.8935 | 11390.5171 | 3293.4068 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 3639.3346 | 13474.8137 | 323896.3112 | 829.9855 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 414992.7679 | 3077014.9568 | 3492007.7247 | 2939588.4 | 2199461.6696 | 0 | 614189.2964 | 0 | 0 | 5753239.3661 | -10208000 | -7946768.3586 | -5685536.7172 | -3424305.0758 | -1163073.4344 | 1098158.207 | 3359389.8484 | 5620621.4898 | 7881853.1312 | 10143084.7726 | 12404316.414 | 14665548.0554 | 16926779.6968 | 19188011.3382 | 21449242.9796 | 23710474.621 | 25971706.2624 | 28232937.9038 | 30494169.5452 | 32755401.1865 | 35016632.8279 | -10208000 | -8044141.97 | -5973464.4292 | -3991954.8209 | -2095773.3775 | -281245.6805 | 1455144.4602 | 3116761.8197 | 4706826.2786 | 6228419.0622 | 7684488.7115 | 9077856.7971 | 10411223.3861 | 11687172.2751 | 12908175.9967 | 14076600.6106 | 15194710.289 | 16264671.7037 | 17288558.225 | 18268353.9391 | 19205957.4933
KJ 10 | Kotel 6 | 23 | 6 | 4140 | 184230 | 184230 | 184230 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184230 | 184230 | 1 | 1 | 1 | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145590 | 145590 | 145590 | 132434.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145590 | 145590 | 38640 | 38640 | 38640 | 35462.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 154600 | 96370 | 22170 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 25340 | 115470 | 587.8327 | 366.4259 | 84.2966 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 96.3498 | 439.0494 | 16870.7985 | 10516.4221 | 2419.3118 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2765.2395 | 12600.7186 | 327774.9788 | 860.3846 | 740 | 4980000 | 352000 | 1992000 | 1650000 | 8974000 | 430192.3214 | 3113862.2988 | 3544054.6202 | 2939588.4 | 2280019.3036 | 0 | 636684.6357 | 0 | 0 | 5856292.3393 | -8974000 | -6661762.2809 | -4349524.5618 | -2037286.8427 | 274950.8764 | 2587188.5955 | 4899426.3146 | 7211664.0337 | 9523901.7529 | 11836139.472 | 14148377.1911 | 16460614.9102 | 18772852.6293 | 21085090.3484 | 23397328.0675 | 25709565.7866 | 28021803.5057 | 30334041.2248 | 32646278.9439 | 34958516.663 | 37270754.3821 | -8974000 | -6761332.3262 | -4643946.9924 | -2617740.9314 | -678787.763 | 1176669.8145 | 2952227.3049 | 4651325.3818 | 6277256.5559 | 7833171.555 | 9322085.4298 | 10746883.3961 | 12110326.426 | 13415056.5982 | 14663602.2175 | 15858382.7145 | 17001713.3336 | 18095809.6198 | 19142791.7118 | 20144688.4507 | 21103441.3108
KJ 10 | Kotel 7 | 23 | 6 | 4140 | 184230 | 184230 | 184230 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184230 | 184230 | 1 | 1 | 1 | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145590 | 145590 | 145590 | 132434.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145590 | 145590 | 38640 | 38640 | 38640 | 35462.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 154600 | 96370 | 22170 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 25340 | 115470 | 515.3333 | 321.2333 | 73.9 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 84.4667 | 384.9 | 16902.9333 | 10536.4533 | 2423.92 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2770.5067 | 12624.72 | 327963.7638 | 860.3846 | 740 | 4980000 | 579000 | 1992000 | 1650000 | 9201000 | 430192.3214 | 3115655.7562 | 3545848.0776 | 2939588.4 | 2280019.3036 | 0 | 636684.6357 | 0 | 0 | 5856292.3393 | -9201000 | -6890555.7383 | -4580111.4767 | -2269667.215 | 40777.0467 | 2351221.3083 | 4661665.57 | 6972109.8317 | 9282554.0933 | 11592998.355 | 13903442.6167 | 16213886.8783 | 18524331.14 | 20834775.4017 | 23145219.6633 | 25455663.925 | 27766108.1867 | 30076552.4483 | 32386996.71 | 34697440.9717 | 37007885.2333 | -9201000 | -6990048.5534 | -4874305.5424 | -2849671.082 | -912221.8376 | 941796.578 | 2715976.8801 | 4413757.0734 | 6038427.1149 | 7593135.2886 | 9080894.3065 | 10504587.1466 | 11866972.6395 | 13170690.8145 | 14418268.0154 | 15612121.7963 | 16754565.6057 | 17847813.2702 | 18893983.2841 | 19895102.9146 | 20853112.1304
KJ 10 | Kotel 8 | 23 | 6 | 4140 | 184230 | 184230 | 184230 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184230 | 184230 | 1 | 1 | 1 | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145590 | 145590 | 145590 | 132434.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145590 | 145590 | 38640 | 38640 | 38640 | 35462.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 154600 | 96370 | 22170 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 25340 | 115470 | 413.369 | 257.6738 | 59.2781 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 67.754 | 308.7433 | 16865.4545 | 10513.0909 | 2418.5455 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 2764.3636 | 12596.7273 | 327743.5844 | 860.3846 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 430192.3214 | 3113564.0519 | 3543756.3734 | 2939588.4 | 2280019.3036 | 0 | 636684.6357 | 0 | 0 | 5856292.3393 | -9302000 | -6989464.0341 | -4676928.0682 | -2364392.1023 | -51856.1364 | 2260679.8295 | 4573215.7955 | 6885751.7614 | 9198287.7273 | 11510823.6932 | 13823359.6591 | 16135895.625 | 18448431.5909 | 20760967.5568 | 23073503.5227 | 25386039.4886 | 27698575.4545 | 30011111.4205 | 32323647.3864 | 34636183.3523 | 36948719.3182 | -9302000 | -7089046.9226 | -4971388.4753 | -2944921.0616 | -1005717.7949 | 849979.111 | 2625765.6238 | 4325082.861 | 5951223.7578 | 7507339.4485 | 8996445.3727 | 10421427.1183 | 11785046.0136 | 13089944.478 | 14338651.1425 | 15533585.7496 | 16677063.8426 | 17771301.2522 | 18818418.3905 | 19820444.3602 | 20779320.8862
KJ 10 | Kotel 9 | 23 | 6 | 4140 | 184230 | 184230 | 184230 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184230 | 184230 | 1 | 1 | 1 | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145590 | 145590 | 145590 | 132434.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145590 | 145590 | 38640 | 38640 | 38640 | 35462.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 154600 | 96370 | 22170 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 25340 | 115470 | 343.5556 | 214.1556 | 49.2667 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 56.3111 | 256.6 | 16902.9333 | 10536.4533 | 2423.92 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 2770.5067 | 12624.72 | 327963.7638 | 860.3846 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 430192.3214 | 3115655.7562 | 3545848.0776 | 2939588.4 | 2280019.3036 | 0 | 636684.6357 | 0 | 0 | 5856292.3393 | -9368000 | -7057555.7383 | -4747111.4767 | -2436667.215 | -126222.9533 | 2184221.3083 | 4494665.57 | 6805109.8317 | 9115554.0933 | 11425998.355 | 13736442.6167 | 16046886.8783 | 18357331.14 | 20667775.4017 | 22978219.6633 | 25288663.925 | 27599108.1867 | 29909552.4483 | 32219996.71 | 34530440.9717 | 36840885.2333 | -9368000 | -7157048.5534 | -5041305.5424 | -3016671.082 | -1079221.8376 | 774796.578 | 2548976.8801 | 4246757.0734 | 5871427.1149 | 7426135.2886 | 8913894.3065 | 10337587.1466 | 11699972.6395 | 13003690.8145 | 14251268.0154 | 15445121.7963 | 16587565.6057 | 17680813.2702 | 18726983.2841 | 19728102.9146 | 20686112.1304
KJ 10 | Kotel 10 | 23 | 6 | 4140 | 184230 | 184230 | 184230 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184230 | 184230 | 1 | 1 | 1 | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145590 | 145590 | 145590 | 132434.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145590 | 145590 | 38640 | 38640 | 38640 | 35462.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 154600 | 96370 | 22170 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 25340 | 115470 | 293.9163 | 183.2129 | 42.1483 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 48.1749 | 219.5247 | 16870.7985 | 10516.4221 | 2419.3118 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2765.2395 | 12600.7186 | 327774.9788 | 860.3846 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 430192.3214 | 3113862.2988 | 3544054.6202 | 2939588.4 | 2280019.3036 | 0 | 636684.6357 | 0 | 0 | 5856292.3393 | -9415000 | -7102762.2809 | -4790524.5618 | -2478286.8427 | -166049.1236 | 2146188.5955 | 4458426.3146 | 6770664.0337 | 9082901.7529 | 11395139.472 | 13707377.1911 | 16019614.9102 | 18331852.6293 | 20644090.3484 | 22956328.0675 | 25268565.7866 | 27580803.5057 | 29893041.2248 | 32205278.9439 | 34517516.663 | 36829754.3821 | -9415000 | -7202332.3262 | -5084946.9924 | -3058740.9314 | -1119787.763 | 735669.8145 | 2511227.3049 | 4210325.3818 | 5836256.5559 | 7392171.555 | 8881085.4298 | 10305883.3961 | 11669326.426 | 12974056.5982 | 14222602.2175 | 15417382.7145 | 16560713.3336 | 17654809.6198 | 18701791.7118 | 19703688.4507 | 20662441.3108
KJ 10 | Kotel 11 | 23 | 6 | 4140 | 184230 | 184230 | 184230 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184230 | 184230 | 1 | 1 | 1 | 0.91007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145590 | 145590 | 145590 | 132434.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145590 | 145590 | 38640 | 38640 | 38640 | 35462.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38640 | 38640 | 154600 | 96370 | 22170 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 25340 | 115470 | 146.9582 | 91.6065 | 21.0741 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 24.0875 | 109.7624 | 16870.7985 | 10516.4221 | 2419.3118 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 2765.2395 | 12600.7186 | 327774.9788 | 860.3846 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 430192.3214 | 3113862.2988 | 3544054.6202 | 2939588.4 | 2280019.3036 | 0 | 636684.6357 | 0 | 0 | 5856292.3393 | -10208000 | -7895762.2809 | -5583524.5618 | -3271286.8427 | -959049.1236 | 1353188.5955 | 3665426.3146 | 5977664.0337 | 8289901.7529 | 10602139.472 | 12914377.1911 | 15226614.9102 | 17538852.6293 | 19851090.3484 | 22163328.0675 | 24475565.7866 | 26787803.5057 | 29100041.2248 | 31412278.9439 | 33724516.663 | 36036754.3821 | -10208000 | -7995332.3262 | -5877946.9924 | -3851740.9314 | -1912787.763 | -57330.1855 | 1718227.3049 | 3417325.3818 | 5043256.5559 | 6599171.555 | 8088085.4298 | 9512883.3961 | 10876326.426 | 12181056.5982 | 13429602.2175 | 14624382.7145 | 15767713.3336 | 16861809.6198 | 17908791.7118 | 18910688.4507 | 19869441.3108
KJ 10 | Kotel 5 | 24 | 6 | 4320 | 192240 | 192240 | 192240 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 192240 | 1 | 1 | 1 | 0.86415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151920 | 151920 | 151920 | 131183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151920 | 151920 | 40320 | 40320 | 40320 | 35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 146590 | 88360 | 14160 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 17330 | 107460 | 651.5111 | 392.7111 | 62.9333 | 0 | 385.2 | 319.2444 | 283.6889 | 272.1333 | 380.4444 | 556.1333 | 77.0222 | 477.6 | 16027.1733 | 9660.6933 | 1548.16 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1894.7467 | 11748.96 | 331834.1067 | 890.7838 | 740 | 4980000 | 329000 | 1992000 | 1650000 | 8951000 | 445391.875 | 3152424.0133 | 3597815.8883 | 2939588.4 | 2360576.9375 | 0 | 659179.975 | 0.6 | 69000 | 6028345.3125 | -8951000 | -6520470.5758 | -4089941.1517 | -1659411.7275 | 771117.6967 | 3201647.1208 | 5632176.545 | 8062705.9692 | 10493235.3933 | 12923764.8175 | 15354294.2417 | 17784823.6658 | 20215353.09 | 22645882.5142 | 25076411.9383 | 27506941.3625 | 29937470.7867 | 32368000.2108 | 34798529.635 | 37229059.0592 | 39659588.4833 | -8951000 | -6625134.5223 | -4399425.9313 | -2269561.2508 | -231413.2312 | 1718967.6487 | 3585360.8353 | 5371383.0234 | 7080495.1652 | 8716009.1764 | 10281094.3546 | 11778783.5204 | 13211978.8943 | 14583457.721 | 15895877.6509 | 17151781.89 | 18353604.1284 | 19503673.256 | 20604217.8758 | 21657370.622 | 22665172.2929
KJ 10 | Kotel 6 | 24 | 6 | 4320 | 192240 | 192240 | 192240 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 192240 | 1 | 1 | 1 | 0.86415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151920 | 151920 | 151920 | 131183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151920 | 151920 | 40320 | 40320 | 40320 | 35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 146590 | 88360 | 14160 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 17330 | 107460 | 557.3764 | 335.9696 | 53.8403 | 0 | 329.5437 | 273.1179 | 242.6996 | 232.8137 | 325.4753 | 475.7795 | 65.8935 | 408.5932 | 15996.7034 | 9642.327 | 1545.2167 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1891.1445 | 11726.6236 | 331653.6464 | 890.7838 | 740 | 4980000 | 352000 | 1992000 | 1650000 | 8974000 | 445391.875 | 3150709.6407 | 3596101.5157 | 2939588.4 | 2360576.9375 | 0 | 659179.975 | 0.6 | 69000 | 6028345.3125 | -8974000 | -6541756.2032 | -4109512.4064 | -1677268.6096 | 754975.1873 | 3187218.9841 | 5619462.7809 | 8051706.5777 | 10483950.3745 | 12916194.1713 | 15348437.9682 | 17780681.765 | 20212925.5618 | 22645169.3586 | 25077413.1554 | 27509656.9522 | 29941900.749 | 32374144.5459 | 34806388.3427 | 37238632.1395 | 39670875.9363 | -8974000 | -6646493.9743 | -4419215.4809 | -2287848.5015 | -248262.8753 | 1703493.7048 | 3571203.3508 | 5358485.3088 | 7068802.9718 | 8705470.592 | 10271659.7022 | 11770405.2622 | 13204611.5398 | 14577057.7384 | 15890403.3829 | 17147193.4735 | 18349863.4165 | 19500743.7448 | 20602064.6331 | 21655960.2201 | 22664472.7434
KJ 10 | Kotel 7 | 24 | 6 | 4320 | 192240 | 192240 | 192240 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 192240 | 1 | 1 | 1 | 0.86415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151920 | 151920 | 151920 | 131183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151920 | 151920 | 40320 | 40320 | 40320 | 35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 146590 | 88360 | 14160 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 17330 | 107460 | 488.6333 | 294.5333 | 47.2 | 0 | 288.9 | 239.4333 | 212.7667 | 204.1 | 285.3333 | 417.1 | 57.7667 | 358.2 | 16027.1733 | 9660.6933 | 1548.16 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1894.7467 | 11748.96 | 331834.1067 | 890.7838 | 740 | 4980000 | 579000 | 1992000 | 1650000 | 9201000 | 445391.875 | 3152424.0133 | 3597815.8883 | 2939588.4 | 2360576.9375 | 0 | 659179.975 | 0.6 | 69000 | 6028345.3125 | -9201000 | -6770470.5758 | -4339941.1517 | -1909411.7275 | 521117.6967 | 2951647.1208 | 5382176.545 | 7812705.9692 | 10243235.3933 | 12673764.8175 | 15104294.2417 | 17534823.6658 | 19965353.09 | 22395882.5142 | 24826411.9383 | 27256941.3625 | 29687470.7867 | 32118000.2108 | 34548529.635 | 36979059.0592 | 39409588.4833 | -9201000 | -6875134.5223 | -4649425.9313 | -2519561.2508 | -481413.2312 | 1468967.6487 | 3335360.8353 | 5121383.0234 | 6830495.1652 | 8466009.1764 | 10031094.3546 | 11528783.5204 | 12961978.8943 | 14333457.721 | 15645877.6509 | 16901781.89 | 18103604.1284 | 19253673.256 | 20354217.8758 | 21407370.622 | 22415172.2929
KJ 10 | Kotel 8 | 24 | 6 | 4320 | 192240 | 192240 | 192240 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 192240 | 1 | 1 | 1 | 0.86415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151920 | 151920 | 151920 | 131183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151920 | 151920 | 40320 | 40320 | 40320 | 35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 146590 | 88360 | 14160 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 17330 | 107460 | 391.9519 | 236.2567 | 37.861 | 0 | 231.738 | 192.0588 | 170.6684 | 163.7166 | 228.877 | 334.5722 | 46.3369 | 287.3262 | 15991.6364 | 9639.2727 | 1544.7273 | 0 | 9454.9091 | 7836 | 6963.2727 | 6679.6364 | 9338.1818 | 13650.5455 | 1890.5455 | 11722.9091 | 331623.6364 | 890.7838 | 740 | 4980000 | 680000 | 1992000 | 1650000 | 9302000 | 445391.875 | 3150424.5455 | 3595816.4205 | 2939588.4 | 2360576.9375 | 0 | 659179.975 | 0.6 | 69000 | 6028345.3125 | -9302000 | -6869471.108 | -4436942.2159 | -2004413.3239 | 428115.5682 | 2860644.4602 | 5293173.3523 | 7725702.2443 | 10158231.1364 | 12590760.0284 | 15023288.9205 | 17455817.8125 | 19888346.7045 | 22320875.5966 | 24753404.4886 | 27185933.3807 | 29618462.2727 | 32050991.1648 | 34483520.0568 | 36916048.9489 | 39348577.8409 | -9302000 | -6974221.1559 | -4746681.5922 | -2615064.7849 | -575240.0888 | 1376745.2662 | 3244673.8357 | 5032165.2897 | 6742683.4275 | 8379542.8895 | 9945915.5804 | 11444836.8158 | 12879211.2037 | 14251818.2734 | 15565317.8617 | 16822255.2667 | 18025066.1806 | 19176081.4093 | 20277531.3888 | 21331550.508 | 22340181.2441
KJ 10 | Kotel 9 | 24 | 6 | 4320 | 192240 | 192240 | 192240 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 192240 | 1 | 1 | 1 | 0.86415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151920 | 151920 | 151920 | 131183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151920 | 151920 | 40320 | 40320 | 40320 | 35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 146590 | 88360 | 14160 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 17330 | 107460 | 325.7556 | 196.3556 | 31.4667 | 0 | 192.6 | 159.6222 | 141.8444 | 136.0667 | 190.2222 | 278.0667 | 38.5111 | 238.8 | 16027.1733 | 9660.6933 | 1548.16 | 0 | 9475.92 | 7853.4133 | 6978.7467 | 6694.48 | 9358.9333 | 13680.88 | 1894.7467 | 11748.96 | 331834.1067 | 890.7838 | 740 | 4980000 | 746000 | 1992000 | 1650000 | 9368000 | 445391.875 | 3152424.0133 | 3597815.8883 | 2939588.4 | 2360576.9375 | 0 | 659179.975 | 0.6 | 69000 | 6028345.3125 | -9368000 | -6937470.5758 | -4506941.1517 | -2076411.7275 | 354117.6967 | 2784647.1208 | 5215176.545 | 7645705.9692 | 10076235.3933 | 12506764.8175 | 14937294.2417 | 17367823.6658 | 19798353.09 | 22228882.5142 | 24659411.9383 | 27089941.3625 | 29520470.7867 | 31951000.2108 | 34381529.635 | 36812059.0592 | 39242588.4833 | -9368000 | -7042134.5223 | -4816425.9313 | -2686561.2508 | -648413.2312 | 1301967.6487 | 3168360.8353 | 4954383.0234 | 6663495.1652 | 8299009.1764 | 9864094.3546 | 11361783.5204 | 12794978.8943 | 14166457.721 | 15478877.6509 | 16734781.89 | 17936604.1284 | 19086673.256 | 20187217.8758 | 21240370.622 | 22248172.2929
KJ 10 | Kotel 10 | 24 | 6 | 4320 | 192240 | 192240 | 192240 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 192240 | 1 | 1 | 1 | 0.86415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151920 | 151920 | 151920 | 131183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151920 | 151920 | 40320 | 40320 | 40320 | 35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 146590 | 88360 | 14160 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 17330 | 107460 | 278.6882 | 167.9848 | 26.9202 | 0 | 164.7719 | 136.5589 | 121.3498 | 116.4068 | 162.7376 | 237.8897 | 32.9468 | 204.2966 | 15996.7034 | 9642.327 | 1545.2167 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1891.1445 | 11726.6236 | 331653.6464 | 890.7838 | 740 | 4980000 | 793000 | 1992000 | 1650000 | 9415000 | 445391.875 | 3150709.6407 | 3596101.5157 | 2939588.4 | 2360576.9375 | 0 | 659179.975 | 0.6 | 69000 | 6028345.3125 | -9415000 | -6982756.2032 | -4550512.4064 | -2118268.6096 | 313975.1873 | 2746218.9841 | 5178462.7809 | 7610706.5777 | 10042950.3745 | 12475194.1713 | 14907437.9682 | 17339681.765 | 19771925.5618 | 22204169.3586 | 24636413.1554 | 27068656.9522 | 29500900.749 | 31933144.5459 | 34365388.3427 | 36797632.1395 | 39229875.9363 | -9415000 | -7087493.9743 | -4860215.4809 | -2728848.5015 | -689262.8753 | 1262493.7048 | 3130203.3508 | 4917485.3088 | 6627802.9718 | 8264470.592 | 9830659.7022 | 11329405.2622 | 12763611.5398 | 14136057.7384 | 15449403.3829 | 16706193.4735 | 17908863.4165 | 19059743.7448 | 20161064.6331 | 21214960.2201 | 22223472.7434
KJ 10 | Kotel 11 | 24 | 6 | 4320 | 192240 | 192240 | 192240 | 170330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 192240 | 1 | 1 | 1 | 0.86415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151920 | 151920 | 151920 | 131183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151920 | 151920 | 40320 | 40320 | 40320 | 35312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 40320 | 146590 | 88360 | 14160 | 0 | 86670 | 71830 | 63830 | 61230 | 85600 | 125130 | 17330 | 107460 | 139.3441 | 83.9924 | 13.4601 | 0 | 82.3859 | 68.2795 | 60.6749 | 58.2034 | 81.3688 | 118.9449 | 16.4734 | 102.1483 | 15996.7034 | 9642.327 | 1545.2167 | 0 | 9457.9049 | 7838.4829 | 6965.4791 | 6681.7529 | 9341.1407 | 13654.8707 | 1891.1445 | 11726.6236 | 331653.6464 | 890.7838 | 740 | 4980000 | 1586000 | 1992000 | 1650000 | 10208000 | 445391.875 | 3150709.6407 | 3596101.5157 | 2939588.4 | 2360576.9375 | 0 | 659179.975 | 0.6 | 69000 | 6028345.3125 | -10208000 | -7775756.2032 | -5343512.4064 | -2911268.6096 | -479024.8127 | 1953218.9841 | 4385462.7809 | 6817706.5777 | 9249950.3745 | 11682194.1713 | 14114437.9682 | 16546681.765 | 18978925.5618 | 21411169.3586 | 23843413.1554 | 26275656.9522 | 28707900.749 | 31140144.5459 | 33572388.3427 | 36004632.1395 | 38436875.9363 | -10208000 | -7880493.9743 | -5653215.4809 | -3521848.5015 | -1482262.8753 | 469493.7048 | 2337203.3508 | 4124485.3088 | 5834802.9718 | 7471470.592 | 9037659.7022 | 10536405.2622 | 11970611.5398 | 13343057.7384 | 14656403.3829 | 15913193.4735 | 17115863.4165 | 18266743.7448 | 19368064.6331 | 20421960.2201 | 21430472.7434
Spustit výpočet
Smazat výsledky
Zobrazit graf tepelného využití
Zobrazit graf ekonomiky
Legenda
Smazat
Smazat