## Tabulka
| Hyldegard (1990) | Bohlen (1972) | Boelter et al. (1946) | Rohwer (1931) | Sharpley and Boelter (1938) | Biasin and Krumme (1974) | Sprenger (1968) | Tang et al. (1993) | Reeker (1978) | Smith et al. (1993) | Doering (1979) | Rohwer (1931)* | Sharpley and Boelter (1938)* | Biasin and Krumme (1974)* | Smith et al. (1993)* | Sprenger (1968)* | Plavecký b. chladný | Plavecký b. teplý | Dětský bazén | Plavecký b. chladný | Plavecký b. teplý | Dětský bazén
Teplota proudícího vzduchu [°C] | 28.5 | 27 | 18.7 | 6.1 | 21.7 | 24.3 | 31 | 20 | 25.5 | 21.7 | 27.5 | 17.2 | 21.7 | 34.6 | 27.8 | 31 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Teplota vody [°C] | 26.1 | 25 | 24 | 7.1 | 13.9 | 24.3 | 28.5 | 25 | 23 | 28.3 | 25 | 16.5 | 33.4 | 30.1 | 28.3 | 28.5 | 26 | 28 | 34 | 26 | 28 | 34
Relativní vlhkost vzduchu [%] | 37 | 60 | 64 | 69 | 53 | 40 | 54 | 50 | 71 | 51 | 28 | 78 | 53 | 68 | 73 | 55 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90
Tloušťka mezní vrstvy [m] | 0.77039 | 0.77075 | 0.77107 | 0.77673 | 0.77441 | 0.77097 | 0.76962 | 0.77075 | 0.7714 | 0.76969 | 0.77075 | 0.77354 | 0.76807 | 0.76911 | 0.76969 | 0.76962 | 0.77042 | 0.76978 | 0.76789 | 0.77042 | 0.76978 | 0.76789
Plocha bazénu [m2] | 418 | 32 | 0.073 | 0.837 | 0.073 | 62.2 | 200 | 1.13 | 1 | 404 | 425 | 0.837 | 0.073 | 62.2 | 404 | 200 | 313 | 313 | 30 | 313 | 313 | 30
Měření [g/h∙m2] | 125 | 52 | 82 | 10 | 18 | 30 | 70 | 168 | 25.6 | 90 | 175 | 40 | 402 | 153 | 246 | 235
Chyský_pri_krit_tl | 130.7004 | 65.9521 | 129.8286 | 19.2414 | 19.8483 | 0 | 99.521 | 159.4756 | 33.5402 | 214.9937 | 145.7612 | 16.922 | 366.4216 | 41.9518 | 49.5696 | 96.4662 | 61.6994 | 104.9076 | 274.7111 | 42.7888 | 82.4038 | 246.6697
VDI 2089 | 98.0554 | 52.1753 | 82.6266 | 19.4716 | 11.0723 | 92.9878 | 73.4103 | 102.5729 | 25.1297 | 128.3615 | 108.4481 | 18.1286 | 190.0887 | 26.2385 | 56.3707 | 71.1601 | 49.5801 | 70.6329 | 147.1804 | 34.3941 | 55.4976 | 132.1954
Fiedler-Kaluza | 95.3198 | 50.688 | 80.5527 | 17.4613 | 10.3158 | 88.9924 | 71.0706 | 97.7516 | 24.1616 | 124.5067 | 104.4011 | 17.1648 | 183.7536 | 25.88 | 54.4761 | 68.9186 | 48.346 | 69.466 | 144.7926 | 33.664 | 54.7839 | 130.5003
K_MV (ČVUT) | 95.3198 | 50.688 | 78.4694 | 17.0097 | 10.049 | 88.9924 | 73.0089 | 97.7516 | 24.1616 | 124.5067 | 104.4011 | 16.7209 | 188.765 | 26.5859 | 55.9618 | 70.7982 | 48.346 | 69.466 | 148.7415 | 33.664 | 54.7839 | 134.0594
ASH_Smedegard | 148.2432 | 78.5389 | 122.4436 | 27.4096 | 16.2102 | 139.178 | 111.8889 | 152.5954 | 37.6062 | 192.5753 | 163.3821 | 26.4541 | 287.621 | 40.3349 | 85.4356 | 108.4592 | 74.3829 | 106.3229 | 223.7709 | 51.6 | 83.5399 | 200.9879
ASH_Carrier | 206.6866 | 109.5021 | 170.7157 | 38.2156 | 22.6009 | 194.0476 | 156 | 212.7546 | 52.4321 | 268.4963 | 227.7939 | 36.8834 | 401.0128 | 56.2366 | 119.1178 | 151.2182 | 103.7077 | 148.2396 | 311.9903 | 71.9428 | 116.4747 | 280.2254
ASH_Shah | 45.3922 | 38.9827 | 124.6436 | 17.3317 | 17.1405 | 92.641 | 54.497 | 155.2984 | 24.8921 | 212.0006 | 38.2492 | 9.8821 | 372.5114 | 32.8398 | 54.1644 | 53.9184 | 57.2988 | 99.0835 | 274.6537 | 38.3956 | 76.5229 | 245.3802
Jodat | 128.1807 | 53.4469 | 98.5096 | 12.5425 | 6.0851 | 117.5134 | 87.0102 | 133.3912 | 19.3875 | 183.7747 | 146.5457 | 11.9444 | 319.2909 | 21.3508 | 60.0147 | 83.359 | 49.5917 | 81.1065 | 225.98 | 29.9715 | 58.1887 | 194.9196
K_T (ČVUT) | 146.0174 | 75.226 | 129.04 | 13.0739 | 11.4166 | 136.0448 | 112.0995 | 156.5386 | 31.7745 | 198.3892 | 159.6095 | 19.1285 | 290.2339 | 45.1093 | 85.725 | 108.6693 | 76.7609 | 110.9127 | 223.7391 | 54.5606 | 88.7123 | 201.5388
Vypočti tabulku

## Jodat
Výpočet pomocí Jodat
t2 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t1 | 34 | [°C] | Teplota vody
v | 0 | [m/s] | Rychlost proudění
S | 30 | [m2] | Plocha bazénu
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
pd“ | 5320.1574 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry nasycené vrstvy nad hladinou
pd | 2686.668 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry pro proudící vzduch
m | 194.9196 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody

## K_T
Výpočet pomocí konstanty a teplot
t2 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t1 | 34 | [°C] | Teplota vody
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
m | 201.5388 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody

## ASH_Carrier
Výpočet pomocí ASHRAE - Carrier
t2 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t1 | 34 | [°C] | Teplota vody
v | 0 | [m/s] | Rychlost proudění
f | 4182 | [J/kg] | Výparné teplo vody
S | 30 | [m2] | Plocha bazénu
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
pd“ | 5320.1574 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry nasycené vrstvy nad hladinou
pd | 2686.668 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry pro proudící vzduch
m | 280.2254 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody

## Shah
Výpočet pomocí Shah
t2 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t1 | 34 |  | Teplota vody
S | 30 |  | Plocha bazénu
x2 | 0.016325 |  | Měrná vlhkost v proudu vzduchu
x1 | 0.033274 |  | Měrná vlhkost u hladiny
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
Pb | 101325 | [Pa] | Celkový tlak
pd“ | 5320.1574 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry nasycené vrstvy nad hladinou
pd | 2686.668 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry pro proudící vzduch
Výpočet hustoty vlhkého vzduchu proudící
ρd | 0.019591 | [kg/m3] | Hustota vodní páry
ρ | 1.1561 | [kg/m3] | Hustota suchého vzduchu
ρw | 1.1757 | [kg/m3] (Tab) | Hustota vlhkého vzduchu
Výpočet hustoty nasyceného vzduchu v mezní vrstvě
ρd | 0.03753 | [kg/m3] | Hustota vodní páry
ρ | 1.0886 | [kg/m3] | Hustota suchého vzduchu
ρw | 1.1262 | [kg/m3] (Tab) | Hustota vlhkého vzduchu
m | 245.3802 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody

## ASH_Smedegard
Výpočet pomocí ASHRAE - Smedegard a kol.
t2 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t1 | 34 | [°C] | Teplota vody
Fact | 0.53 | [-] | Míra aktivity
A | 30 | [m2] | Plocha bazénu
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
pd“ | 5320.1574 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry nasycené vrstvy nad hladinou
pd | 2686.668 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry pro proudící vzduch
m | 200.9879 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody

## K_MV
Výpočet pomocí konstanty a měrných vlhkostí
t2 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t1 | 34 | [°C] | Teplota vody
S | 30 | [m2] | Plocha bazénu
x2 | 0.016325 | [kg/kg] | Měrná vlhkost v proudu vzduchu
x1 | 0.033274 | [kg/kg] | Měrná vlhkost u hladiny
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
Pb | 101325 | [Pa] | Celkový tlak
β.1,13 | 7.91 | [kg/h∙m2] | Konstanta
m | 134.0594 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody

## VDI_2089
Výpočet pomocí VDI 2089
t1 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t2 | 34 | [°C] | Teplota vody
β | 7 | [m/h] | Součinitel přenosu vlhkosti
S | 30 | [m2] | Plocha bazénu
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
pd“ | 5320.1574 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry nasycené vrstvy nad hladinou
pd | 2686.668 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry pro proudící vzduch
m | 132.1954 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody

## Chyský_pri_krit_tl
Výpočet přes kriteriální závislosti
Chyva Hout
tv | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
tw | 34 | [°C] | Teplota vody
A | 30 | [m2] | Plocha bazénu
μ | 1.8412e-05 | [Pa∙s] | Dynamická viskozita suchého vzduchu
μv | 9.6771e-06 | [Pa∙s] | Dynamická viskozita vodní páry
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
pd“ | 5320.1574 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry nasycené vrstvy nad hladinou
pd | 2686.668 | [Pa] | Parciální tlak vodní páry pro proudící vzduch
pc | 101325 | [Pa] | Celkový tlak
x | 0.015908 | [kg/kg] | Měrná vlhkost v proudu vzduchu
Výpočet dynamické viskozity vlhkého vzduchu
μw | 1.8412e-05 | [Pa∙s] (Tab) | Dynamická viskozita vlhkého vzduchu
Výpočet hustoty vlhkého vzduchu
ρd | 0.019591 | [kg/m3] | Hustota vodní páry
ρ | 1.1561 | [kg/m3] | Hustota suchého vzduchu
ρw | 1.1757 | [kg/m3] (Tab) | Hustota vlhkého vzduchu
Výpočet kinematické viskozity vlhkého vzduchu
ν | 1.566e-05 | [m2/s] (Tab) | Kinematická viskozita vlhkého vzduchu
Výpočet rozměru mezní vrstvy
δ | 0.76789 | [m] | Rozměr mezní vrstvy
Výpočet Grashofova kriteria |  |  |  |  | Hsuan-Yu Chen and Chia-Chung Chen
Gr | 615815522.8396 | [-] | Grashofovo kriterium
Výpočet hmotnosti odpařované vody
Dc | 2.5153e-05 | [m2/s] | Součinitel difuze vztahující se k rozdílu koncentrací
Sc | 0.62258 | [-] | Schmidtovo kritéruim
Dp | 1.7754e-10 | [m2/K] | Součinitel difuze vztahující se k rozdílu parciálních tlaků
Sh | 112.5363 | [-] | Sherwoodovo kritérium
βp | 2.6018e-08 | [kg/m2∙Pa∙s] | Součinitel přenosu vlhkosti vzt. na rozdíl parc. Tlaků
m | 246.6697 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody (rozdíl tlaků)

## Fiedler-Kaluza
Výpočet pomocí zjednodušení dle Fiedler-Kaluza
t2 | 24 | [°C] | Teplota vlhkého vzduchu
t1 | 34 | [°C] | Teplota vody
S | 30 | [m2] | Plocha bazénu
x2 | 0.016325 | [kg/kg] | Měrná vlhkost v proudu vzduchu
x1 | 0.033274 | [kg/kg] | Měrná vlhkost u hladiny
φ | 90 | [%] | Relativní vlhkost
Pb | 101325 | [Pa] | Celkový tlak
tm | 29 | [°C] | Průměrná teplota
K | 1.1 | [kg/m3] | Měrná vlhkost u hladiny
β | 7 | [m/h] | Součinitel přenosu vlhkosti
m | 130.5003 | [g/h∙m2] | Hmotnost odpařované vody