## Sklep
vnitřní výpočtová teplota
obývaný prostor | 21 | °C
manipulační prostor (Garáž, lyžárna) | 10 | °C
Svislá stěna jih
plochy jednotlivých segmentů
U [W/m2*K]
dveře | 2.5 | m2 |  |  | 3.5 |  |  | 8.75
zeď okamenovaná | 16.4 | m2 | heraklit 2.5 cm |  | 2 |  |  | 32.8
zeď svislá pobitá | 48.01 | m2 |  |  | 2 |  |  | 96.02
okna v1 | 1.13 |  | 8x | 0,83 W/m2K | 6.64 |  |  | 7.5032
dřevěná zeď předsíň | 4.73 |  |  |  | 2 |  |  | 9.46
střecha veranda | 49.8 |  |  |  | 0.8 |  |  | 39.84
přístavba horní část pobitá | 35.0316 |  |  |  | 1 |  |  | 35.0316
okna veranda | 2.3293 |  | 8x |  | 8 |  |  | 18.6344
okno veranda úzké | 1.05 |  | 2x |  | 2 |  |  | 2.1
0
střecha na jih | 85.6976 |  |  |  | 1.4 |  |  | 119.9766
střecha veranda | 51.861 |  |  |  | 1.4 |  |  | 72.6054
kuch přístavba | 3.41 |  |  |  | 1 |  |  | 3.41
dveře do kuch | 2 |  |  |  | 3.5 |  |  | 7
0
západ | [7 empty] | 0
svislá stěna centrál nepobitá | 21.3992 |  | heraklit 2.5 cm |  | 2 |  |  | 42.7984
svislá stěna centrál pobitá | 47.2482 |  |  |  | 2 |  |  | 94.4964
svislá stěna veranda kámen | 2.7262 |  |  |  | 2 |  |  | 5.4524
svislá stěna veranda pobitá | 0.4292 |  |  |  | 2 |  |  | 0.8584
svislá stěna přístavek průchod | 22.35 |  |  |  | 1 |  |  | 22.35
součet pro neobytný prostor
vrata garáž | 7.149 |  | přizdívka ze zdiva p100 |  | 3.5 | 25.0215
dveře lyžárna | 2.2152 |  |  |  | 7 | 15.5064
okno dvoukřídlové | 1.1 |  | 8x |  | 8 | 8.8
zeď do garáže, lyžárny | 14.3172 |  |  |  | 1 | 14.3172
střecha lyžárny | 39.75 |  | 5cm minerální vlny |  | 0.6 | 23.85
[6 empty] | součet | Výp. Teplota 10 °C, teplotní rozdíl 31 K
[6 empty] | 87.4951 | 2712.3481
Výp. Teplota 20 °C, tepelný rozdíl 10 K
Původní stěna spojovacího průchodu | 19.251 |  |  |  | 1 | 19.251 | 192.51
okno dvoukřídlové úzká var | 0.9586 |  | 2x |  | 2 |  |  | 1.9172
okno dvoukřídové širší var | 1.2 |  | 1x |  | 1 |  |  | 1.2
přístavba nová horní část káme | 6.19 |  |  |  | 1 |  |  | 6.19
přístvba nová horní část pobitá | 10.6 |  |  |  | 1 |  |  | 10.6
výklenek na jih | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  | 2.4
střecha výklenek na jih | 10.7879 |  |  |  | 1.4 |  |  | 15.1031
0
0
0
0
Sever | [7 empty] | 0
svislá zeď nepobitá přístavba | 10.76 |  | heraklit 2.5 cm |  | 1 |  |  | 10.76
svislá zeď pobitá přístavba | 20.0047 |  |  |  | 1 |  |  | 20.0047
svislá zeď pobitá | 17.17 |  |  |  | 2 |  |  | 34.34
okno | 1.03 |  |  |  | 1 |  |  | 1.03
svislá zeď nepobitá | 2.3877 |  |  |  | 2 |  |  | 4.7754
svislá zeď obložení kamenem | 8.198 |  |  |  | 1 |  |  | 8.198
svislá zeď kuch přístavek | 3.4 |  | heraklit 2.5 cm |  | 1 |  |  | 3.4
svislá zeď obložení kamenem kuch přístavek | 1.92 |  |  |  | 1 |  |  | 1.92
0
přístavba nad garážemi horní část | 35.3 |  | plynosilikát mvc 25, 40 cm? |  | 1 |  |  | 35.3
střecha pravá část | 30.208 |  |  |  | 1.4 |  |  | 42.2912
střecha levá část horní | 56.5558 |  |  |  | 1.4 |  |  | 79.1781
střecha levá část dolní přístavba | 52.29 |  |  |  | 0.8 |  |  | 41.832
střecha nad průchodem do nových částí | 12.4 |  |  |  | 0.8 |  |  | 9.92
střecha přístavby nad garážemi | 103.68 |  | minerální vlna 5cm, prkna 19 mm, podhled modřín 19mm |  | 0.8 |  |  | 82.944
0
východ | [7 empty] | 0
okno úzké | 1.359 |  |  |  | 1 |  |  | 1.359
okno běžné | 1.1732 | 8x |  |  | 8 |  |  | 9.3856
okno široké | 2.213 |  |  |  | 1 |  |  | 2.213
okno malé | 0.5602 |  |  |  | 1 |  |  | 0.5602
svislá stěna pobitá | 61.219 |  |  |  | 2 |  |  | 122.438
svislá stěna nepobitá | 20.28 |  | heraklit 2.5 cm |  | 2 |  |  | 40.56
svislá stěna kuch přístavek | 7.5 |  |  |  | 1 |  |  | 7.5
svislá stěna kuch přístavek kam oblož | 2.33 |  | svislá stěna z cihel 30 |  | 1 |  |  | 2.33
střecha kuchyňský přístavek | 8.64 |  | cement potěr 3 cm, polysturén 2.5 cm |  | 1 |  |  | 8.64
svislá stěna nad okny verandy | 2.89 |  |  |  | 2 |  |  | 5.78
okna předsíň | 2.1 | 2x |  |  | 2 |  |  | 4.2
výklenku na jih | 1.2 |  |  |  | 2 |  |  | 2.4
střecha výkleneku na jih | 10.7879 |  |  |  | 1.4 |  |  | 15.1031
0
0
svislá stěna spojovací průchod | 40.53 |  | tloušťka zdi 30 cm, pravděpodobně škvárobetonové tvárnice, 5 cm heraklitu |  | 1 |  |  | 40.53
okno úzké | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 0.77
okno úzké dvojkřídlé | 1.36 |  |  |  | 1 |  |  | 1.36
0
0
0
0
0
0
půdorys | [7 empty] | 0
podlaha nová přístavba | 123 |  | 2 cm cementový potěr, 6cm bet. Mazanina, lepenka A400ISM, izoplat 2cm |  | 1 |  |  | 123
podlaha kuch přístavba | 6.69 |  |  |  | 1 |  |  | 6.69
samotá stavba | 247.8 |  |  |  | 1.2 |  |  | 297.36
0
lyžárna |  |  | izoplast 2 cm |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
sklep |  | stěna 30 cm | [5 empty] | 0
[8 empty] | 1715.8195 | W na kelvin
[8 empty] | výpočtová teplota venkovní | -21
[5 empty] | 388.6892 |  |  | výpočtová teplota vnitřní | 20
[9 empty] | rozdíl teplot | 41
70.3486
[8 empty] | započítání ztráty přes dvojtou stěnu v lyžárně a garáži |  | 73.2535 | kW
Tepelná ztráta větráním |  |  |  |  | -21 | 41 | 70348.6003 | 86284.8586
hosté |  |  |  |  | -20 | 40 | 68632.7808 | 84180.3499
hustota vzduchu | 1.2047 | [kg/m3] |  |  | -19 | 39 | 66916.9613 | 82075.8411
měrná tepelná kapacita vzduchu | 0.28056 | [Wh/(kg.K)] |  |  | -18 | 38 | 65201.1418 | 79971.3324
tep. Rozdíl | 41 | K |  |  | -17 | 37 | 63485.3222 | 77866.8236
minimální objemový přísun vzduchu | 25 | m3/osobu hodinu |  |  | -16 | 36 | 61769.5027 | 75762.3149
osob maximálně | 46 |  |  |  | -15 | 35 | 60053.6832 | 73657.8061
[5 empty] | -14 | 34 | 58337.8637 | 71553.2974
| 15936.2583 | W | 388.6892 | W/k | -13 | 33 | 56622.0442 | 69448.7886
| 15.9363 | kW |  |  | -12 | 32 | 54906.2246 | 67344.2799
[5 empty] | -11 | 31 | 53190.4051 | 65239.7712
[5 empty] | -10 | 30 | 51474.5856 | 63135.2624
[5 empty] | -9 | 29 | 49758.7661 | 61030.7537
[5 empty] | -8 | 28 | 48042.9466 | 58926.2449
[5 empty] | -7 | 27 | 46327.127 | 56821.7362
[5 empty] | -6 | 26 | 44611.3075 | 54717.2274
[5 empty] | -5 | 25 | 42895.488 | 52612.7187
[5 empty] | -4 | 24 | 41179.6685 | 50508.2099
kuchyně + umývárna nádobí |  |  |  |  | -3 | 23 | 39463.849 | 48403.7012
plocha | 33 | m2 |  |  | -2 | 22 | 37748.0294 | 46299.1924
výška stropu | 2.65 | m2 |  |  | -1 | 21 | 36032.2099 | 44194.6837
objem | 87.45 | m3 |  |  | 0 | 20 | 34316.3904 | 42090.1749
[5 empty] | 1 | 19 | 32600.5709 | 39985.6662
intenzita větrání | 15 | h-1 |  |  | 2 | 18 | 30884.7514 | 37881.1574
[5 empty] | 3 | 17 | 29168.9318 | 35776.6487
18177.7277 | w |  |  |  | 4 | 16 | 27453.1123 | 33672.1399
18.1777 | kW |  |  |  | 5 | 15 | 25737.2928 | 31567.6312
[5 empty] | 6 | 14 | 24021.4733 | 29463.1225
[5 empty] | 7 | 13 | 22305.6538 | 27358.6137
[5 empty] | 8 | 12 | 20589.8342 | 25254.105
[5 empty] | 9 | 11 | 18874.0147 | 23149.5962
[5 empty] | 10 | 10 | 17158.1952 | 21045.0875

## List2
Počet skel | 1 | 2 | 3
Propustnost T1 | 0,90 | 0,81 | 0,73
globální sluneční záření za měsí a topné období v závislosti na orientaci oken [kWh*m−2*t−1]
Měsíc | H | S | SV, SZ | V, Z | JV, JZ | J
X | 52,74 | 10,36 | 14,06 | 32,23 | 57,61 | 71,57
XI | 25,53 | 5,52 | 6,98 | 15,87 | 31,99 | 41,07
XII | 18,62 | 4,03 | 5,09 | 11,18 | 23,86 | 30,95
I | 23,06 | 5,21 | 6,42 | 15,01 | 32,20 | 41,91
II | 36,75 | 7,26 | 9,55 | 22,21 | 42,17 | 53,31
III | 76,12 | 15,60 | 23,25 | 48,89 | 76,16 | 89,73
IV | 110,53 | 24,04 | 38,30 | 65,84 | 84,33 | 88,42
EgVO | 343,35 | 77,02 | 103,65 | 211,23 | 348,32 | 416,99
Měsíc | S | SV, SZ | V, Z | JV, JZ | J
X | 1 | 0,95 | 0,85 | 0,73 | 0,67
XI | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,86 | 0,81
XII | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,95
I | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,95
II | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,95
III | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,86 | 0,81
IV | 1 | 0,98 | 0,85 | 0,73 | 0,67
cmp | 1 | 0,97 | 0,91 | 0,84 | 0,80

## List1
Přirážka na vliv tepelných vazeb
Kritérium výběru | ΔU [W/}m2*K]
Nové budovy s vysokou úrovní tepelné izolace a ověřenou důsledně optimalizovanou úrovní tepelných vazeb, která převyšuje obecně uznávanou praxi | 0.02
Nové budovy s optimalizovanými tepelnými vazbami v sou ladu s obecně uznávanou praxí | 0.05
Budovy s převážně vnitřní tepelnou izolací narušenou pronikajícími pevnými stropními konstrukcemi | 0.15
Všechny ostatní budovy | 0.1