## List1
Tepelné ztráty
místnost: 1.02 Schodiště + zádveří | [19 empty] | 16245.925
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů | [15 empty] | hod | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| SO - ochlazovaná stěna | [21 empty] | Io | 128 | 230 | 335 | 409 | 435 | 409 | 335 | 230 | 128
| OD - ochlazované okno | [21 empty] | Qor | 2874.88 | 5165.8 | 7524.1 | 9186.14 | 9770.1 | 9186.14 | 7524.1 | 5165.8 | 2874.88
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu | [7 empty] | 3271.8161 | [6 empty] | 9: 22.46
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 1 (garáž) | 10.55 | 3 | 31.65 | 1 | 2.08 | 29.57 | 1.844 | 0.429 | 23.3921 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 2 (obvodová) | 5.16 | 3 | 15.48 | 1 | 2.34 | 13.14 | 0.158 | 1 | 2.0761
| O1.8 | 2.5 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 1.2 | 1 | 9
| Dv1 | 0.8 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | 0.429 | 1.8533
| SN 3 (k wc) | 2.135 | 3 | 6.405 | 0 | 0 | 6.405 | 1.844 | -0.142 | -1.6771
| SN 4 (k fitness) | 4.155 | 3 | 12.465 | 0 | 0 | 12.465 | 1.844 | 0 | 0
| SN 5 (k bazénu) | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.844 | -0.2857 | -3.161
| PDL | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0.279 | 0.457 | 2.8306
| STŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 4
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 34.314 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 1200.9887
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 28.86 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.45714
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 57.72 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.9238 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 67.3333 | 1268.322
místnost: 1.03 Garáž
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (obvodová) | 6.435 | 3 | 19.305 | 1 | 4 | 15.305 | 0.158 | 1 | 2.4182 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 1 (k schodišti) | 6.435 | 3 | 19.305 | 1 | 2.08 | 17.225 | 1.844 | -0.75 | -23.8222
| D1 | 5.91 | 3 | 17.73 | 0 | 0 | 17.73 | 1.3 | 1 | 23.049
| Dv1 | 0.8 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1.8 | -0.75 | -3.24
| PDL | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.279 | 0.457 | 5.1001
| STŘ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.251 | -0.75 | -7.53
[21 empty] | ϴi | 5
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | -4.0249 | 5 | -15 | 20 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | -80.4973
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 52 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.75
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 104 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = Vi x cp x ρ = |  |  | 17.3316 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 346.632 | 266.1347
místnost: 1.04 Zahradní sklad
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (obvodová) | 10.585 | 3 | 31.755 | 1 | 4.41 | 27.345 | 0.158 | 1 | 4.3205 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 1 (k schodišti) | 3.875 | 3 | 11.625 | 0 | 0 | 11.625 | 1.844 | -0.75 | -16.0774
| O1.7 | 4.41 | 1 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 1.3 | 1 | 5.733
| PDL | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 | 0.279 | 0.457 | 3.0728
| STŘ | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 | 0.251 | -0.75 | -4.5368
[21 empty] | ϴi | 5
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | -7.4879 | 5 | -15 | 20 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | -149.7574
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 31.33 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.75
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 62.66 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = Vi x cp x ρ = |  |  | 10.4423 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 208.8458 | 59.0884
místnost: 1.05 Chodba
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 6 (k wc+ šatna) | 4.15 | 3 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 1.6 | -0.142 | -2.8286 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| Dv6 | 2.2 | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 1.3 | -0.142 | -1.2184
| PDL | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0.279 | 0.457 | 1.0073
| STŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | -0.75 | 0
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | -3.0397 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | -106.3904
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 10.27 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 20.54 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 0.6846 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 23.9609 | -82.4295
místnost: 1.06 Fitness
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (obv) | 3.3 | 3 | 9.9 | 1 | 2.3125 | 7.5875 | 0.158 | 1 | 1.1988 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O1.6 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 2.313 | 0.9 | 1 | 2.0817
| PDL | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 0.279 | 0.457 | 1.6193
| STŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | -0.75 | 0
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 4.8998 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 171.4935
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 33.02 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 33.02 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η xVi x cp x ρ = |  |  | 2.2011 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 77.039 | 248.5324
místnost: 1.07 Technická místnost
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (obv) | 3.3 | 3 | 9.9 | 1 | 2.205 | 7.695 | 0.158 | 1 | 1.2158 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O1.5 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 2.205 | 1.2 | 1 | 2.646
| PDL | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 0.279 | 0.457 | 1.581
| STŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | -0.75 | 0
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 5.4428 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 190.4997
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 16.12 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 32.24 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = Vi x cp x ρ = |  |  | 5.3728 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 188.0479 | 378.5475
místnost: 1.08 Filtrační zóna
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
Φ = ΦT + Φv
| PDL | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0.279 | 0.457 | 0.53551
| STŘ | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0.414 | 0.125 | 0.21735
[21 empty] | ϴi | 25
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 0.75286 | 25 | -15 | 40 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 30.1145
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 16.38 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.125
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 10.92 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.0919 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 43.6756 | 73.7901
místnost: 1.09 WC přízemí)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 3 (k chodbě) | 2.135 | 3 | 6.405 | 0 | 0 | 6.405 | 1.844 | 0.125 | 1.4764 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 6 (k chodbě) | 2.07 | 3 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 1.6 | 0.125 | 1.242
| PDL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.279 | 0.457 | 0.51001
| STŘ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.414 | 0.125 | 0.207
[21 empty] | ϴi | 25
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 3.4354 | 25 | -15 | 40 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 137.4146
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 15.6 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.125
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 10.4 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η xVi x cp x ρ = |  |  | 1.0399 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 41.5958 | 179.0104
místnost: 1.10 (šatna)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 3 (k chodbě) | 2.135 | 3 | 6.405 | 0 | 0 | 6.405 | 1.844 | 0.125 | 1.4764 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 6 (k chodbě) | 2.07 | 3 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 1.6 | 0.125 | 1.242
| PDL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.279 | 0.457 | 0.51001
| STŘ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.414 | 0.125 | 0.207
[21 empty] | ϴi | 25
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 3.4354 | 25 | -15 | 40 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 137.4146
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 5.2 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.125
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 10.4 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η xVi x cp x ρ = |  |  | 0.34663 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 13.8653 | 151.2799
místnost: 1.11 (bazén)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 5 (k chodbě a obyv.) | 7.2 | 3 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 1.844 | 0.3 | 11.9491 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 6 (k wc a šatně) | 4.15 | 3 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 1.6 | 0.2 | 3.984
| Dv6 | 2.2 | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 1.5 | 0.2 | 1.98
| SP (prosklená stěna) | 18.22 | 3 | 54.66 | 0 | 0 | 54.66 | 1.2 | 1 | 65.592
[17 empty] | podlahovka | 28.5 | 50W/m2 | 1425W
| PDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.74 | 0.279 | 0.457 | 8.127 | [6 empty] | konvektory | 8x 2200*200*110 |  | 3864 | 3705
| STŘ (terasa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0.155 | 1 | 6.2062
| STŘ (obytná část) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.279 | 0.3 | 1.9837
[21 empty] | ϴi | 35
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 99.8221 | 30 | -15 | 45 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 4491.9923
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 214.5 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.2
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 143 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 14.2986 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 643.4357 | 5135.428
místnost: 1.12 (chodba) | [19 empty] | Ztráta | 7677.7039
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 1 (garáž) | 1.2 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.844 | 0.42 | 2.7881 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 6 (k wc) | 3.15 | 3 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 1.6 | -0.14 | -2.1168
| Dv9 | 0.7 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5 | -0.142 | -0.4473
| PDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.279 | 0.457 | 1.7978
| STŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.166 | 1 | 2.3406
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 5
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 4.3624 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 152.6847
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 18.33 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 36.66 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η xVi x cp x ρ = |  |  | 1.2219 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 42.7657 | 195.4504
místnost: 1.13 (pokoj pro hosty)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 3.9 | 3 | 11.7 | 0 | 3.375 | 8.325 | 0.158 | 1 | 1.3153 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 6 (k wc) | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.6 | -0.14 | -2.688
| O1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 0.9 | 1 | 3.0375
| PDL | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0.279 | 0.457 | 1.989
| STŘ | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0.166 | 1 | 2.5896
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 6.2435 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 218.5224
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 20.28 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 40.56 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.3519 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 47.3153 | 265.8377
místnost: 1.14 (koupelna)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 4.03 | 3 | 12.09 | 0 | 3.375 | 8.715 | 0.158 | 1 | 1.377 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 6 (k ložnici | 3.96 | 3 | 11.88 | 0 | 0 | 11.88 | 1.6 | 0.125 | 2.376
| O1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 0.9 | 1 | 3.0375
| Dv10 | [5 empty] | 1.82 | 1.3 | 0.125 | 0.29575
| PDL | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0.279 | 0.457 | 1.1858
| STŘ | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0.166 | 1 | 1.5438
[21 empty] | ϴi | 25
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 9.8158 | 25 | -15 | 40 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 392.6319
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 36.27 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.125
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 24.18 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 2.4178 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 96.7103 | 489.3422
místnost: 1.15 (WC)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 6 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1.6 | 0.125 | 4.2 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| Dv9 | [5 empty] | 1.82 | 1.3 | 0.125 | 0.29575
| PDL | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0.279 | 0.457 | 0.73952
| STŘ | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0.166 | 1 | 0.9628
[21 empty] | ϴi | 25
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 6.1981 | 25 | -15 | 40 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 247.9227
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 22.62 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.125
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 15.08 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.5078 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 60.314 | 308.2367
místnost: 1.16 (ložnice)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 3.85 | 3 | 11.55 | 0 | 3.375 | 8.175 | 0.158 | 1 | 1.2917 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 6 | 3.3 | 3 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 1.6 | -0.142 | -2.2493
| O1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 0.9 | 1 | 3.0375
| Dv10 | [5 empty] | 1.82 | 1.3 | -0.14 | -0.33124
| PDL | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0.279 | 0.457 | 1.887
| STŘ | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0.166 | 1 | 2.4568
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 6.0925 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 213.2366
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 19.24 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 38.48 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.2825 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 44.8888 | 258.1254
místnost: 1.17 (šatna)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 8 | 3 | 24 | 0 | 3.375 | 20.625 | 0.158 | 1 | 3.2588 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 1 (garáž) | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.884 | 0.43 | 9.7214
| O1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 0.9 | 1 | 3.0375
| PDL | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0.279 | 0.457 | 2.0528
| STŘ | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0.166 | 1 | 2.6726
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 5
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 20.7431 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 726.0081
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 20.93 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 41.86 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.3952 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 48.8318 | 774.8399
místnost: 1.18 (obývací pokoj a KK)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 1.295 | 3 | 3.885 | 0 | 0 | 3.885 | 0.158 | 1 | 0.61383 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 5 (bazén) | 3.1 | 3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 1.884 | -0.28 | -4.9059
| SN 3 (šatna) | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.884 | -0.14 | -1.5826
| O1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 1.3 | 1 | 26.026
| PDL | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0.279 | 0.457 | 5.7249
| STŘ | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 44.9 | 0.166 | 1 | 7.4534
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 33.3296 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 1166.5367
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 116.74 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 116.74 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 7.7819 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 272.3661 | 1438.9027
místnost: 1.19 (zádveří)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 1 (garáž) | 5.23 | 3 | 15.69 | 0 | 2.08 | 13.61 | 1.844 | 0.43 | 10.7916 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 2 (venkovní) | 0.61 | 3 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0.158 | 1 | 0.28914
| O1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 1.2 | 1 | 6.2868
| Dv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 1.3 | 0.43 | 1.1627
| PDL | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 0.279 | 0.457 | 1.6703
| STŘ | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 0.166 | 1 | 2.1746
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 5
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 22.3752 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 783.1317
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 17.03 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 34.06 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.1352 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 39.7327 | 822.8644
místnost: 1.20 (garáž)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 1 | 10.44 | 3 | 31.32 | 0 | 2.08 | 29.24 | 1.844 | -0.75 | -40.4389 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 2 (venkovní) | 6.44 | 3 | 19.32 | 0 | 0 | 19.32 | 0.158 | 1 | 3.0526
| O1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 1 | 4.8
| Dv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 1.3 | -0.75 | -2.028
| PDL | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0.279 | 0.457 | 3.2641
| STŘ | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0.166 | 1 | 4.2496
[21 empty] | ϴi | 5
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | -27.1007 | 5 | -15 | 20 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | -542.0137
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 33.28 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.75
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 66.56 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = Vi x cp x ρ = |  |  | 11.0922 | W/K |  | Plocha oken 1NP: |  | 105,47 m2
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 221.8445 | -320.1692
[20 empty] | ztráta | 4233.4302
místnost: 2.01 (hala)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 1 | 8.22 | 3 | 24.66 | 0 | 3.64 | 21.02 | 1.844 | -0.142 | -5.504 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| SN 2 (venkovní) | 2.1 | 3 | 6.3 | 0 | 3.045 | 3.255 | 0.158 | 1 | 0.51429
| O2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045 | 1.2 | 1 | 3.654
| Dv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 2.08 | 1.3 | -0.142 | -0.38397
| STŘ | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 | 0.166 | 1 | 4.4654
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 2.7457 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 96.0987
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 34.97 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 69.94 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 2.3311 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 81.5885 | 177.6872
místnost: 2.02 (domácí práce)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 2.23 | 3 | 6.69 | 0 | 1.45 | 5.24 | 0.158 | 1 | 0.82792 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.9 | 1 | 1.305
| PDL | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0.251 | 0.428 | 0.87017
| STŘ | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0.166 | 1 | 1.3446
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 5
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 4.3477 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 152.169
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 10.53 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 21.06 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 0.70193 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 24.5675 | 176.7366
místnost: 2.03 (pracovna)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 9.49 | 3 | 28.47 | 0 | 10.6865 | 17.7835 | 0.158 | 1 | 2.8098 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0.9 | 1 | 9.621
| PDL | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0.251 | 0.428 | 2.5568
| STŘ | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0.166 | 1 | 3.9508
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 5
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 18.9384 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 662.8433
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 30.94 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 61.88 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 2.0625 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 72.1861 | 735.0294
místnost: 2.04 (šatna)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.158 | 1 | 0.948 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| PDL | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0.251 | 0.428 | 0.61234
| STŘ | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0.166 | 1 | 0.9462
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 5
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 2.5065 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 87.7289
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 7.41 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 14.82 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 0.49395 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 17.2883 | 105.0172
místnost: 2.05 (dětský pokoj)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 6.1 | 3 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 0.158 | 1 | 2.8914 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 1.2 | 1 | 10.0464
| PDL | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0.251 | 0.428 | 2.2452
| STŘ | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0.166 | 1 | 3.4694
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 5
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 18.6524 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 652.8356
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 27.17 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 54.34 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv =η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.8112 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 63.3903 | 716.2259
místnost: 2.06 (obývací pokoj a KK)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 4.7 | 3 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 | 0.158 | 1 | 2.2278 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0.9 | 1 | 22.932
| PDL | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0.251 | 0.428 | 0.93462
| PDL | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 0.251 | -0.428 | -3.1369
| STŘ | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 45.2 | 0.166 | 1 | 7.5032
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 35
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 30.4607 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 1066.1254
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 117.52 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.42857
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 117.52 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 7.8339 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 274.1859 | 1340.3113
místnost: 2.07 (ložnice)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 9.9 | 3 | 29.7 | 0 | 4.23 | 25.47 | 0.158 | 1 | 4.0243 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0.9 | 1 | 3.807
| SN 6 | 4.33 | 3 | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 1.6 | -0.142 | -2.9513
| STŘ | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0.166 | 1 | 3.4362
[21 empty] | ϴi | 20
[21 empty] | ϴsous | 25
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 8.3161 | 20 | -15 | 35 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 291.0646
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 26.91 | m3/h | [13 empty] | Fij | -0.14286
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 0.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 53.82 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 1.7938 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 62.7837 | 353.8483
místnost: 2.08 (koupelna)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 2 (venkovní) | 3.65 | 3 | 10.95 | 0 | 3.9875 | 6.9625 | 0.158 | 1 | 1.1001 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| O2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 0.9 | 1 | 3.5892
| SN 1 | 3.61 | 3 | 10.83 | 0 | 0 | 10.83 | 1.844 | 0.125 | 2.4963
| STŘ | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0.166 | 1 | 1.9588
| SN 6 | 4.33 | 3 | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 1.6 | 0.125 | 2.598
| Dv9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.3 | 0.125 | 0.29575
[21 empty] | ϴi | 25
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 12.0381 | 25 | -15 | 40 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 481.5256
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 46.02 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.125
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 30.68 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 3.0677 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 122.7077 | 604.2333
místnost: 2.09 (wc)
Tabulka pro výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
| Označení a popis konstrukce | Plocha stěny | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb) | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty prostupem | Vnitřní výpočtová teplota | Vnější výpočtová teplota |  |  | Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Celková tepelná ztráta
| SNP - vnitřní příčka | Délka | Šířka/Výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů
SO - ochlazovaná stěna
OD - ochlazované okno
DO - ochlazované dveře
SN - vnitřní stěna
DN - vnitřní dveře
PDL - podlaha
STR - strop
SCH - střecha
[7 empty] | A | Uk | fij, bu
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | W.m-2.K-1 | - | W.K-1 | °C | °C | K |  | W | W
| SN 1 | 2.7 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 1.844 | 0.125 | 1.8671 | [5 empty] | Φ = ΦT + Φv
| Dv9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.3 | 0.125 | 0.29575
| STŘ | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.166 | 1 | 0.3818
[21 empty] | ϴi | 25
[21 empty] | ϴsous | 20
[11 empty] | ϴi | ϴe | ϴi - ϴe | [7 empty] | ϴe | -15
| HT = | [8 empty] | 2.5446 | 25 | -15 | 40 | ΦT = HT x (ϴi - ϴe) = | 101.784
| výměna vzduchu ve vytápěném prostoru |  |  | V i= Vm x n = |  | 8.97 | m3/h | [13 empty] | Fij | 0.125
| požadovaná výměna vzduchu |  |  | n = |  | 1.5 | 1/h | měrná tepelná kapacita vzduchu |  |  | cp = |  |  | 1.188 | Wh/kg.K
| objem vzduchu v místnosti |  |  | Vm = |  | 5.98 | m3 | hustota vzduchu |  |  | ρ = |  |  | 1010 | kg/m3
| světlá výška místnosti |  |  | v = |  | 2.6 | m |  |  |  | Hv = η x Vi x cp x ρ = |  |  | 0.59794 | W/K
[14 empty] | Φv = Hv x (ϴi - ϴe) = | 23.9176 | 125.7016 | plocha oken 2NP |  | 57.28
[21 empty] | Ztráta byt 2NP |  | 4334.7908