## Kompresor
|  |  | kompresor | topný výkon [kW] | příkon [kW] | chl.faktor [-] | chladící výkon [kW] | hm. tok [g/s] | výkonnost [m3/h] | [6 empty] | Ventil | velikost | max. výkon [kW] | min. výkon [kW] | zatížení [%] | tlaková ztráta [bar] | rychlost na vstupu [m/s]
zadané požadavky |  |  | ZH04K1P-TFM | 4.99 | 1.175 | 4.24 | 3.87 | 22.7 | 3.4 |  |  |  | zadané požadavky |  |  | AKV 10-7 | 12 | 21.9 | 2.19 | 94 | 14.54 | 1.8
chladivo | R410A |  | ZH05K1P-TFM | 5.97 | 1.375 | 4.34 | 4.66 | 27.4 | 4 |  |  |  | chladivo | R410A |  | AKV 15-1 | 18 | 33.82 | 3.382 | 61 | 14.54 | 0.65
vypařovací teplota | -3 | °C | ZH06K1P-TFM | 7.85 | 1.75 | 4.48 | 6.19 | 36.4 | 5.1 |  |  |  | topný výkon | 26 | kW | AKV 15-2 | 18 | 54.04 | 5.404 | 38 | 14.54 | 0.65
kondenzační teplota | 38 | °C | ZH09K1P-TFM | 10.65 | 2.28 | 4.66 | 8.49 | 49.9 | 6.9 |  |  |  | vypařovací teplota | -5 | °C
přehřátí v sání | 5 | °C | ZH12K1P-TFM | 13.55 | 2.89 | 4.68 | 10.8 | 63.4 | 8.9 |  |  |  | přehřátí | 5 | °C
podchlazení | 4 | °C | ZH15K1P-TFM | 18 | 3.9 | 4.62 | 14.3 | 84 | 11.7 |  |  |  | kondenzační teplota | 35 | °C
požadovaný topný výkon | 12.5 | kW | ZH19K1P-TFM | 22.4 | 4.77 | 4.7 | 17.9 | 105 | 14.7 |  |  |  | podchlazení | 4 | °C
zadané požadavky
[10 empty] | chladivo | R410A
[10 empty] | chlazená látka | 30% vodný roztok etylenglykolu
[10 empty] | tepelné zatížení | 22 | kW | zadané požadavky
[10 empty] | vypařovací teplota | -6 | °C | chladivo | R410A
[10 empty] | přehřátí | 5 | °C | topný výkon | 26 | kW
[10 empty] | vstupní teplota ochlazované látky | 0 | °C | vypařovací teplota | -5 | °C
[10 empty] | průtok ochlazované látky | 1.5 | kg/s | přehřátí | 5 | °C
[13 empty] | kondenzační teplota | 35 | °C
[13 empty] | podchlazení | 4 | °C
kondenzátor - zadané požadavky
[10 empty] | chladivo | R410A
[10 empty] | ohřívaná látka | voda
[10 empty] | tepelné zatížení | 26 | kW
[10 empty] | kondenzační teplota | 42 | °C
[10 empty] | podchlazení | 4 | °C
[10 empty] | vstupní teplota ohřívané látky | 30 | °C
[10 empty] | průtok ohřívané látky | 1.5 | kg/s

## SCOP
|  |  |  | BIN | Venkovní teplota | Počet hodin | Topné zatížení | Výkon tepelného čerpadla | Příkon | Příkon oběhových čerpadel |  | COPd | CRu | COPbin (Tj) | Roční potřeba tepla na vytápění | Celková spotřeba elektrické energie
Podmínky pro výpočet SCOP |  |  |  | j | Tj | hj | Ph(Tj) | [7 empty] | hj x Ph(Tj)
aplikace tepelného čerpadla | nízkoteplotní |  |  | - | °C | h | kW | [6 empty] | - | kWh | kWh
klima | průměrné |  | E | 21 | -10 | 1 | 24 | 24.863 | 6.188 | 0.239 | 0.153 | 3.7786 | 0.96529 | 3.765 | 24 | 6.3744
Tdesign | -10 | °C |  | 22 | -9 | 25 | 23.0769 | 24.8813 | 6.141 | 0.239 | 0.153 | 3.8086 | 0.92748 | 3.779 | 576.9231 | 152.665
Tbivalent | -10 | °C |  | 23 | -8 | 23 | 22.1538 | 24.8997 | 6.095 | 0.239 | 0.153 | 3.8384 | 0.88972 | 3.7914 | 509.5385 | 134.3931
Výkon při Tbivalent | 24.86 | kW | A | 24 | -7 | 24 | 21.2308 | 24.918 | 6.05 | 0.239 | 0.153 | 3.8681 | 0.85203 | 3.802 | 509.5385 | 134.0178
Plné zatížení Pdesign | 24 | kW |  | 25 | -6 | 27 | 20.3077 | 24.9398 | 5.986 | 0.239 | 0.153 | 3.9103 | 0.81427 | 3.8231 | 548.3077 | 143.4204
Deklarovaný výkon při Tdesign | 24.86 | kW |  | 26 | -5 | 68 | 19.3846 | 24.9616 | 5.923 | 0.239 | 0.153 | 3.9527 | 0.77658 | 3.8422 | 1318.1538 | 343.0726
|  |  |  | 27 | -4 | 91 | 18.4615 | 24.9833 | 5.862 | 0.239 | 0.153 | 3.9948 | 0.73895 | 3.8585 | 1680 | 435.4056
|  |  |  | 28 | -3 | 89 | 17.5385 | 25.0051 | 5.803 | 0.239 | 0.153 | 4.0363 | 0.7014 | 3.8715 | 1560.9231 | 403.1814
|  |  |  | 29 | -2 | 165 | 16.6154 | 25.0269 | 5.744 | 0.239 | 0.153 | 4.0787 | 0.6639 | 3.8822 | 2741.5385 | 706.1882
|  |  |  | 30 | -1 | 173 | 15.6923 | 25.0487 | 5.687 | 0.239 | 0.153 | 4.1205 | 0.62647 | 3.8887 | 2714.7692 | 698.1234
|  |  |  | 31 | 0 | 240 | 14.7692 | 25.0704 | 5.631 | 0.239 | 0.153 | 4.1625 | 0.58911 | 3.8911 | 3544.6154 | 910.9643
|  |  |  | 32 | 1 | 280 | 13.8462 | 25.0922 | 5.577 | 0.239 | 0.153 | 4.2038 | 0.55181 | 3.888 | 3876.9231 | 997.1589
|  |  | B2K | 33 | 2 | 320 | 12.9231 | 25.114 | 5.523 | 0.239 | 0.153 | 4.2458 | 0.51458 | 3.8798 | 4135.3846 | 1065.8715
|  |  | B1K | 33 | 2 | 320 | 12.9231 | 13.287 | 2.652 | 0.127 | 0.07 | 4.6637 | 0.97261 | 4.6506 | 4135.3846 | 889.2067
|  |  |  | 34 | 3 | 357 | 12 | 13.3124 | 2.618 | 0.127 | 0.07 | 4.7291 | 0.90142 | 4.6779 | 4284 | 915.7891
|  |  |  | 35 | 4 | 356 | 11.0769 | 13.3378 | 2.584 | 0.127 | 0.07 | 4.796 | 0.83049 | 4.7001 | 3943.3846 | 838.998
|  |  |  | 36 | 5 | 303 | 10.1538 | 13.3632 | 2.55 | 0.127 | 0.07 | 4.8647 | 0.75984 | 4.7156 | 3076.6154 | 652.4328
|  |  |  | 37 | 6 | 330 | 9.2308 | 13.3886 | 2.517 | 0.127 | 0.07 | 4.9332 | 0.68945 | 4.7205 | 3046.1538 | 645.2986
|  |  | C | 38 | 7 | 326 | 8.3077 | 13.414 | 2.483 | 0.127 | 0.07 | 5.0052 | 0.61933 | 4.7154 | 2708.3077 | 574.3546
|  |  |  | 39 | 8 | 348 | 7.3846 | 13.4398 | 2.45 | 0.127 | 0.07 | 5.0774 | 0.54946 | 4.6926 | 2569.8462 | 547.6391
|  |  |  | 40 | 9 | 335 | 6.4615 | 13.4656 | 2.417 | 0.127 | 0.07 | 5.1513 | 0.47986 | 4.6476 | 2164.6154 | 465.753
|  |  |  | 41 | 10 | 315 | 5.5385 | 13.4914 | 2.386 | 0.127 | 0.07 | 5.2232 | 0.41052 | 4.5673 | 1744.6154 | 381.9788
|  |  |  | 42 | 11 | 215 | 4.6154 | 13.5172 | 2.356 | 0.127 | 0.07 | 5.2946 | 0.34145 | 4.4386 | 992.3077 | 223.5654
|  |  | D | 43 | 12 | 169 | 3.6923 | 13.543 | 2.327 | 0.127 | 0.07 | 5.3657 | 0.27264 | 4.2357 | 624 | 147.3206
|  |  |  | 44 | 13 | 151 | 2.7692 | 13.5688 | 2.298 | 0.127 | 0.07 | 5.4384 | 0.20409 | 3.9126 | 418.1538 | 106.8748
|  |  |  | 45 | 14 | 105 | 1.8462 | 13.5946 | 2.27 | 0.127 | 0.07 | 5.5106 | 0.1358 | 3.3676 | 193.8462 | 57.5629
|  |  |  | 46 | 15 | 74 | 0.92308 | 13.6204 | 2.243 | 0.127 | 0.07 | 5.5821 | 0.067772 | 2.3498 | 68.3077 | 29.0692
[5 empty] | 16 |  | 0 | [6 empty] | celkem | 49574.7692 | 11540.8086
4.2956
33600

## kond+výpar
výparník | 2 kompresory |  |  |  |  | 1 kompresor
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
So [m2] | 4.68
cps [J∙kg-1∙K-1] | 3595
přehřáti [°C] | 5
ms [kg∙s-1] | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1
ts1 [°C] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5
Uo [W∙m-2∙K-1] | 1018 | 905 | 1017 | 1014 | 1000 | 970 | 850 | 833 | 817 | 850
ts2 [°C] | -3.3 | -5.8 | -2.9 | 1.2 | 0.8 | -1.9 | -3.5 | -3.1 | -8 | -7.2
to [°C] | -5.8 | -7.5 | -2.9 | -1.7 | -2 | -3.4 | -4.6 | -4.2 | -9 | -8.3
Qo [kW] | 18.7 | 16.7 | 16.6 | 21.6 | 21.2 | 10.7 | 10 | 8.9 | 8.6 | 7.9
Δpzo,ch [kPa] | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3
Δpzo,s [kPa] | 15.7 | 4.5 | 15.7 | 15.7 | 12.4 | 15.7 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 6.8
kondenzátor | 2 kompresory |  |  |  |  | 1 kompresor
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sk [m2] | 1.49
cpw [J∙kg-1∙K-1] | 4190
podchlazení [°C] | 4
mw [kg∙s-1] | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1
tw1 [°C] | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40
Uo [W∙m-2∙K-1] | 2024 | 1784 | 1986 | 2222 | 2145 | 1504 | 1404 | 1401 | 1408 | 1474
tw2 [°C] | 35 | 39.4 | 44.9 | 35.7 | 36.7 | 32.7 | 35.2 | 45.1 | 34.6 | 42.7
tk [°C] | 41.1 | 44.3 | 51 | 41.8 | 42.6 | 37.6 | 39.3 | 49 | 38.1 | 46.6
Qk [kW] | 25.2 | 23.6 | 24.6 | 28.5 | 28.2 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 11.5 | 11.4
Δpzk,ch [kPa] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Δpzk,s [kPa] | 21.3 | 5.73 | 21.3 | 21.3 | 16.6 | 21.3 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 8.8
kompresor | 2 kompresory |  |  |  |  | 1 kompresor
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Vteor [m3∙h-1] | 17.8 |  |  |  |  | 8.9
Vreal [m3∙h-1] | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 17 | 16.9 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2
λd [-] | 0.942 | 0.931 | 0.923 | 0.953 | 0.951 | 0.955 | 0.949 | 0.931 | 0.938 | 0.923
ηie [-] | 0.699 | 0.672 | 0.651 | 0.719 | 0.715 | 0.72 | 0.712 | 0.67 | 0.691 | 0.654
mch [kg∙s-1] | 0.113 | 0.105 | 0.113 | 0.13 | 0.129 | 0.062 | 0.059 | 0.059 | 0.051 | 0.051
výsledek | 2 kompresory |  |  |  |  | 1 kompresor
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
mch [kg∙s-1] | 0.1129 | 0.10522 | 0.1131 | 0.13038 | 0.12902 | 0.062147 | 0.05932 | 0.059136 | 0.050657 | 0.051186
P [kW] | 6.183 | 6.6466 | 7.7437 | 6.2794 | 6.4021 | 2.8578 | 2.9665 | 3.7049 | 2.8807 | 3.4976
Qo [kW] | 18.564 | 16.6026 | 16.5359 | 21.4846 | 21.048 | 10.6574 | 9.9705 | 8.8923 | 8.5338 | 7.8434
Qk [kW] | 24.747 | 23.2492 | 24.2796 | 27.764 | 27.45 | 13.5153 | 12.937 | 12.5972 | 11.4145 | 11.341
COP [-] | 4.003 | 3.4979 | 3.1354 | 4.4214 | 4.2877 | 4.7292 | 4.3611 | 3.4002 | 3.9624 | 3.2425

## varianty
var1
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -5.7732 | mch [kg/s] | 0.11292 |  | p [kPa] | 655.4573 | 2485.6334 | 2485.6334 | 2485.6334 | 2485.6334 | 2485.6334 | 661.0789 | 661.0789
Uo [kW/m2K] | 1.0182 | Uk [kW/m2K] | 2.0237 | tk [°C] | 41.1296 | P [kW] | 6.1828 |  | t [°C] | -0.77325 | 67.1042 | 80.6711 | 41.1328 | 41.0146 | 37.0146 | -5.8426 | -5.7732
ms [kg/s] | 1.6 | mw [kg/s] | 1.2 | Qo [kW] | 18.7035 | Qo [kW] | 18.5643 |  | h [kJ/kg] | 424.9777 | 463.249 | 479.7299 | 425.2038 | 268.2224 | 260.5808 | 260.5808 | 419.5294
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 25.2347 | Qk [kW] | 24.7472 |  | s [kJ/kgK] | 1.8429 | 1.8429
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 4.0026
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -3.2516 | tw2 [°C] | 35.0188 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 5.6216
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 15.7015 |  | 18.5643
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.94239 |  |  |  |  | kond. voda | 21.314
η ie [-] | 0.69899
Vreál [m3/h] | 16.7746
var2
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -7.5447 | mch [kg/s] | 0.10522 |  | p [kPa] | 617.9472 | 2686.2561 | 2686.2561 | 2686.2561 | 2686.2561 | 2686.2561 | 622.8549 | 622.8549
Uo [kW/m2K] | 0.90506 | Uk [kW/m2K] | 1.7842 | tk [°C] | 44.377 | P [kW] | 6.6466 |  | t [°C] | -2.5447 | 72.5008 | 89.4846 | 44.3784 | 44.2612 | 40.2612 | -7.6099 | -7.5447
ms [kg/s] | 0.8 | mw [kg/s] | 0.6 | Qo [kW] | 16.7225 | Qo [kW] | 16.6026 |  | h [kJ/kg] | 424.2821 | 466.728 | 487.4538 | 424.2952 | 274.4126 | 266.4853 | 266.4853 | 418.9179
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 23.5882 | Qk [kW] | 23.2492 |  | s [kJ/kgK] | 1.8462 | 1.8462
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 3.4979
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -5.8145 | tw2 [°C] | 39.3827 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 4.9078
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 4.5125
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.93052 |  |  |  |  | kond. voda | 5.73
η ie [-] | 0.67191
Vreál [m3/h] | 16.5633
var3
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -5.1307 | mch [kg/s] | 0.1131 |  | p [kPa] | 670.507 | 3133.9859 | 3133.9859 | 3133.9859 | 3133.9859 | 3133.9859 | 675.3739 | 675.3739
Uo [kW/m2K] | 1.0166 | Uk [kW/m2K] | 1.9859 | tk [°C] | 50.9985 | P [kW] | 7.7437 |  | t [°C] | -0.13071 | 80.3657 | 99.3133 | 50.9972 | 50.8829 | 46.8829 | -5.1925 | -5.1307
ms [kg/s] | 1.6 | mw [kg/s] | 1.2 | Qo [kW] | 16.605 | Qo [kW] | 16.5359 |  | h [kJ/kg] | 425.1958 | 469.7412 | 493.6644 | 421.3643 | 287.7197 | 278.989 | 278.989 | 419.7466
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 24.6019 | Qk [kW] | 24.2796 |  | s [kJ/kgK] | 1.8415 | 1.8415
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 40 |  |  | COP [-] | 3.1354
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -2.8868 | tw2 [°C] | 44.893 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 4.8669
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 15.7015
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.92267 |  |  |  |  | kond. voda | 21.314
η ie [-] | 0.6506
Vreál [m3/h] | 16.4236
var4
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -1.6978 | mch [kg/s] | 0.13038 |  | p [kPa] | 748.9913 | 2523.5441 | 2523.5441 | 2523.5441 | 2523.5441 | 2523.5441 | 755.755 | 755.755
Uo [kW/m2K] | 1.0141 | Uk [kW/m2K] | 2.2216 | tk [°C] | 41.7583 | P [kW] | 6.2794 |  | t [°C] | 3.3022 | 65.9398 | 76.8712 | 41.7611 | 41.643 | 37.643 | -1.7705 | -1.6978
ms [kg/s] | 1.6 | mw [kg/s] | 1.2 | Qo [kW] | 21.6433 | Qo [kW] | 21.4846 |  | h [kJ/kg] | 426.4975 | 461.1134 | 474.6596 | 425.0506 | 269.4063 | 261.7134 | 261.7134 | 420.8636
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 28.5097 | Qk [kW] | 27.764 |  | s [kJ/kgK] | 1.8353 | 1.8353
ts1 [°C] | 5 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 4.4214
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | 1.2373 | tw2 [°C] | 35.6702 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 6.7637
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 15.7015
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.95324 |  |  |  |  | kond. voda | 21.314
η ie [-] | 0.71874
Vreál [m3/h] | 16.9676
var 5
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -1.9588 | mch [kg/s] | 0.12902 |  | p [kPa] | 742.8162 | 2575.6616 | 2575.6616 | 2575.6616 | 2575.6616 | 2575.6616 | 749.4013 | 749.4013
Uo [kW/m2K] | 0.99984 | Uk [kW/m2K] | 2.1452 | tk [°C] | 42.6108 | P [kW] | 6.4021 |  | t [°C] | 3.0412 | 67.2456 | 78.6342 | 42.6132 | 42.4953 | 38.4953 | -2.0305 | -1.9588
ms [kg/s] | 1.4 | mw [kg/s] | 1 | Qo [kW] | 21.1999 | Qo [kW] | 21.048 |  | h [kJ/kg] | 426.3999 | 461.8756 | 476.0224 | 424.8259 | 271.0226 | 263.2571 | 263.2571 | 420.7813
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 28.2076 | Qk [kW] | 27.45 |  | s [kJ/kgK] | 1.8358 | 1.8358
ts1 [°C] | 5 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 4.2877
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | 0.78783 | tw2 [°C] | 36.7321 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 6.5851
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 12.3611
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.95104 |  |  |  |  | kond. voda | 16.578
η ie [-] | 0.71491
Vreál [m3/h] | 16.9285
var 6
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -3.4018 | mch [kg/s] | 0.062147 |  | p [kPa] | 711.9938 | 2280.2099 | 2280.2099 | 2280.2099 | 2280.2099 | 2280.2099 | 715.0021 | 715.0021
Uo [kW/m2K] | 0.97037 | Uk [kW/m2K] | 1.5036 | tk [°C] | 37.5896 | P [kW] | 2.8578 |  | t [°C] | 1.5982 | 60.7642 | 71.386 | 37.5948 | 37.4762 | 33.4762 | -3.4761 | -3.4018
ms [kg/s] | 1.6 | mw [kg/s] | 1.2 | Qo [kW] | 10.6811 | Qo [kW] | 10.6574 |  | h [kJ/kg] | 425.7776 | 458.9032 | 471.763 | 425.8854 | 261.6723 | 254.2902 | 254.2902 | 420.3184
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 13.7183 | Qk [kW] | 13.5153 |  | s [kJ/kgK] | 1.8377 | 1.8377
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 4.7292
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -1.8569 | tw2 [°C] | 32.7284 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 3.0083
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 15.7015
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.95482 |  |  |  |  | kond. voda | 21.314
η ie [-] | 0.72035
Vreál [m3/h] | 8.4979
var7
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -4.6395 | mch [kg/s] | 0.05932 |  | p [kPa] | 683.64 | 2375.3726 | 2375.3726 | 2375.3726 | 2375.3726 | 2375.3726 | 686.4589 | 686.4589
Uo [kW/m2K] | 0.84975 | Uk [kW/m2K] | 1.4036 | tk [°C] | 39.2585 | P [kW] | 2.9665 |  | t [°C] | 0.36049 | 63.7148 | 75.607 | 39.2628 | 39.1443 | 35.1443 | -4.7113 | -4.6395
ms [kg/s] | 0.8 | mw [kg/s] | 0.6 | Qo [kW] | 9.9947 | Qo [kW] | 9.9705 |  | h [kJ/kg] | 425.3179 | 460.9005 | 475.3257 | 425.6009 | 264.7366 | 257.238 | 257.238 | 419.9109
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 13.1443 | Qk [kW] | 12.937 |  | s [kJ/kgK] | 1.84 | 1.84
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 4.3611
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -3.4752 | tw2 [°C] | 35.2284 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 2.8189
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 4.5125
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.94889 |  |  |  |  | kond. voda | 5.73
η ie [-] | 0.71154
Vreál [m3/h] | 8.4451
var8
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -4.1694 | mch [kg/s] | 0.059136 |  | p [kPa] | 694.6683 | 2991.9301 | 2991.9301 | 2991.9301 | 2991.9301 | 2991.9301 | 697.1967 | 697.1967
Uo [kW/m2K] | 0.83347 | Uk [kW/m2K] | 1.401 | tk [°C] | 48.9822 | P [kW] | 3.7049 |  | t [°C] | 0.83061 | 76.9324 | 93.3095 | 48.9832 | 48.8676 | 44.8676 | -4.2337 | -4.1694
ms [kg/s] | 0.8 | mw [kg/s] | 0.6 | Qo [kW] | 8.9013 | Qo [kW] | 8.8923 |  | h [kJ/kg] | 425.4828 | 467.4785 | 488.1333 | 422.4394 | 283.5568 | 275.1113 | 275.1113 | 420.0668
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 12.7397 | Qk [kW] | 12.5972 |  | s [kJ/kgK] | 1.839 | 1.839
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 40 |  |  | COP [-] | 3.4002
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -3.095 | tw2 [°C] | 45.0675 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 2.5283
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 4.5125
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.93095 |  |  |  |  | kond. voda | 5.73
η ie [-] | 0.67032
Vreál [m3/h] | 8.2855
var9
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -9.045 | mch [kg/s] | 0.050657 |  | p [kPa] | 589.3744 | 2308.1325 | 2308.1325 | 2308.1325 | 2308.1325 | 2308.1325 | 591.8134 | 591.8134
Uo [kW/m2K] | 0.81702 | Uk [kW/m2K] | 1.4082 | tk [°C] | 38.0847 | P [kW] | 2.8807 |  | t [°C] | -4.045 | 64.3986 | 79.2209 | 38.0896 | 37.9711 | 33.9711 | -9.1138 | -9.045
ms [kg/s] | 0.8 | mw [kg/s] | 0.6 | Qo [kW] | 8.5542 | Qo [kW] | 8.5338 |  | h [kJ/kg] | 423.6232 | 462.9128 | 480.4893 | 425.8075 | 262.5772 | 255.1615 | 255.1615 | 418.3858
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 11.5041 | Qk [kW] | 11.4145 |  | s [kJ/kgK] | 1.8485 | 1.8485
ts1 [°C] | -5 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 3.9624
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -7.9743 | tw2 [°C] | 34.576 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 2.439
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 4.5125
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.93811 |  |  |  |  | kond. voda | 5.73
η ie [-] | 0.69091
Vreál [m3/h] | 8.3492
var 10
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -8.2702 | mch [kg/s] | 0.051186 |  | p [kPa] | 605.427 | 2833.3683 | 2833.3683 | 2833.3683 | 2833.3683 | 2833.3683 | 607.6927 | 607.6927
Uo [kW/m2K] | 0.84953 | Uk [kW/m2K] | 1.4743 | tk [°C] | 46.6414 | P [kW] | 3.4976 |  | t [°C] | -3.2702 | 75.8234 | 95.0991 | 46.6301 | 46.5258 | 42.5258 | -8.3331 | -8.2702
ms [kg/s] | 1 | mw [kg/s] | 1 | Qo [kW] | 7.8653 | Qo [kW] | 7.8434 |  | h [kJ/kg] | 423.9213 | 468.5971 | 492.2531 | 423.4484 | 278.8494 | 270.6871 | 270.6871 | 418.6621
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 11.3571 | Qk [kW] | 11.341 |  | s [kJ/kgK] | 1.847 | 1.847
ts1 [°C] | -5 | tw1 [°C] | 40 |  |  | COP [-] | 3.2425
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -7.1879 | tw2 [°C] | 42.7105 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 2.2657
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 6.7666
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.9231 |  |  |  |  | kond. voda | 8.786
η ie [-] | 0.65381
Vreál [m3/h] | 8.2156
[6 empty] | mch [kg∙s-1] | 0.1129 | 0.10522 | 0.1131 | 0.13038 | 0.12902 | 0.062147 | 0.05932 | 0.059136 | 0.050657 | 0.051186
[6 empty] | P [kW] | 6.183 | 6.6466 | 7.7437 | 6.2794 | 6.4021 | 2.8578 | 2.9665 | 3.7049 | 2.8807 | 3.4976
[6 empty] | Qo [kW] | 18.564 | 16.6026 | 16.5359 | 21.4846 | 21.048 | 10.6574 | 9.9705 | 8.8923 | 8.5338 | 7.8434
[6 empty] | Qk [kW] | 24.747 | 23.2492 | 24.2796 | 27.764 | 27.45 | 13.5153 | 12.937 | 12.5972 | 11.4145 | 11.341
[6 empty] | COP [-] | 4.003 | 3.4979 | 3.1354 | 4.4214 | 4.2877 | 4.7292 | 4.3611 | 3.4002 | 3.9624 | 3.2425

## B0W35
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -5.608 | mch [kg/s] | 0.11359 | p [kPa] | 659.0692 | 2487.3903 | 2487.3903 | 2487.3903 | 2487.3903 | 2487.3903 | 664.7324 | 664.7324
Uo [kW/m2K] | 1.026 | Uk [kW/m2K] | 2.0312 | tk [°C] | 41.1589 | P [kW] | 6.1875 | t [°C] | -0.60803 | 67.0603 | 80.5074 | 41.1621 | 41.0438 | 37.0438 | -5.6775 | -5.608
ms [kg/s] | 1.745 | mw [kg/s] | 1.2 | Qo [kW] | 18.8153 | Qo [kW] | 18.6753 | h [kJ/kg] | 425.0409 | 463.1637 | 479.5124 | 425.1969 | 268.2774 | 260.6334 | 260.6334 | 419.5854
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 25.3724 | Qk [kW] | 24.8628 | s [kJ/kgK] | 1.8426 | 1.8426
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 4.0182
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -2.9993 | tw2 [°C] | 35.0462 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 5.6632
chladivo | R410A | 2 kompresory |  |  |  | výpar. sol. | 18.3498
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.94283 |  |  |  |  | kond. voda | 25.0978
η ie [-] | 0.69987
Vreál [m3/h] | 16.7825
výparník - QA80-NHPx80 |  | kondenzátor |  | výsledek |  | výsledek z oběhu |  |  | sání | výtlak ie | výtlak real | poč. kond | konec kond. | podchlaz. | po škrcení | konec vypař.
So [m2] | 4.68 | Sk [m2] | 1.49 | to [°C] | -4.2674 | mch [kg/s] | 0.060127 | p [kPa] | 692.0849 | 2367.5074 | 2367.5074 | 2367.5074 | 2367.5074 | 2367.5074 | 694.947 | 694.947
Uo [kW/m2K] | 0.87935 | Uk [kW/m2K] | 1.4133 | tk [°C] | 39.1226 | P [kW] | 2.9577 | t [°C] | 0.73258 | 63.3359 | 74.935 | 39.1269 | 39.0083 | 35.0083 | -4.3397 | -4.2674
ms [kg/s] | 0.94 | mw [kg/s] | 0.64 | Qo [kW] | 10.1532 | Qo [kW] | 10.129 | h [kJ/kg] | 425.4566 | 460.5639 | 474.6475 | 425.6265 | 264.4854 | 256.9966 | 256.9966 | 420.0344
cps [kJ/kgK] | 3.595 | cpw [kJ/kgK] | 4.19 | Qk [kW] | 13.3093 | Qk [kW] | 13.0867 | s [kJ/kgK] | 1.8393 | 1.8393
ts1 [°C] | 0 | tw1 [°C] | 30 |  |  | COP [-] | 4.4246
přehřáti [°C] | 5 | podchlazení [°C] | 4
ts2 [°C] | -3.0045 | tw2 [°C] | 34.9632 |  |  | tlaková ztráta [kPa]
kompresor | [5 empty] | výpar. chl. | 2.8621
chladivo | R410A |  |  |  |  | výpar. sol. | 6.0523
Vteor 1k [m3/h] | 8.9 |  |  |  |  | kond. chl. | 0
λ d [-] | 0.95016 |  |  |  |  | kond. voda | 7.8104
η ie [-] | 0.7137
Vreál [m3/h] | 8.4564

## počty hodin
Topné období
|  | Teplejší | Průměrné | Chladnější
Vypnutý stav | [h] | 4345 | 3672 | 2189
Vypnutý termostat | [h] | 755 | 179 | 131
Pohotovostní režim | [h] | 0 | 0 | 0
Ekvivalentní počet hodin vytápění v aktivním režimu | [h] | 1400 | 1400 | 2100
Režim zahřívání skříně kompresoru | [h] | 4476 | 3851 | 2944

## částečné zatížení
| 1 kompresor | [9 empty] | 1 kompresor |  | 2 kompresory
| Teplota | Koeficient částečného zatížení - výpočet | Koeficient - výsledek [-] | Výparník - solanka |  | Kondenzátor - voda |  |  |  |  | Výparník |  | Výparník
| [°C] |  |  | tin [°C] | tout [°C] | tin [°C] | tout [°C] | Qo | COP |  | tin [°C] | tout [°C] | tin [°C] | tout [°C]
E | -10 | (Tdesign - 16) / (Tdesign - 16) | 1 | 0 | -3 | 30 | 35 | 13.087 | 4.425 | A | 0 | -3 | 0 | -3
A | -7 | (-7 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.88462 | 0 | -3 | 29 | 34 | 13.127 | 4.536 | B | 0 | -3.2 | 0 | -3.1
B | 2 | (2 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.53846 | 0 | -3.2 | 25 | 30 | 13.287 | 5.01 | C | 0 | -3.2 | 0 | -3.2
C | 7 | (7 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.34615 | 0 | -3.2 | 22 | 27 | 13.414 | 5.403 | D | 0 | -3.3 | 0 | -3.3
D | 12 | (12 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.15385 | 0 | -3.3 | 19 | 24 | 13.543 | 5.821 | E | 0 | -3 | 0 | -3
F | dle volby | (Tbivalent - 16) / (Tdesign - 16) |  | 0 | [5 empty] | F = E
2 kompresory
| Teplota | Koeficient částečného zatížení - výpočet | Koeficient - výsledek [-] | Výparník - solanka |  | Kondenzátor - voda
| [°C] |  |  | tin [°C] | tout [°C] | tin [°C] | tout [°C]
E | -10 | (Tdesign - 16) / (Tdesign - 16) | 1 | 0 | -3 | 30 | 35 | 24.863 | 4.018
A | -7 | (-7 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.88462 | 0 | -3 | 29 | 34 | 24.918 | 4.119
B | 2 | (2 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.53846 | 0 | -3.1 | 25 | 30 | 25.114 | 4.547
C | 7 | (7 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.34615 | 0 | -3.2 | 22 | 27 | 25.326 | 4.897
D | 12 | (12 - 16) / (Tdesign - 16) | 0.15385 | 0 | -3.3 | 19 | 24 | 25.516 | 5.271
F | dle volby | (Tbivalent - 16) / (Tdesign - 16) |  | 0

## oblasti
BIN | Teplota | Teplejší | Průměrné | Chladnější
j | Tj | hjW | hjA | hjC
- | °C | h | h | h
1 až 8 | -30 až - 33 | 0 | 0 | 0
9 | -22 | 0 | 0 | 1
10 | -21 | 0 | 0 | 6
11 | -20 | 0 | 0 | 13
12 | -19 | 0 | 0 | 17
13 | -18 | 0 | 0 | 19
14 | -17 | 0 | 0 | 26
15 | -16 | 0 | 0 | 39
16 | -15 | 0 | 0 | 41
17 | -14 | 0 | 0 | 35
18 | -13 | 0 | 0 | 52
19 | -12 | 0 | 0 | 37
20 | -11 | 0 | 0 | 41
21 | -10 | 0 | 1 | 43
22 | -9 | 0 | 25 | 54
23 | -8 | 0 | 23 | 90
24 | -7 | 0 | 24 | 125
25 | -6 | 0 | 27 | 169
26 | -5 | 0 | 68 | 195
27 | -4 | 0 | 91 | 278
28 | -3 | 0 | 89 | 306
29 | -2 | 0 | 165 | 454
30 | -1 | 0 | 173 | 385
31 | 0 | 0 | 240 | 490
32 | 1 | 0 | 280 | 533
33 | 2 | 3 | 320 | 380
34 | 3 | 22 | 357 | 228
35 | 4 | 63 | 356 | 261
36 | 5 | 63 | 303 | 279
37 | 6 | 175 | 330 | 229
38 | 7 | 162 | 326 | 269
39 | 8 | 259 | 348 | 233
40 | 9 | 360 | 335 | 230
41 | 10 | 428 | 315 | 243
42 | 11 | 430 | 215 | 191
43 | 12 | 503 | 169 | 146
44 | 13 | 444 | 151 | 150
45 | 14 | 384 | 105 | 97
46 | 15 | 294 | 74 | 61
celkem |  | 3590 | 4910 | 6446

## COP
|  | Venkovní výměník (solanka) |  | Vnitřní výměník (voda)
|  | tin [°C] | tout [°C] | tin [°C] | tout [°C]
Standardní podmínky |  | 0 | -3 | 40 | 45
| nízkoteplotní | 0 | -3 | 30 | 35
Provozní podmínky | nízkoteplotní | 5 | * | * | 35
|  | 5 | * | * | 45
|  | -5 | * | * | 45
|  | 0 | * | * | 55

## štítky
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění | Sezonní energetická účinnost vytápění ηs [%] | Třída sezonní energetické účinnosti vytápění | Sezonní energetická účinnost vytápění ηs [%]
A +++ | ηs ≥ 150 | A +++ | ηs ≥ 175
A ++ | 125 ≤ ηs < 150 | A ++ | 150 ≤ ηs < 175
A + | 98 ≤ ηs < 125 | A + | 123 ≤ ηs < 150
A | 90 ≤ ηs < 98 | A | 115 ≤ ηs < 123
B | 82 ≤ ηs < 90 | B | 107 ≤ ηs < 115
C | 75 ≤ ηs < 82 | C | 100 ≤ ηs < 107
D | 36 ≤ ηs < 75 | D | 61 ≤ ηs < 100
E | 34 ≤ ηs < 36 | E | 59 ≤ ηs < 61
F | 30 ≤ ηs < 34 | F | 55 ≤ ηs < 59
G | ηs < 30 | G | ηs < 55

## Oběhová čerpadla
zadané požadavky
typ čerpadla | oběhové
Průtok Q | 26 | l.s-1
vypařovací teplota | -5 | °C